| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги |  | Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики |  |
| --- | --- | --- | --- |

БУЙРУК

ПРИКАЗ

13 декабря 2018 года  № 20-нпа                                                    		 	г. Бишкек

«Об утверждении Строительных норм Кыргызской Республики

СН КР 31-04:2018 «Общественные здания и сооружения»

В целях обеспечении безопасности общественных зданий и сооружений, руководствуясь постановлением Правительства Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики ряду государственных органов исполнительной власти» от 15 сентября 2014 года № 530 и Положением о Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (далее-Госстрой), утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2013 года №372,  приказываю:

- Утвердить Строительные нормы Кыргызской Республики СН КР 31-04:2018 «Общественные здания и сооружения» согласно приложению.

- Государственному проектному институту градостроительства и архитектуры при Госстрое:

- принять меры по официальному опубликованию настоящего приказа в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об источниках официального опубликования нормативных правовых актов Кыргызской Республики» от 26 февраля 2010 года № 117.

- в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования направить копии настоящего приказа в двух экземплярах на государственном и официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием источника опубликования указанного приказа, в Министерство юстиции Кыргызской Республики для государственной регистрации;

- в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа направить копии в Аппарат Правительства Кыргызской Республики для информации.

- Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования.

- Со дня вступления в силу настоящего приказа отменить действие строительные нормы и правила Кыргызской Республики СНиП КР 31-04:2001 «Общественные здания и сооружения».

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Госстроя М.А. Акматалиева.

Директор									            Б. Абдиев

| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги |  | Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики |  |
| --- | --- | --- | --- |

БУЙРУК

ПРИКАЗ

2018-жылдын 13-декабры  № 20-нпа                                          		 	Бишкек ш.

Кыргыз Республикасынын «Коомдук имараттар жана курулмалар»  курулуш ченемдерин КР КЧ 31-04:2018 бекитүү жөнүндө

Коомдук имараттардын жана курулмалардын коопсуздугун камсыздоо максатында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-сентябрындагы №530 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик органдарына өткөрүү жөнүндө» токтомун жана Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн 2013-жылдын 24-июнунда №372 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш      жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги (мындан ары Мамкурулуш) жөнүндө жобону жетекчиликке алып, буйрук кылам:

- Тиркемеге ылайык Кыргыз Республикасынын курулуш ченемдери КР КЧ 31-04:2018 «Коомдук имараттар жана курулмалар»  бекитилсин.

- Мамкурулуштун алдындагы Шаар куруу жана архитектура мамлекеттик долбоорлоо институту:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 26-февралындагы №117 “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын расмий жарыялоо  булактары жөнүндө” токтомуна ылайык ушул буйруктун расмий жарыяланышы боюнча чараларды көрсүн;

- буйрук расмий жарыяланган күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде буйруктун көчүрмөлөрүн эки нускада мамлекеттик жана расмий тилдерде, электрондук жана кагаз түрүндө, аталган буйрукту жарыяланган булакты  көрсөтүү менен мамлекеттик каттоодон өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтүлсүн;

- ушул буйрук күчүнө кирген күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде буйруктун көчүрмөлөрү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына маалымат үчүн жөнөтүлсүн.

3. Ушул буйрук расмий жарыялангандан күндөн тартып 30 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4.  Ушул буйрук күчүнө кирген күндөн тартып  Кыргыз Республикасынын курулуш ченемдери жана эжелери КР  КЧжЭ 31-04:2001 «Коомдук имараттар жана курулмалар» колдонулуусу токтотулсун.

5. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо Мамкурулуштун директорунун орун басары М.А. Акматалиевге   жүктөлсүн.

Директор							                               Б. Абдиев

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Система нормативных документов в строительстве

КООМДУК ИМАРАТТАР ЖАНА КУРУЛМАЛАР

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Public buildings and facilities

Дата введения 13 декабря 2018 г.

1 Область применения

Настоящие строительные нормы распространяются на проектирование новых, реконструируемых и капитально ремонтируемых общественных зданий, и сооружений, в том числе при изменении их функционального назначения, с подземными этажами глубиной не более    15 м от уровня земли.

Требования настоящих строительных норм распространяются также на помещения общественного назначения, встраиваемые в жилые здания и в другие объекты, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям к общественным зданиям (далее - общественные здания).

Перечень основных групп зданий и помещений общественного назначения, на которые распространяются настоящие строительные нормы, приведен в приложении А.

2 Нормативные ссылки

В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии;

СНиП 2.04.01-85*Внутренний водопровод и канализация зданий;

СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование;

СНиП II-35-76* Котельные установки;

МСН 2.04-02-2004 Тепловая защита зданий;

МСН 2.04-03-2005 Защита от шума;

МСН 2.04-05-95 Естественное и искусственное освещение;

МСН 4.03-01-2003 Газораспределительные системы;

СНиП КР 31 - 08: 2013 Школьные здания. Нормы проектирования;

СН КР 21-02-2018 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

СН КР 31-05:2018 Производственные здания;

СН КР 31-06:2018 Административные и бытовые здания;

СН КР 31-09-2018 Здания жилые одноквартирные;

СН КР 31-12-2018 Стоянки автомобилей;

СН КР 35-01-18 Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья;

СНиП КР 41-01:2015 Проектирование систем газоснабжения;

СНиП КР 41-02:2015 Строительство систем газоснабжения;

ГОСТ25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия;

ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях;

ГОСТ 31401-2005 Камины для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

Свод правил по планировке застройке городов и населенных пунктов городского типа, утвержден приказом Госстроя КР от 27 мая 2016 года № 6-нпа.

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящими строительными нормами целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов на территории Кыргызской Республики по соответствующим информационным указателям Национального органа по стандартизации и Госстроя, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими строительными нормами, следует руководствоваться замененным (именными) нормативными документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящих строительных нормах использованы термины с соответствующими определениями, приведенные в приложении Б.

4 Общие требования

4.1 Размещение зданий и сооружений на отведенном для строительства участке должно соответствовать Своду правил по планировке и застройке городов и населенных пунктов городского типа.

4.2 Размеры земельных участков общественных зданий, а также нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания принимаются в соответствии со Сводом правил по планировке и застройке городов и населенных пунктов городского типа.

4.3 Планировка и оборудование зданий и сооружений, помещений, а также участков учреждений, организаций, предприятий общественного назначения, предназначенных для непосредственного обслуживания населения (посетителей, зрителей, покупателей, учащихся и т.д.), для которых законодательными и нормативными правовыми актами Кыргызской Республики установлены требования по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями.

4.4 Подсчет общей, полезной и расчетной площадей, строительного объема, площади застройки и количества этажей общественного здания приведены в приложении В.

4.5 Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь проектируемых общественных зданий, в том числе жилых помещений санаториев, следует принимать, не менее 3 м, а жилых помещений зданий для временного проживания (гостиницы, пансионаты при больницах и т.п.) в соответствии с СН КР 21-01.

Во вновь проектируемых общеобразовательных организациях высота учебных помещений от пола до потолка должна быть не менее 3,3 м, а для зданий общеобразовательных организаций вместимостью не более 300 учащихся или размещаемых в климатической зоне I - не менее 3,0 м. Высота коридоров учебных зданий, оборудованных подвесными потолками, должна быть в чистоте не менее 2,6 м.

Высоту помещений, встраиваемых в дома жилые многоквартирные: объектов общественного назначения общей вместимостью до 40 человек; предприятий розничной торговли торговой площадью до 250 м2; дошкольных образовательных организаций (дошкольных образовательных организаций) допускается принимать в соответствии СНиП КР 31-08.

В зданиях, капитально ремонтируемых и приспосабливаемых для дошкольных образовательных организаций, высота помещений принимается по высоте этажа жилого дома и более.

Высоту помещений в чистоте не менее 2,7 м следует принимать:

- в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях (в климатическом подрайоне IA);

- в административных и служебных помещениях;

- в общежитиях и домах-интернатах.

Высоту помещений, определяемую функциональными процессами, следует устанавливать по соответствующим технологическим нормам и требованиям.

В коридорах и помещениях вспомогательного по отношению к функциональным процессам назначения допускается уменьшение высоты, до 2,2 м; в холлах для посетителей – не ниже 2,4 м.

4.6 Высота технического этажа должна составлять не менее 2,1 м до низа строительных конструкций. Устройство эвакуационных и аварийных выходов следует предусматривать по противопожарным требованиям.

4.7 Отметка площадки перед входом в здание должна быть, выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков.

4.8 Перечень помещений, которые допускаются располагать в цокольном и подвальном этажах общественных зданий, приведен в приложении Г.

4.9 В общественных зданиях, определяемых по схеме размещения сооружений гражданской обороны, следует предусматривать помещения двойного назначения в соответствии с заданием на проектирование.

4.10 В общественных зданиях в качестве средств вертикального транспорта, с учетом технологии функционирования проектируемого объекта, следует использовать лифты, эскалаторы, платформы подъемные для инвалидов и другие средства вертикального транспорта. Они должны быть запроектированы и смонтированы с учетом требований безопасности, содержащихся в соответствующих нормативных документах, а также в указаниях и инструкциях заводов-изготовителей.

4.11 Пассажирские лифты предусматриваются:

во вновь проектируемых зданиях (если на них не распространяются особые требования):

- при отметке пола верхнего этажа 9,9 м и более от уровня пола первого этажа,

- при отметке пола верхнего этажа 6,6 м и более от уровня пола первого этажа в санаториях, профилакториях, гостиницах, туристических базах и мотелях категории «три звезды»;

- в зданиях медицинских организаций, образовательных организаций, а также в гостиницах и мотелях категорий «четыре звезды» и «пять звезд» при наличии двух этажей и более.

- в апартамент-отелях при поквартирном заселении здания проектирование лифтов следует проводить по требованию СН КР 31-09.

4.12 Больничные лифты следует предусматривать:

в зданиях больниц, родильных домов, хосписов, домов сестринского ухода, реабилитационных центров, домов интернатов для инвалидов и престарелых, в санаториях при расположении выше первого этажа палатных, жилых и других отделений (помещений), куда могут транспортировать пациентов на каталке.

При наличии в здании больничных лифтов, конструкция и система которых приспособлены также и для транспортирования пассажиропотоков, пассажирские лифты допускается не устанавливать.

Допускается не предусматривать установку лифта в случае надстройки существующего здания мансардным этажом при обосновании в технологической части проекта.

4.13 Число пассажирских лифтов для лечебно-профилактических учреждений определяется расчетом и должно быть не менее двух.

Не менее чем у одного лифта в здании должны быть размеры кабины и ширину дверного проема, обеспечивающие транспортирование человека на носилках.

4.14 Число пассажирских лифтов определяется расчетом и должно быть не менее двух. Допускается второй лифт заменять грузопассажирским, в котором разрешено транспортировать людей, если по расчету вертикального транспорта в здании достаточно установки одного пассажирского лифта. Допускается в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях предусматривать один лифт или подъемную платформу, если по расчету требуется не более одного, и предусмотрены мероприятия по перемещению инвалидов на креслах-колясках при остановке лифта. В дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях необходимость подъемных устройств устанавливается заданием на проектирование при согласовании с местными органами образования, определяющими сеть дошкольных и общеобразовательных организаций.

В дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях допускается предусматривать один лифт (если по расчету одного достаточно), доступный для пользователя в кресле-коляске, если предусмотрены мероприятия по спасению инвалидов при отключении лифта.

4.15 Расстояние от дверей наиболее удаленного помещения с постоянным пребыванием людей до двери ближайшего пассажирского лифта должно быть не более 60 м.

Ширина лифтового холла пассажирских лифтов должна быть не менее:
          при однорядном расположении лифтов - 2,0 м - при глубине кабины лифта до 1500 мм; 2,5 м - свыше 1500 до 2000 мм; 1,3 глубины кабины лифта - свыше 2000 мм;

при двухрядном расположении лифтов – удвоенной глубины кабины меньших размеров.

4.16 По условиям учебного процесса ширина лестничных маршей между этажами в учебном, учебно-лабораторном и лекционно-аудиторном корпусах высших учебных заведений, где на каждом соседнем этаже расчетная численность студентов на этаже более 200, должна быть не менее 1,5 м.

4.17 Вентиляционные камеры, шахты и машинные отделения лифтов, насосные, машинные отделения холодильных установок, тепловые пункты и другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, не следует располагать смежно, над и под зрительными и репетиционными залами, сценами, звукоаппаратными, читальными залами, палатами, кабинетами врачей, операционными, помещениями с пребыванием детей в детских учреждениях, учебными помещениями, рабочими помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей, жилыми помещениями, размещенными в общественных зданиях.

Смежное размещение, а также над и под указанными помещениями допустимо при обеспечении в них нормативных уровней звукового давления и вибрации, что должно быть подтверждено расчетами.

4.18 В общественных зданиях следует предусматривать хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, канализацию и водостоки.

Точки подводки горячей воды к санитарно-техническим приборам и технологическому и другому оборудованию должны предусматриваться в соответствии с санитарными нормами и требованиями к оборудованию, а в иных случаях - по заданию на проектирование.

4.19 В общественных зданиях следует предусматривать системы отопления, вентиляции и кондиционирования, обеспечивающие температуру, влажность, очистку и обеззараживание воздуха, соответствующие требованиям технологической части проекта.

4.20 В общественных зданиях следует предусматривать электрооборудование, электроосвещение, систему телефонной связи с выходом на телефонные сети общего пользования, сеть приема телевидения, а также комплексную электрослаботочную сеть, объединяющую центральное, местное радиовещание и оповещение о пожаре и других стихийных бедствиях.

В соответствии с заданием на проектирование комплексы зданий, отдельные здания или помещения могут оборудоваться электрочасовыми установками, системой охранной сигнализации, устройствами местной (внутренней) телефонной связи, местными установками телевидения, синхронного перевода речи, установками сигнализации времени, системами информатизации и звукофикации, системами автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования здания, устройствами сигнализации загазованности (задымления и затопления) и другими системами.

Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуации людей должны предусматриваться в соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «Об обеспечении пожарной безопасности».

Здания дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных учреждений, домов-интернатов для инвалидов и престарелых, домов для детей-инвалидов, лечебных учреждений должны быть оборудованы каналом передачи информации на пульт центрального наблюдения.

4.21 При проектировании в общественных зданиях помещений, оснащенных ПЭВМ, видеодисплейными терминалами и другими средствами электронной техники, следует учитывать требования приложения 2, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов в области общественного здравоохранения», а также предусматривать возможность подключения к информационно-телекоммуникационной сети (Интернет).

4.22 Электротехнические устройства общественных зданий, а также резервные источники электроснабжения (в необходимых случаях) следует проектировать в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

4.23 Молниезащита зданий выполняется с учетом наличия телевизионных антенн и трубостоек телефонной сети или сети проводного вещания.

4.24 Системы бытового газоснабжения общественных зданий следует предусматривать в соответствии с МСН 4.03-01.

Установка газового оборудования в кухнях дошкольных и общеобразовательных учреждений, во встроенных в медицинские стационары пищеблоках, буфетах и кафе театров и кинотеатров не допускается.

Медицинское газоснабжение следует проектировать по нормам на проектирование медицинских организаций.

4.25 Сквозные проезды и проходы в зданиях и сооружениях на уровне земли или первого этажа (пешеходные проходы или проезды, не предназначенные для проезда пожарных машин), допустимо делать любой конфигурации при соблюдении габаритов, необходимых для беспрепятственного прохода или проезда.

Сквозные проезды в зданиях, предназначенные для проезда пожарных машин, следует принимать шириной (в свету) не менее 3,5 м и высотой не менее 4,5 м.

Внутренние дворы площадью менее 250 м2 внутри здания не требуют проезда пожарных машин.

4.26 В зданиях при всех наружных входах для посетителей в вестибюль и лестничные клетки следует предусматривать на уровне входа тамбуры или устройство воздушно-тепловых завес по СНиП 2.04.05. Входы в здания в климатических подрайонах Iа, Iб и Iг должны иметь двойные тамбуры, планировка и размещение которых должны предусматривать возможность устройства как прямого (сквозного) прохода в здание, так и бокового (с поворотом).

Наружные тамбуры должны иметь естественное освещение.

Допускается устройство утепленных дверей без устройства тамбура в лестничных клетках, если выход из них предназначен только для эвакуации согласно технологической части проекта.

4.27 Устройства водостока со скатной кровлей следует проектировать с учетом следующих требований для зданий:

до двух этажей включительно – допускается неорганизованный водосток при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом должен быть не менее 0,6 м;

до пяти этажей включительно – должен быть предусмотрен организованный, в том числе наружный водосток;

шесть и более этажей – должен быть предусмотрен внутренний водосток.

Здания высотой три этажа и более с плоской кровлей должны быть оборудованы системой внутренних водостоков с отводом воды в наружную дождевую канализацию, а при отсутствии последней - на благоустроенную поверхность земли. В этом случае должны быть приняты меры, предотвращающие замерзание стояков в зимнее время.

На перепадах высот кровли более 1,5 м неорганизованный сброс на нижележащий уровень не допускается.

4.28 При проектировании жилых помещений в зданиях временного пребывания следует также учитывать требования СН КР 31-09.

4.29 В зданиях допускается предусматривать производственные и складские помещения, требуемые технологией деятельности учреждений и входящие в их состав, что должно быть отражено в задании на проектирование.

4.30 Размещение в общественных зданиях и сооружениях помещений иного назначения допускается при условии соблюдения экологических, санитарно-эпидемиологических требований и требований по безопасности, соответствующих общественным зданиям.

4.31 Перечень помещений, размещение которых по процессу деятельности общественных зданий допускается в подвальном и цокольном этажах, приведен в приложении Г.

- Оптимальные безопасные параметры основных помещений

5.1 Состав помещений и их площади определяются в соответствии с технологией функциональных процессов соответствующих типов общественных зданий и в соответствии с расчетными нормами, приведенными в настоящих строительных нормах.

5.2 Снижение в проекте нормы площадей, установленной для отдельных помещений или групп помещений, принимается при реконструкции и приспособлении снижение до 10 %; а для помещений, встроенных в жилые дома, - 15%. Указанное снижение нормы не должно ухудшать процесс деятельности в данных помещениях.

5.3 Групповые ячейки разновозрастных групп дошкольных образовательных организаций следует размещать обособленно друг от друга и других помещений.

Раздевальные группы дошкольного возраста, размещенных на втором или третьем этажах, могут предусматриваться на первом этаже.

5.4 В зданиях дошкольных образовательных организаций в климатических подрайонах 1А,1Б и 1Г рекомендуется предусматривать отапливаемые прогулочные веранды из расчета не менее 2 м2 на одного ребенка с обеспечением проветривания веранд.

Прогулочные веранды для детей ясельного и дошкольного возрастов должны быть раздельными.

5.5 Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

5.6 Площадь помещений для групп кратковременного пребывания детей более 5 ч следует принимать по таблице 5.1. При пребывании детей менее 5 ч спальня не предусматривается.

Т а б л и ц а  5.1

| Помещения | Площади помещений, м2 на 1 ребенка (не менее) |  | Специализиро-ванные дошкольные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дошкольные учреждения общего типа |  |  |
|  | ясли | сады |  |
| Раздевальная | 0,9 4,3 0,8 0,15 | 0,72 4,0 0,65 0,15 | 1,2 5,7 1,0 0,2 |
| Групповая с зоной отдыха Туалетная Буфетная |  |  |  |
| Комната для специальных занятий | - | - | 1,6 |

В состав помещений должна входить также комната (гардеробная) персонала с уборной.

5.7 В зданиях дошкольных образовательных организаций бассейны предусматриваются заданием на проектирование. Размеры ванн бассейнов в дошкольных образовательных организациях общего типа следует принимать шириной 3-4 м, длиной 6-7 м. Глубина воды должна быть от 0,6 до 0,8 м. Должны быть соблюдены требования к устройству плавательных бассейнов, их эксплуатации, качеству воды плавательных бассейнов и контролю качества в соответствии с СанПиНом2.1.2.007.

Допускается создание помещений для групповых ячеек для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях других типов (помимо дошкольных) при наличии в них помещений, отвечающих требованиям ГОСТ 30494.

5.8 Блок начальных классов должен быть обособленным и непроходным для учащихся других возрастных групп.

5.9 Площади основных учебных помещений для вновь строящихся общеобразовательных организаций (в дальнейшем - школы) следует принимать по СНиП КР 31-08, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования (в дальнейшем - высшие учебные заведения) следует принимать по таблице 5.2.

Т а б л и ц а  5.2

| Помещения | Площадь на одного учащегося, м2, не менее |
| --- | --- |
| Лекционные аудитории до 75 мест в гимназиях и лицеях | 1,0 |
| Лаборатории общетеоретического (общеобразовательного) профиля: |  |
| в организациях среднего профессионального образования | 2,5 |
| в высших учебных заведениях | 4,0 |
| Лаборатории и кабинеты профессионально-технического и специального профиля: |  |
| в профессиональных образовательных организациях | 2,4* |
| в высших учебных заведениях | 6,0 |
| Кабинет информатики и вычислительной техники, компьютерный класс | 4,5 |
| Лингафонные кабинеты: |  |
| во всех образовательных организациях, кроме высших учебных заведений | 2,4 |
| в высших учебных заведениях | 3,0 |

Окончание таблицы 5.2

| Помещения |  |  |  |  | Площадь на одного учащегося, м2, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабинеты черчения, курсового и дипломного проектирования: |  |  |  |  |  |
| в профессиональных образовательных организациях |  |  |  |  | 2,4 |
| в высших учебных заведениях |  |  |  |  | 3,6 |
| Аудитории с количеством мест: |  |  |  |  |  |
| от 12 до 15 |  |  |  |  | 2,5 |
| 25 |  |  |  |  | 2,2 |
| 30 |  |  |  |  | 1,8 |
| в профессиональных образовательных организациях: |  |  |  |  |  |
| от 50 до 150 |  |  |  |  | 1,2 |
| в высших учебных заведениях и учебных комбинатах: |  |  |  |  |  |
| От | 50 | до | 75 |  | 1,5 |
| » | 76 | » | 100 |  | 1,3 |
| » | 101 | » | 150 |  | 1,2 |
| » | 151 | » | 350 |  | 1,1 |
| 351 и более |  |  |  |  | 1,0 |
| В общую площадь лаборатории необходимо дополнительно включать площадь для размещения технологического оборудования по профилю обучения. П р и м е ч а н и е – Площадь учебных помещений, не приведенных в таблице 5.2*, устанавливается заданием на проектирование. |  |  |  |  |  |

5.10 При проектировании учебных помещений образовательных организаций, оснащенных вычислительной техникой, следует руководствоваться приложением 2, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов в области общественного здравоохранения». Необходимо предусматривать выход локальной компьютерной сети здания в сеть Интернет.

5.11 Спальные комнаты в интернатах при школах следует предусматривать площадью из расчета не менее 4 м2 на одного учащегося, а площадь помещений для самоподготовки – не менее 2,5 м2 на одного учащегося.

Площадь спальной-игровой комнаты для учащихся 1-го класса школ, посещающих группу продленного дня, следует принимать из расчета не менее 2,5 м2 на одного учащегося.

- Состав и площади специализированных помещений зданий кредитно-финансовых, судебно-юридических и других учреждений определяются в задании на проектирование с учетом ведомственных нормативов. 5.13 Площадь помещений ожидания для посетителей (кроме помещений ожидания лечебных учреждений) принимается из расчета на одного человека: при единовременной численности посетителей до 10 человек - 2 м2, до 20 человек - 1,5 м2 и 1,0 м2 на каждого следующего посетителя. 5.14 Лабораторные и производственные помещения различного назначения в зданиях образовательных и административных учреждений следует проектировать с учетом требований СН КР 31-05. При проектировании помещений копировально-множительной техники следует руководствоваться санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 5.15 Вместимость палат лечебных учреждений должна быть не более четырех коек. Вместимость палат для новорожденных, послеоперационных, палат реанимации и интенсивной терапии должна быть не более 12 коек. Площадь в палатах вновь строящихся лечебных организаций следует принимать по нормам проектирования медицинских организаций. 5.16 Процедурные рентгеновских кабинетов, кабинетов и помещений отделений лучевой терапии, в которых находятся источники ионизирующих излучений, помещения лабораторий радиоизотопной диагностики, где ведутся работы классов I и II, не допускается размещать смежно (по горизонтали или вертикали) с палатами для беременных и детей. 5.17 Площадь зрительных залов следует определять по расчетному показателю площади на одно место, м2, не менее, для следующих помещений: кинотеатры круглогодичного действия – 1,0; кинотеатры сезонного действия – 0,9; клубы– 0,65; театры, концертные и универсальные залы– 0,7; малые, камерные театры– 0,9. Площадь зрительного зала с балконами, ложами и ярусами следует принимать в пределах ограждающих конструкций: для кинотеатров – включая эстраду; для клубов, театров, концертных и универсальных залов – до передней границы эстрады, сцены, авансцены, арены или барьера оркестровой ямы. Высота уровня планшета сцены (авансцены, эстрады) над уровнем пола первого ряда зрительских мест в залах с горизонтальным полом должна быть не более 1,1 м. 5.18 Площадь конференц-залов следует принимать по расчетному показателю площади на одно место/ м2, не менее: в залах до 150 мест: с пюпитрами у кресел– 1,25; без пюпитров– 1,1; в залах на 150 мест и более: с пюпитрами у кресел– 1,1; без пюпитров– 1,0. 5.19 Площадь актового зала (без учета эстрады) следует принимать по расчетному показателю на одно зрительское место, м2, не менее: в школах и профессиональных образовательных организациях– 0,65; в высших учебных заведениях– 0,8; 5.20 Площадь фойе следует принимать по расчетному показателю площади на одно зрительское место в залах, м2, не менее: при актовых залах профессиональных образовательных организаций, при конференц-залах, спортивных демонстрационных залах и кинозалах общественных зданий– 0,4; в театрах, клубах, концертных залах, при актовых залах высших учебных заведений–0,6; в кинотеатрах– 0,55; в зданиях с универсальным зрелищным залом или кинозалом – 0,7; в детских кинотеатрах– 0,8 5.21 Рекреации образовательных организаций проектируют из расчета на одного учащегося, м2, не менее: в школах, профессиональных образовательных организациях–0,6; в высших учебных заведениях и профессиональных организациях дополнительного образования –0,5. При проектировании в школах зальных рекреационных помещений площадь устанавливают из расчета 2 м2 на одного учащегося. 5.22 Параметры киноэкрана и зрительного зала в культурно-зрелищных учреждениях при оборудовании киноустановками приведены в приложении Д. 5.23 Объем зрительных залов и аудиторий рекомендуется принимать на одно зрительское место, м2, не менее: драматических театров 4-5; кинотеатров 4-6; клубов 4-7; музыкально-драматических театров и театров музыкальной комедии 5-7; театров оперы и балета 6-8; аудиторий 4-5; концертных залов по заданию на проектирование. Примечание – В зависимости от объемно-планировочного решения зала допускается увеличение или уменьшение указанных величин на 20%, а при применении соответствующих инженерных решений – более чем на 20%. 5.24 Размещение актовых и физкультурно-спортивных залов образовательных организаций, их общую площадь, а также набор помещений для клубной работы следует устанавливать заданием на проектирование. 5.25 Площадь читального зала в массовых библиотеках централизованной библиотечной системы следует принимать не менее 2,4 м2 на одно читательское место (при оборудовании читального зала одно- или двухместными столами). 5.26 Площадь помещений закрытого хранения библиотечных фондов и архивных материалов на бумажных носителях следует принимать не менее 2,5 м2 на 1000 единиц хранения со стационарными стеллажами и не менее 1,5 м2 на 1000 единиц хранения с передвижными стеллажами. Площадь зоны фондов открытого доступа читальных залов и абонемента должна быть не менее 4,5 м2 на 1000 единиц хранения. 5.27 Общую площадь библиотеки учебных заведений следует принимать по расчетному показателю площади на одного учащегося (студента), м2, не менее: в образовательных профессиональных организациях –0,8; в высших учебных заведениях: технического профиля –1,1; гуманитарного и медицинского профиля –1,3; культуры –2,3. 5.28 Площадь обеденного зала (без раздаточной) следует принимать по расчетному показателю площади на одно посадочное место в зале, / м2, не менее: в образовательных профессиональных организациях –0,8-1,3; при высших учебных заведениях –1,8; при больницах восстановительного лечения ортопедического и неврологического профилей, при социальных учреждениях с инвалидами на креслах-колясках–2,5; при лечебных и социальных учреждениях со стационаром –1,2; в ресторанах –1,8; то же с эстрадой и танцплощадкой –2,0; в столовых общедоступных –1,8; в кафе, закусочных и пивных барах –1,6; в кафе-автоматах, предприятиях быстрого обслуживания и безалкогольных барах, в туристских хижинах и приютах –1,4; в детских оздоровительных лагерях (летних) и оздоровительных лагерях старшеклассников –1,0; в санаторных детских оздоровительных лагерях –1,4; в санаториях, санаториях-профилакториях, домах (пансионатах) отдыха, базах отдыха, молодежных лагерях, туристических базах: при самообслуживании (включая раздаточную линию) –1,8; при обслуживании официантами –1,4. Площадь обеденных залов в специализированных предприятиях общественного питания следует принимать по заданию на проектирование. 5.29 Расчетный показатель площади жилых комнат при новом строительстве в санаториях, санаториях-профилакториях и учреждениях отдыха на одно место для вновь строящихся зданий следует принимать по таблице 5.3 Т а б л и ц а 5.3 Учреждения; Площадь на одно место, м2,не менее. Санатории, санатории-профилактории, а также учреждения отдыха для взрослых (или семей с детьми); 9,0. Детские оздоровительные и оздоровительные лагеря старшеклассников; 6,0. Санаторные детские оздоровительные лагеря; 7,0. Общежития для студентов и аспирантов; 7,5. Общежития для студентов (учащихся) профессиональных образовательных организаций; 6,0. Площадь жилой комнаты должна быть не менее 12 м². Площадь жилой комнаты общежития для одиночного заселения должна быть не менее 9 м². 5.30 Проектирование гостиниц и других объектов временного пребывания, в том числе состав и площади помещений и их оборудование, в зависимости от категории номеров, следует осуществлять по заданию на проектирование. 5.31 Жилые комнаты для студентов профессиональных образовательных организаций следует предусматривать на 1-3 человека. Комнаты должны быть непроходными, шириной не менее 2,2 м, с выходом в коридор непосредственно или через переднюю. Заселение жилых комнат студентов и аспирантов образовательных организаций высшего образования - не более двух человек. 5.32 В общественных зданиях вестибюль принимается 0,2-0,3 м², гардероб – 0,15 м² на одного расчетного посетителя, но не менее 18 м² суммарной площади. При наличии в здании пропускной системы, информационно-справочных служб у входа и т.п. площадь для них предусматривается дополнительно. Глубина вешалки гардеробной за барьером не должна превышать 6 м. Между барьером и вешалкой следует предусматривать проход не менее 1 м. 5.33 Устройство уборных в здании, где по расчету одновременно может находиться менее 50 человек или время нахождения посетителей по технологическим параметрам обслуживания менее 60 мин, предусматривается по заданию на проектирование. В административных, медицинских и социальных учреждениях, где проводится прием посетителей, устройство уборных для посетителей обязательно. Санитарно-бытовые помещения следует предусматривать раздельно мужские и женские. При этом для обслуживающего персонала (работающих и т.п.) и для посетителей (зрителей и т.п.) возможно устройство как автономно, так и общих санитарно-бытовых помещений в зависимости от технологических особенностей и задания на проектирование. При расчете санитарных приборов соотношение мужчин и женщин принимается 1:1, если иное не указано в задании на проектирование. Для учреждений с числом персонала (сотрудников и т.п.) не более 10 человек и числом единовременных посетителей не более 10 человек допускается устройство одного общего санузла на объект. 5.34 Расчетная нагрузка на один санитарный прибор принимается в зависимости от типа общественного здания: мужчины – один унитаз на: 20-30 сотрудников, 50-60 посетителей; один писсуар на: 15-18 сотрудников, 50-80 посетителей; один умывальник на четыре унитаза, но не менее одного на уборную; В мужских уборных один умывальник на четыре унитаза, а в женских – на два унитаза, но не менее одного на уборную. В общеобразовательных организациях в соответствии СНиП КР 31-08. Женщины – один унитаз на: 15 сотрудников, 25-30 посетителей; один умывальник на два унитаза, но не менее одного на уборную. Доля универсальных кабин для инвалидов в уборных и их габариты принимаются по СН КР 31-05. П р и м е ч а н и я 1 Конкретное число приборов уточняется в зависимости от назначения учреждения. 2 При наличии в общественном здании мест приложения труда следует учитывать их санитарную характеристику и вести расчет санитарных приборов и их размеры с учетом СН КР 31-06. 3 Набор дополнительных санитарных приборов и их пропускная способность в зданиях дошкольных образовательных организаций, стационаров лечебных и социальных учреждений, в физкультурно-спортивных сооружениях устанавливается технологическим заданием. 5.35 В продовольственных магазинах для покупателей следует предусматривать уборные с оборудованием из расчета: один унитаз на каждые 400 м² торговой площади, а в непродовольственных магазинах - на каждые 600 м², но не менее двух унитазов. Для предприятий площадью торгового зала менее 300 м² включительно необходимость уборных устанавливается заданием на проектирование. В торгово-развлекательных комплексах, многофункциональных центрах, выставках, музеях следует предусматривать комнату матери и ребенка из расчета одно место на 1000 посетителей (покупателей), оборудованную пеленальным столом, душевым поддоном, унитазом и умывальником.. 5.36 Детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 м от эвакуационного выхода. 5.37 В женских уборных общественных зданий для сотрудников; для артистов и персонала зрительского или клубного комплексов; в общежитиях профессиональных образовательных организаций; в спальных корпусах интернатов предусматриваются гигиенический душ (на шланге), биде или другое гигиеническое оборудование. 5.38 Помещения уборных в общественных зданиях и сооружениях (кроме открытых спортивных сооружений) следует размещать на расстоянии, не превышающем 75 м от наиболее удаленного места постоянного пребывания людей. 5.39 На открытых плоскостных сооружениях, лыжных и гребных базах расстояние от мест занятий или трибун для зрителей до уборных не должно превышать 150 м. 5.40 При сезонном использовании общественных зданий или открытых сооружений и во временном сооружении в не канализованных районах следует оборудовать специальные места для установки биотуалетов. 5.41 При палатах стационаров лечебных и социальных учреждений следует предусматривать приближенные санитарные узлы, площадью не менее 4 м², доступные для пациентов на кресле-коляске. Двери санузлов могут открываться как в шлюз при палате, так и непосредственно в палату. 5.42 В зданиях следует предусматривать помещения для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря, оборудованные системой горячего и холодного водоснабжения и, как правило, смежные с уборными. Площадь этих помещений следует принимать из расчета 0,8 м² на каждые 100 м² полезной площади этажа, но не менее 2 м². При площади этажа менее 400 м² следует предусматривать одно помещение на два смежных этажа. Помещения для уборочного инвентаря медицинских учреждений принимаются по действующим санитарным нормам. 5.43 В проектах апартамент-отелей, запроектированных по квартирному принципу, следует соблюдать также требования СН КР 31-09. - Обеспечение надежности и безопасности зданий 6.1 Здание должно быть возведено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить возможность получения травм посетителями и работающими в нем при передвижении внутри и около здания, при входе и выходе из здания, а также при пользовании его подвижными элементами и инженерным оборудованием. 6.2 Несущие конструкции зданий должны быть запроектированы и возведены таким образом, чтобы в процессе их строительства и в расчетных условиях эксплуатации была исключена возможность: разрушений конструкций вследствие достижения предельного состояния первой группы, приводящих к необходимости прекращения эксплуатации зданий; недопустимого ухудшения эксплуатационных свойств конструкций или зданий в целом вследствие деформаций или образования трещин и достижения предельного состояния второй группы; повреждений конструкций, нарушающих их расчетные параметры. 6.3 Инженерные системы зданий должны быть запроектированы и смонтированы с учетом требований безопасности, содержащихся в соответствующих нормативных документах, а также указаний, инструкций заводов - изготовителей оборудования. 6.4 Высота ограждения крыльца при подъеме на три и более ступеньки и высотой от уровня тротуаров более 0,45 м должна быть не менее 0,8 м. Допустимо применение иных ограждающих устройств. 6.5 При перепаде высот в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или иные подъемные устройства. Для вертикального передвижения в здании используются лестницы. Уклон маршей лестниц в надземных этажах, предназначенных для посетителей, следует принимать, как правило, 1:2. Допускается в зданиях с лифтами для второй лестницы, не используемой постоянно посетителями, применять уклон не круче 1:1. Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для использования посетителями, допускается принимать 1:1,5. На путях движения посетителей не допускаются лестницы высотой менее трех ступеней (при высоте ступеней не менее 0,12 м). На перепадах меньшей высоты следует предусматривать пандус, который должен иметь нескользкое покрытие. 6.6 Уклон лестниц трибун для зрителей, открытых или крытых спортивных сооружений не должен превышать 1:1,6, а при наличии вдоль путей эвакуации по лестницам трибун поручней на высоте не менее 0,9 м (или иных устройств, их заменяющих) - 1:1,4. Наличие лестниц или ступеней в люках на путях эвакуации не допускается. 6.7 Ширина лестничного марша в зданиях, м, должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее: 1,35 – для зданий, с числом, пребывающих в двух смежных наиболее населенных этажах более 200 человек, а также для зданий зрелищных и лечебных учреждений независимо от числа мест; 1,2 – для остальных зданий, а также в зданиях зрелищных учреждений, ведущих в помещения, не связанные с пребыванием в них зрителей и посетителей, и в зданиях лечебных учреждений, ведущих в помещения, не предназначенные для пребывания или посещения больных, а также для зданий дошкольных образовательных организаций; 0,9 – во всех зданиях, ведущих в помещение с числом одновременно пребывающих в нем до пяти человек. Ширина лестничных маршей между этажами в учебном, учебно-лабораторном и лекционно-аудиторном корпусах высших учебных заведений, где на каждом соседнем этаже находится не менее 200 студентов, должна быть не менее 1,5 м. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь длину не менее 1 м. При установке на лестничных площадках радиаторов отопления на любой высоте должны обеспечиваться нормативные ширина и высота прохода. 6.8 Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением криволинейных лестниц) должно быть не менее 3 и не более 16. В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов. 6.9 Размер проступей лестниц должен быть 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м), а размер подступенок – 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м). Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Применение в пределах марша ступеней с разными параметрами высоты и глубины не допускается. В порядке исключения допускается изменять рисунок трех нижних ступеней главной лестницы. П р и м е ч а н и е – В залах для зрителей в проходах и при входе в ряд допускаются иные размеры ступеней, определяемые по проекту, но с учетом безопасности передвижения зрителей. 6.10 В качестве второго эвакуационного выхода в зданиях всех степеней огнестойкости во всех климатических зонах допускается предусматривать наружные открытые лестницы (лестницы 3-го типа) с уклоном не более 2:1. Лестницы 3-го типа, используемые для эвакуации со второго этажа в зданиях дошкольных образовательных организаций (кроме зданий дошкольных образовательных организаций, школ и школ-интернатов для детей с нарушениями физического и умственного развития, стационаров лечебных учреждений), следует предусматривать с уклоном не более 1:1. Лестницы 3-го типа должны иметь поручни с двух сторон, решетчатое или перфорированное покрытие ступеней и площадок. Ступени и горизонтальные площадки должны обеспечивать свободное удаление осадков. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI (EI) 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1,0 м от плоскости оконных проемов. 6.11 Допускается устройство лестниц 3-го типа в соответствии с противопожарными требованиями к путям эвакуации. 6.12 В качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа многоэтажного здания образовательной организации или зданий группы Б (приложение В) допускается использовать лестницу 3-го типа, если число эвакуируемых и высота расположения этажа соответствуют противопожарным требованиям к путям эвакуации. 6.13 При перепаде отметок пола более 1,0 м в одном или в смежных помещениях (не отделенных перегородкой) для защиты от падения по периметру верхнего уровня необходимо предусматривать ограждение высотой не менее 0,9 м; в помещениях с детьми – 1,1 м. При перепаде отметок пола менее 1,0 м допустимо применение иных устройств, исключающих возможность падения людей. Примечание – Требование этого пункта не распространяется на сторону планшета сцены, обращенную к зрительному залу. 6.14 Высота ограждений опасных перепадов на путях движения должна быть не менее 0,9 м, а ограждений балконов, лоджий, наружных галерей, наружных лестниц 3 типа, террас и т.п., – не менее 1,2 м. Высота поручней, лестничных маршей должна быть в пределах 0,85-0,92 м. Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м. В зданиях зрелищных учреждений, в торговых и торгово-развлекательных, досуговых и спортивных организациях и предприятиях, где могут находиться дети дошкольного возраста, в ограждениях открытых лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения ограждениях не допускаются). 6.15 Ограждения в зданиях дошкольных образовательных организаций, школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения первых классов, а также детских поликлиник и стационаров, детских зрелищных учреждений должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных организациях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 м или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой; лестницы должны иметь двусторонние поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, – на высоте 0,9 м, а также дополнительный на высоте 0,5 м. 6.16 При расчетной ширине лестниц, проходов или люков на трибунах, открытых и крытых спортивных сооружений более 4 м следует предусматривать разделительные поручни высотой не менее 0,9 м. При расчетной ширине люка или лестницы менее 2,5 м для люков или лестниц, имеющих ширину более 2,5 м, устройство разделительных поручней не требуется. 6.17 На трибунах спортивных сооружений при разнице отметок пола смежных рядов более 0,55 м вдоль прохода каждого зрительного ряда следует устанавливать ограждение высотой не менее 0,8 м, не мешающее видимости. На балконах и ярусах спортивных и зрительных залов перед первым рядом высота барьера должна быть не менее 0,8 м. На барьерах следует предусматривать устройства, предохраняющие от падения предметов вниз. 6.18 В зданиях театров в комплексе помещений обслуживания сцены следует предусматривать не менее двух лестниц в закрытых лестничных клетках с естественным освещением, имеющих выходы на чердак и кровлю, и две колосниковые лестницы, сообщающиеся с рабочими галереями и колосниками. Незадымляемые лестничные клетки могут быть без естественного освещения. 6.19 Наибольшее число людей, одновременно пребывающих на этаже, при расчете путей эвакуации необходимо определять исходя из расчетной вместимости помещений на данном этаже, в которых могут находиться посетители (учащиеся, зрители и т.п.). Для расчета путей эвакуации количество покупателей, одновременно находящихся в торговом зале магазина, следует принимать из расчета один человек на 3,0-3,5 м2 торговой площади. Если по заданию на проектирование предусматривается последующее увеличение площади торговых залов магазинов, то что увеличение следует учитывать в расчете путей эвакуации. 6.20 Коммуникационные пути в зданиях должны обеспечивать в случае экстремальной ситуации безопасную и своевременную эвакуацию по ним людей. При проектировании зальных помещений необходимое время эвакуации (для обеспечения ее своевременности) с учетом их объема и расстояний от наиболее удаленной точки зала до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблицам 6.1 и 6.2. Т а б л и ц а 6.1 Залы; Расстояние, м, не более необходимое время эвакуации, мин, не более; Класс конструк-тивной пожарной опасности зданий. при строительном объеме помещения, м3. до 5000; 5001-10000; 10001 и более. 1 Ожидания для посетителей, кассовые, выставочные, танцевальные, отдыха и т.п.; 30/2,0 20/1,5 15/1,0; 45/3,0 30/2,0 -; 55/3,5 - -; С0 С1 С2, С3. 2 Обеденные, читальные – при площади каждого основного прохода из расчета не менее 0,2м2 на каждого эвакуирую-щегося по нему человека; 65/2,0 45/1,5 30/1,0; - - -; - - -; С0 С1 С2, С3. 3 Торговые – при площади основных эвакуационных проходов, % площади зала: 25 и более менее 25; 70/1,5 50/1,0 35/0,8 35/1,5 20/1,0 15/0,7; 90/2,0 60/1,5 - 40/2,0 30/1,5 -; 100/2,5 - - 50/2,5 - -; С0 С1 С2, С3 С0 С1 С2, С3. Т а б л и ц а 6.2 Залы; Необходимое время эвакуации, мин, не более. при объеме* помещения, м3. до 5000; 10000; 20000; 40000; 60000. Зрительные в театрах, клубах, домах культуры и другие залы с колосниковой сценой; 1,5; 2; 2,5; 2,5; -. Зрительные, концертные, лекционные и залы собраний, выставочные и другие залы без колосниковой сцены (кинотеатры, крытые спортивные сооружения, цирки, столовые и др.); 2; 3; 3,5; 4; 4,5. Окончание таблицы 6.2 *При промежуточных объемах необходимое время эвакуации следует определять интерполяцией. П р и м е ч а н и я 1 Необходимое время эвакуации людей с балконов, а также с трибун, размещенных выше отметки, равной половине высоты помещения, уменьшается вдвое по сравнению с данными, приведенными в таблице. 2 Время эвакуации людей из залов и фойе или коридоров, обслуживающих залы, принимается равным необходимому времени эвакуации людей из залов, приведенному в таблице, увеличенному на 1 мин. При этом следует учитывать, что эвакуация людей из залов и фойе или коридоров начинается одновременно. 3 Необходимое время эвакуации людей из помещений зданий класса конструктивной пожарной опасности С1, приведенное в таблице, уменьшается на 30%, а из помещений зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3 – на 50 %.. Необходимое время эвакуации непосредственно наружу из зданий классов конструктивной пожарной опасности С0, С1 с залами, перечисленными в таблице 6.3, следует принимать: 5 мин – для зданий высотой до 17 м включительно; 10 мин – для зданий высотой свыше 17 до 28 м. Маршруты эвакуациизрителей из этих залов и за их пределами следует проектировать в соответствие с данными, приведенными в приложении Е. Время эвакуации по незадымляемым лестничным клеткам не нормируется. 6.21 Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений общественных зданий (кроме уборных, умывальных, душевых и других обслуживающих помещений), а в дошкольные образовательные организации– от выхода из групповой ячейки до выхода наружу, на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа должно быть не более указанного в таблице 6.3. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 человек. Т а б л и ц а 6.3 Класс конструктивной пожарной опасности зданий; Расстояния, м, при плотности людского потока при эвакуации, чел/м2. до 2; св. 2 до 3; св. 3 до 4; св. 4 до 5; св. 5. из помещений, расположенных между лестничными клеткам и (или) наружными выходами. С0; 60; 50; 40; 35; 20. С1; 40; 35; 30; 25; 15. С2, С3; 30; 25; 20; 15; 10. из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл. С0; 30; 25; 20; 15; 10. С1; 20; 15; 15; 10; 7. С2, С3; 15; 10; 10; 5; 5. Плотность людского потока – отношение числа эвакуирующихся из помещений к площади пути эвакуации.. 6.22 Наибольшее расстояние от любой точки зального помещения до ближайшего эвакуационного выхода должно быть не более указанного в таблице 6.4. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. Т а б л и ц а 6.4 Залы; Расстояние до ближайшего эвакуационного выхода, м, не более; Класс конструк-тивной пожарной опасности зданий. при строительном объеме помещения, м3. до 5000; от 5001 до 10000. Выставочные, конференц-залы, тренажерные и т.п.; 30 20 15; 45 30 -; С0 С1 С2, С3. Обеденные, читальные при площади каждого основного прохода из расчета не менее 0,2м2 на каждого эвакуирующегося; 65 45 30; - - -; С0 С1 С2, С3. 6.23 Ширину дверей в свету в помещение зального типа без мест для зрителей следует определять по единовременной расчетной численности людей в зале по таблице 6.5, но не менее 1,2 м при числе людей в помещении более 50. Таблица 6.5 Класс конструктив-ной пожарной опасности зданий; Число людей на 1 м ширины эвакуационного дверного прохода в чистоте. при строительном объеме помещения зального типа, м3. до 5000; От 5001 до 10000; 10001 и более. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. С0; 165; 75; 30; 220; 100; 45; 275; 125; 55. С1; 115; 50; 20; 155; 70; 30; -; -; -. С2, С3; 80; 40; 15; -; -; -; -; -; -. П р и м е ч а н и е - Расчет производят: по графам 2, 5 и 8 – для предприятий питания и торговли при площади основных эвакуационных проходов более 25% площади зала; по графам 4, 7 и 10 – для музеев, выставок и танцзалов; по графам 3, 6 и 9 - для остальных объектов.. 6.24 Ширина общих коммуникационных путей, м, должна быть, не менее: 1,2 – горизонтальных проходов, пандусов, лестниц трибун крытых и открытых спортивных сооружений; 1,8 – в эвакуационных люках выходов с трибун крытых и открытых спортивных сооружений. 6.25 Ширина коридоров административных зданий и иных учреждений с аналогичной коридорной планировкой должна быть не менее 1,2 м при длине 10 м; не менее 1,5 м – при длине свыше 10 м и не менее 2,4 м – при использовании их в качестве кулуаров или помещений ожидания для посетителей. 6.26 Ширина основных проходов в торговом зале, м, должна быть, не менее: при торговой площади до 100 м2………………………………1,4; при торговой площади от 101 до 150 м2………………………1,6; при торговой площади от 151 до 400 м2………………………1,8; при торговой площади от 401 м2 и более…………………….. 2,2. Если проход является эвакуационным, то применяются параметры по пожарным требованиям. 6.27 Ширина эвакуационного выхода из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть установлена в зависимости от числа эвакуируемых через этот выход (но не менее 0,8 м) из расчета на 1,0 м ширины выхода (двери) по пожарным требованиям. Оконные блоки в основных помещениях, где могут находиться дети без присмотра взрослых, должны проектироваться с применением систем безопасности для предотвращения открывания оконных блоков детьми и предупреждения случайного выпадения детей из окон. 6.28 Ширину выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширину маршей лестниц, следует устанавливать в зависимости от числа людей, проходящих через этот выход, из расчета на 1 м ширины выхода в зданиях классов пожарной опасности: С0 …………………………………………… не более 165 человек; С1 …………………………………………… не более 115 человек; С2, С3 ……………………………………… не более 80 человек. 6.29 В спортивно-зрелищных и универсальных залах зрительские места следует делить на блоки рядов мест, с которых люди эвакуируются через один люк или выход с арены зала, согласно указаниям приложения Е. Расчетное число людей на 1 м ширины путей для покидания трибун открытых спортивных сооружений следует принимать по таблице 6.6. Т а б л и ц а 6.6. Число людей на 1 м ширины пути эвакуации, ведущего; Класс конструктивной пожарной опасности зданий. по лестницам проходов трибуны; через люк из проходов трибуны. вниз; вверх; вниз; вверх. 600; 825; 620; 1230; С0. 420; 580; 435; 860; С1. 300; 415; 310; 615; С2, С3. Общее число зрителей, приходящееся на один эвакуационный люк, не должно превышать: 1500 человек – при трибунах с пределом огнестойкости перекрытий под трибунами REI 60; 1000 человек – при трибунах с пределом огнестойкости перекрытий под трибунами REI 45; 750 человек – при трибунах с другими пределами огнестойкости перекрытий. 6.30 В крытых спортивных сооружениях расчетное число зрителей, проходящих через каждый выход (люк, дверь) из зального помещения, должно быть не более 600 человек. При устройстве партера на спортивной арене при наличии только двух выходов расстояние между ними должно быть не менее половины длины зала. 6.31 Ширина дверного проема, в свету, с расчетным числом людей в них: до 15 человек ……. определяется функциональным назначением помещений; от 15 до 25 человек ………………………………не менее 0,9 м;. более 25 человек ……………………………………………1,2 м.. Предусматривается один эвакуационный выход из помещений, рассчитанных на единовременное пребывание не более 50 человек, амфитеатров и балконов зрительных залов, при расстоянии вдоль прохода до эвакуационного выхода (двери) от наиболее удаленного места не более 25м. Ширина дверных проемов входа в зрительный зал должна быть не менее 1,2 м, в залах собраний – не менее 1,6 м, а для входа в ложи допускается 0,9 м. Ширина фойе, вестибюля – не менее 2,4 м. 6.32 Расстояние от спинки до спинки между рядами кресел, стульев или скамей в зрительном зале должно составлять не менее 0,9 м. Число непрерывно установленных мест в ряду не должно превышать 26 при одностороннем выходе из ряда, а при двустороннем выходе – не более 50. 6.33 Стационарные места в зрительных залах (кроме балконов и лож вместимостью до 12 мест) должны быть с устройствами для крепления к полу. При проектировании залов с трансформируемыми местами для зрителей следует предусматривать установку временных мест для сидения зрителей (или звеньев из них) с обеспечением устройств, предотвращающих их опрокидывание или сдвижку при эксплуатации. 6.34 На остекленных дверях в зданиях дошкольных образовательных организаций, школ, домов отдыха и санаториев для родителей с детьми должны быть предусмотрены защитные решетки высотой от пола не менее 1,2 м. Для применяемого стекла класса A3 и более решетки не требуются. 6.35 Коридоры, используемые в качестве рекреации в учебных зданиях, должны иметь естественное освещение. 6.36 Для обеспечения безопасности при эксплуатации инженерных систем необходимо соблюдать следующие правила: температура поверхностей доступных для людей частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления не должна превышать 70°С. Допускается 90°С, а в дошкольные образовательные организации до 75°С, если приняты меры для предотвращения касания их человеком. Температура поверхностей других трубопроводов не должна превышать 40°С; температура горячего воздуха на расстоянии 0,1 м от выпускного отверстия приборов воздушного отопления не должна превышать 70°С; температура горячей воды в системе горячего водоснабжения не должна превышать 60°С. 6.37 Камины в общественных зданиях следует проектировать с учетом требований ГОСТ31401. Их размещение в помещениях должно соответствовать противопожарным требованиям. 6.38 Агрегаты и приборы, смещение которых может привести к пожару или взрыву, в зданиях, возводимых в сейсмических районах, должны быть надежно закреплены. 6.39 В помещениях с постоянным пребыванием детей дошкольного возраста следует применять нагревательные приборы обеспечивающие безопасность детей от травматизма и гигиеничность уборки. В подоконном пространстве групповых помещений всех типов дошкольных образовательных организаций расстояние радиаторов от уровня пола до низа прибора допускается принимать 0,05 м. 6.40 При высоте здания от уровня земли до перелома поверхности ломаной мансардной крыши 10 м и более следует предусматривать ограждения со снегозадерживающими устройствами высотой 0,15 м. В зданиях высотой девять этажей и более для безопасного ремонта и чистки фасадов следует предусматривать возможность крепления строительных люлек с электроприводом. При меньшей этажности необходимость подобных устройств устанавливается заданием на проектирование. 6.41 На крыше зданий выше 10 м следует предусматривать ограждение в соответствии с ГОСТ25772. 6.42 В общественных зданиях должны быть предусмотрены системы безопасности, направленные на предотвращение криминальных проявлений и их последствий, способствующие минимизации возможного ущерба людям, зданию и имуществу при возникновении противоправных действий в соответствии с нормами по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Эти мероприятия устанавливаются в задании на проектирование и разрабатываются в соответствии с нормативно-технической документацией. 6.43 Необходимость охранных мероприятий в других общественных зданиях в соответствии с типом объекта по его значимости и степени защищенности устанавливается в задании на проектирование с учетом документов по отдельным типам зданий. 6.44 В целях защиты от посягательств на ценности и информацию, хранящихся в специальных помещениях, и в других целях должны быть предусмотрены усиленные ограждающие конструкции этих помещений, а также специальные двери и проемы. 6.45 Для защиты конфиденциальности переговоров двери и стены кабинетов и других помещений, число и назначение которых определяется заданием на проектирование, следует облицовывать звукопоглощающим материалом; следует предусмотреть двойные двери. 4.46 Для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности организаций образования и их учащихся следует предусматривать на первом этаже помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в территориальные органы. В помещениях охраны всех типов общественных зданий следует предусматривать наличие радиотрансляционной абонентской точки. 6.47 Подвальные и цокольные этажи площадью более 300 м или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек должны иметь не менее двух эвакуационных выходов. Один из двух выходов помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 человек, допускается предусматривать непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 м через окно или дверь размерами не менее 0,75х1,5 м, а также через люк размерами не менее 0,6х0,8 м. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк – лестницей в помещении, уклон данных лестниц не нормируется. Вариант проектного решения по эвакуационным выходам устанавливается заданием на проектирование. 6.48 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, наибольшую этажность зданий дошкольных образовательных организаций общего типа следует принимать в зависимости от наибольшего числа мест в здании по таблице 6.7. Т а б л и ц а 6.7 Степень огнестойкости; Класс конструктивной пожарной опасности, не ниже; Допустимая этажность здания; Число мест в здании. I; C0, C1; 3; до 350. II; C0; 2; до 150. C1. III; C0; 1; до 100. C1; до 50. не норм.; не норм.. Помещения, связанные с пребыванием детей, в зданиях, специализированных дошкольных образовательных организаций компенсирующего вида, должны размещаться не выше второго этажа. Помещения дошкольных образовательных организаций для детей с нарушением зрения должны размещаться на первом этаже. Указанные здания должны быть не ниже степени огнестойкости II и класса конструктивной пожарной опасности C0. 6.49 В трехэтажных зданиях дошкольных образовательных организаций групповые ячейки для детей ясельного возраста следует располагать на первом этаже. На третьем этаже допускается располагать следующие помещения: групповые ячейки старших возрастных групп, залы для музыкальных и физкультурных занятий, прогулочные веранды, служебно-бытовые помещения. 6.50 Из каждой групповой ячейки на втором и третьем этажах должны быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов на две лестничные клетки, в том числе через коридор. Один из выходов со второго этажа допускается предусматривать по наружной открытой лестнице 3-го типа. При проектировании эвакуационных выходов групповую ячейку следует считать одним помещением. 6.51 Следует размещать палатные отделения детских стационаров не выше пятого этажа, палатные секции для детей до семи лет без сопровождающих, детские психиатрические отделения (палаты), а также палатные отделения хосписов и отделений сестринского ухода, гериатрические палатные отделения и жилые группы интернатов для престарелых инвалидов – не выше второго этажа. 6.52 Здания летних детских оздоровительных лагерей, оздоровительных лагерей старшеклассников и туристические хижины следует предусматривать высотой не более двух этажей, а здания детских оздоровительных лагерей круглогодичного использования – не более трех этажей. Дошкольники и младшие школьники размещаются только на первом этаже. 6.53 В детских оздоровительных лагерях спальные помещения следует объединять в отдельные группы помещений до 40 мест, имеющих самостоятельные выходы через коридор с лестничной клеткой. Спальные помещения детских оздоровительных лагерей в отдельных зданиях или выделенных пожарных отсеках следует предусматривать не более чем на 160 мест. 6.54 В зданиях стационаров лечебно-профилактических и социальных учреждений (больниц, родильных домов, хосписов и т.п.) для лежачих людей, не способных перемещаться по лестницам, следует предусматривать возможность горизонтальной эвакуации в соседний пожарный отсек или зону безопасности, из которой они могут быть эвакуированы за более продолжительное время или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений. Размеры зоны безопасности определяются расчетным числом лежачих больных на средствах горизонтального транспортирования (каталках, кроватях). Зона безопасности в здании должна быть незадымляемой или отделяться от других помещений незадымляемыми шлюзами. При пожаре в ней или шлюзе должно создаваться избыточное давление от 20 до 40 Па. В зону безопасности должны выходить эвакуационная лестница или лифт с характеристиками, указанными в 4.13 настоящих строительных нормах. 6.55 Здания учреждений отдыха летнего функционирования степени огнестойкости V, а также здания детских оздоровительных лагерей и санаториев степеней огнестойкости IV и V следует проектировать только одноэтажными. 6.56 Встроенные гостиницы вокзалов должны иметь самостоятельные пути эвакуации, ведущие в лестничные клетки или в коридор, в том числе ведущий в объединенный пассажирский зал, имеющий выходы непосредственно наружу, на наружную открытую эстакаду или платформу. Для объединенного пассажирского зала допускается предусматривать не более 50% указанных лестничных клеток или коридоров. 6.57 Для обеспечения пожарной безопасности жилых помещений в составе частей общественных зданий следует соблюдать требования СН КР 21-01. 6.58 Помещения аудиторий, актовых залов и конференц-залов, залов собраний и зальные помещения физкультурно-спортивных сооружений следует размещать в соответствии с вместимостью не выше этажа, указанного в таблице 6.8. Т а б л и ц а 6.8. Число мест в аудитории или зале; Предельный этаж размещения аудитории или зала; Класс конструктивной пожарной опасности здания, не ниже. до 300; 16-й. от 301 до 600; 5-й; С0. 601 и более; 3-й. до 300; 3-й; С0. " 600; 2-й; С1. " 600; 1-й; С2. до 100; 1-й; С1-С3. 6.59 Выход зрителей с балкона спортивного, актового или зрительного залов не должен осуществляться через эти залы. 6.60 Для театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков, спортивных сооружений с трибунами, библиотек и других учреждений с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях вместимость залов и высоту их расположения следует принимать по таблице 6.9 с учетом класса конструктивной пожарной опасности здания. Т а б л и ц а 6.9 Наибольшая вместимость зала, мест; Этаж расположения зала в здании или в пожарном отсеке, не выше; Класс конструктивной пожарной опасности здания, не ниже; Степень огнестой-кости здания, не ниже. Не нормируется; Не нормируется; С0; I. 3-й; С1. 600; 3-й; С0; II. 2-й; С1. 600; 2-й; С0; III. 400; 2-й; С1. 300; 2-й; С0, С1; IV. 150; 1-й; С2, С3. 150; 1-й; Не ограничен; V. Помещение пожарного поста-диспетчерской следует проектировать с естественным освещением и располагать на уровне планшета сцены (эстрады) или этажом ниже вблизи наружного выхода или лестницы. Помещение насосной пожарного и хозяйственного водопровода должно размещаться смежно или под помещением пожарного поста-диспетчерской судобным сообщением между ними. 6.62 Со сцены (эстрады), рабочих галерей и колосникового настила, из трюма, оркестровой ямы и сейфа скатанных декораций следует предусматривать не менее двух эвакуационных выходов. 6.63 В кинотеатрах круглогодичного действия, а также в клубах, в залах которых предусматривается кинопоказ из кинопроекционной, не допускается предусматривать пути, ведущие к выходу из зрительного зала, через помещения, которые по заданию на проектирование рассчитаны на единовременное (постоянное) пребывание более 50 человек. В кинотеатрах сезонного действия без фойе из зрительного зала должно быть не менее двух эвакуационных выходов. Одним из них допускается считать вход в зрительный зал. 6.64 В комплексе зрительских помещений театров открытыми (2-го типа) допускается предусматривать не более двух лестниц, при этом остальные лестницы (не менее двух) должны быть в закрытых лестничных клетках. На последующих этажах из помещений зрительского комплекса следует устраивать изолированные эвакуационные проходы, ведущие к закрытым лестничным клеткам. 6.65 Здания крытых спортивных сооружений класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1 при размещении на верхнем этаже только вспомогательных помещений допускается предусматривать высотой до пяти этажей. Двери в противопожарных стенах спортивной арены и трибун для зрителей должны быть самозакрывающимися с плотным притвором. Допускается их выполнять из древесины. 6.66 Здания библиотек и архивов следует проектировать высотой не более девяти этажей. 6.67 Книгохранилища должны быть разбиты противопожарными преградами на отсеки площадью не более 600 м2. 6.68 Для зданий предприятий торговли этажность и площадь этажа следует принимать по таблице 6.10 с учетом класса конструктивной пожарной опасности. Т а б л и ц а 6.10 Этажность здания, не более; Площадь этажа не более, м2, для зданий; Класс конструктивной пожарной опасности, не ниже. 1-тажных; 2-этажных; 3-5-этажных. 5; 3500*; 3000*; 2500*; С0. 2; 2000**; 1000; -; С1. 1; 500; -; -; С2, С3. * Площадь этажа может быть увеличена не более чем вдвое при наличииавтоматического пожаротушения. ** Площадь этажа в одноэтажных зданиях магазинов продовольственных товаров может быть увеличена вдвое при условии отделения торгового зала от других помещений магазина противопожарной стеной.. 6.69 Кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке следует, как правило, размещать у наружных стен, отделяя их противопожарными перегородками 1-го типа от торгового зала площадью 250 м2и более. 6.70 В одноэтажных магазинах торговой площадью до 150 м2 – отдельно стоящих, встроено-пристроенных, пристроенных или встроенных в здания иного назначения, допускается предусматривать один выход из зала, другой допускается предусматривать из торгового зала через группу неторговых помещений, исключая кладовые. 6.71 В зданиях предприятий с торговой площадью до 250 м2 допускается предусматривать дополнительные выходы в зал для подачи товаров из кладовых, смежных с торговым залом. 6.72 При размещении кладовых, служебных, бытовых и технических помещений на верхних этажах предприятий розничной торговли, если класс конструктивной пожарной опасности здания С0, высота зданий может быть увеличена на один этаж. 6.73 Выходы из 50% лестничных клеток, а также из коридоров зданий вокзалов допускается предусматривать в объединенный пассажирский зал, имеющий выходы непосредственно наружу или на наружную открытую эстакаду или платформу. 6.74 Для зданий организаций бытового и коммунального обслуживания этажность и площадь этажа (пожарных отсеков для посетителей) следует принимать в зависимости от класса конструктивной пожарной опасности зданий по таблице 6.11. Т а б л и ц а 6.11. Этажность здания, не более; Площадь этажа, * м2, не более; Класс конструктивной пожарной опасности. 5; 3500; С0. 5; 2500; С1. 2; 2000; С0. 2; 1000; С1. 1; 500; С1-С3. * Площадь этажа может быть увеличена не более чем вдвое при наличии автоматического пожаротушения.. 6.75 В зданиях предприятий бытового обслуживания расчетной площадью более 200 м2 входы и лестницы для обслуживающего персонала должны быть отделены от входов и лестниц для посетителей. 6.76 Физкультурно-спортивные залы общеобразовательных школ следует размещать не выше второго этажа при условии, что они не будут располагаться над учебными помещениями или столовой, не имеющей подшивного потолка. Помещения для физкультурных занятий допустимо размещать на втором этаже и выше при обеспечении в них нормативных уровней звукового давления и вибрации. 6.77 Вместимость парильной во встроенных саунах должна быть не более 10 мест. 6.78 Не допускается размещение встроенных саун в подвалах, под трибунами, в спальных корпусах детских оздоровительных лагерей и школ-интернатов, дошкольных образовательных организаций, стационарах больниц, а также под помещениями и смежно с ними, в которых находится более 100 человек. 6.7 Для зданий общеобразовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования детей, вместимость и этажность здания следует принимать с учетом степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания или пожарного отсека по таблице 6.12. Актовые залы в зданиях общеобразовательных организаций следует размещать не выше второго этажа. Перекрытие под актовым залом, лекционной аудиторией должно быть пределом огнестойкости не ниже REI 60. Т а б л и ц а 6.12 Степень огнестойкости; Класс конструктивной пожарной опасности, не ниже; Допустимая этажность здания; Расчетное число учащихся в здании, чел.. I; C0; 4; не норм.. C1; 3; до 1600. II; C0; до 600. C1; 2; до 350. III; C0. C1; 1; до 270. не норм.; не норм.. 6.80 Здания специализированных общеобразовательных организаций и школ-интернатов (для детей с нарушениями физического и умственного развития) должны быть не выше трех этажей. 6.81 В общеобразовательных организациях спальные помещения должны быть размещены в блоках или частях здания, отделенных от других помещений противопожарными стенами или перегородками не ниже 1-го типа. 6.82 Вместимость и этажность зданий спальных корпусов при общеобразовательных организациях следует принимать с учетом степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания (пожарного отсека) по таблице 6.13. Т а б л и ц а 6.13. Степень огнестойкости; Класс конструктивной пожарной опасности, не ниже; Этажность здания, не более; Расчетное количество спальных мест в здании. I, II; C0; 4; Не норм.. III; 2; до 280. C1; до 200. IV; C0; 1; до 140. C1-C3; до 60. Не норм.; Не норм.. 6.83 Строительство четырехэтажных зданий общеобразовательных организаций и учебных корпусов школ-интернатов рекомендуется только в крупных и крупнейших городах, кроме расположенных в районах сейсмичностью более 8 баллов. 6.84 На четвертом этаже зданий общеобразовательных организаций и учебных корпусов школ-интернатов не следует размещать помещения для первых классов, а остальных учебных помещений по количеству рекомендуется предусматривать не более 25%. 6.85 Надстройку зданий общеобразовательных организаций мансардным этажом при реконструкции следует предусматривать в пределах рекомендованной этажности. 6.86 В зданиях общеобразовательных организаций мастерская по обработке древесины и комбинированная мастерская по обработке металла и древесины должны размещаться на первом этаже. Необходимо предусмотреть дополнительный обособленный выход непосредственно наружу через утепленный тамбур или коридор, в котором отсутствует выход из классов, кабинетов и лабораторий. 6.87 Учебные корпуса образовательных организаций высшего образования следует предусматривать не выше девяти этажей. Увеличение этажности следует предусматривать по специальному заданию исходя из градостроительных требований к месту строительства. 6.88 Для зданий организаций дополнительного профессионального образования этажность учебных корпусов может быть более девяти этажей при соответствующем градостроительном обосновании. 6.89 В зданиях определенного класса функциональной пожарной опасности, допускается размещать части здания (пожарные отсеки) других классов функциональной пожарной опасности. При этом здание, как правило, становится многофункциональным. Этаж здания, выделенный противопожарными перекрытиями 1-го типа, следует рассматривать как пожарный отсек. При отделении этажа хотя бы одним перекрытием, не относящимся к противопожарному перекрытию 1-го типа, этажу должен быть присвоен класс функциональной пожарной опасности как группе помещений в составе пожарного отсека. Без превышения допустимых размеров пожарных отсеков, а также без изменения класса их функциональной пожарной опасности и без выделения в отдельный пожарный отсек допускается предусматривать размещение в пожарном отсеке обслуживающих здание (пожарный отсек) групп помещений и этажей классов функциональной пожарной опасности: Ф1.2 – гостиницы; Ф2.1 и Ф2.2 – зрелищные, культурно-просветительные и культурно-досуговые учреждения; Ф3 – предприятия по обслуживанию населения; Ф4.1 – только внешкольные организации; Ф5.1 – только обслуживающие здание мастерские; Ф5.2 – только обслуживающие здание стоянки автомобилей (при соблюдении требований СН КР 31-12, книгохранилища, архивы, складские помещения и кладовые. - Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований 7.1 Проектировать естественное и искусственное освещение в общественных зданиях следует по МСН 2.04-05. 7.2 Естественное освещение должно предусматриваться во всех помещениях с постоянными рабочими местами, за исключением требований нормативных документов, разрешающих отступления. Допускается увеличивать площадь светопрозрачных ограждающих конструкций при приведенном сопротивлении теплопередаче указанных конструкций более 0,56 м²°С/Вт при соблюдении требований МСН 2.04.02. 7.3 Независимо от освещения (бокового, верхнего или комбинированного) в групповых дошкольных учреждениях, а также в учебных помещениях всех уровней образования следует предусматривать левостороннее светораспределение. 7.4Освещать естественным верхним (верхне-наклонным) светом допускается: раздевальные и туалетные групповых ячеек, комнаты психологической разгрузки детей ("домашний уголок") и взрослых, комнаты персонала, залы для музыкальных и физкультурных занятий, зал с ванной бассейна, зал разминки при бассейне, помещения детских кружков и секций, коммуникационное-рекреационное пространство. Параметры освещения коридоров с естественным освещением рекомендуется принимать по СН КР 31-09. 7.5 В помещениях групповых и спальнях групповых ячеек дошкольных учреждений для климатических районов II-IV должно быть предусмотрено сквозное или угловое проветривание помещений, в том числе через коридор или смежное помещение. 7.6 Освещение только вторым светом можно предусматривать в следующих помещениях: помещения, которые допускается проектировать без естественного освещения (кроме кладовых, торговых залов магазинов и книгохранилищ); приемная изолятора и моечной кухонной посуды дошкольных образовательных организаций в климатических районах II и III, климатических подрайонах 1А, 1Б, 1Г; раздевальные и ожидальные бань и банно-оздоровительных комплексов. 7.7 Помещения общественных зданий, которые допускается, в дополнение к СанПиНу 2.2.1/2.1.1.004 предусматривать без естественного освещения: помещения, размещение которых допускается в подвальных этажах; буфетные, туалетные, раздевальные дошкольных образовательных организаций; спортивно-демонстрационные и спортивно-зрелищные залы; спортивные залы с ледовым покрытием; комнаты инструкторского и тренерского состава спортивных сооружений; помещения лечебных учреждений и другие помещения, в которых организация технологического процесса требует затемнения или естественное освещение не требуется; салоны для посетителей предприятий бытового обслуживания (кроме парикмахерских, косметических кабинетов и т.п.); комнаты обслуживающего персонала; санитарные пропускники; уборные; раздевалки; душевые; помещения бань сухого жара; помещения и процедурные соляриев. Коридоры без естественного освещения следует проектировать с учетом требований пожарной безопасности. 7.8 В помещениях дошкольных образовательных организаций, образовательных организаций профессионального образования, здравоохранения и социального обслуживания со стационаром инсоляция должна соответствовать требованиям действующих на территории КР НТД в помещениях медицинских организаций по нормам проектирования медицинских организаций. 7.9 На территориях групповых площадок дошкольных образовательных организаций, физкультурно-спортивных зон и зон отдыха школ, зон отдыха стационаров лечебных и социальных учреждений продолжительность инсоляции принимать по действующим на территории КР НТД. 7.10 В зданиях, проектируемых для строительства в районах со среднемесячной температурой июля 21°С и выше, помещения с постоянным пребыванием людей и помещения, где по технологическим и гигиеническим требованиям не допускается проникновение солнечных лучей или перегрев, при ориентации световых проемов в пределах 130-315° должны быть защищены от перегрева или проникновения солнечных лучей с учетом требований санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 7.11 Параметры микроклимата в помещениях следует принимать в соответствии с настоящими строительными нормами. При этом для холодного периода года следует принимать в качестве расчетных оптимальные параметры микроклимата, для теплого периода года допускается принимать допустимые параметры микроклимата. 7.12 В отдельных помещениях производственно-технического назначения (мастерские, лаборатории, складские, копировально-печатные и т.п.) параметры микроклимата следует принимать допустимыми с учетом санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 7.13 Расчетную температуру внутреннего воздуха для расчета теплотехнических характеристик ограждающих конструкций следует принимать в соответствии с требуемыми параметрами температурного режима, а при их отсутствии – принимать равной 18°С или по технологическим требованиям. Для расчета систем отопления общественных зданий расчетную величину температуры внутреннего воздуха в помещениях следует принимать равной минимальной из допустимых показателей температур, приведенных в ГОСТ 30494 и санитарных нормах на соответствующие здания или помещения. В помещениях общественных зданий допускается в нерабочее время снижение показателей микроклимата при условии обеспечения требуемых параметров к началу рабочего времени. В нерабочее время возможно поддержание температурного режима ниже нормы, но не ниже 12°С. Снижение температуры во внерабочее время допускается только в случае, если иное не оговорено в техническом задании или регламенте. 7.14 Воздушные и воздушно-тепловые завесы следует предусматривать в следующих случаях: у постоянно открытых проемов в наружных стенах помещений, а также у ворот и проемов в наружных стенах, не имеющих тамбуров и открывающихся более пяти раз или не менее чем на 40 мин в смену, в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 15°С и ниже (параметры Б); у наружных дверей вестибюлей общественных зданий – в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха (параметры БЮ) и количества людей, проходящих через двери в течение 1 ч: от минус 15°С до минус 25°С – 400 человек и более; от минус 26°С до минус 40°С – 250 человек и более; ниже минус 40°С – 100 человек и более; у ворот, дверей и проемов помещений с кондиционированием по заданию на проектирование. Теплоту, подаваемую воздушными завесами периодического действия, не следует учитывать в воздушном и тепловом балансах здания. 7.15 Воздушные и воздушно-тепловые завесы у наружных проемов, ворот и дверей следует рассчитывать с учетом ветрового давления. Расход воздуха следует определять, принимая температуру наружного воздуха и скорость ветра при параметрах Б, но не более 5 м/с. Если скорость ветра при параметрах Б меньше, чем при параметрах А, то воздухонагреватели следует проверять на параметры А. Скорость выпуска воздуха из щелей или отверстий воздушно-тепловых завес, м/с, следует принимать не более: 8 – у наружных дверей; 25 – у ворот и технологических проемов. 7.16 Расчетнуютемпературу смеси воздуха для вестибюлей общественных зданий, поступающего в помещение через наружные двери, ворота или проемы, следует принимать не менее 12°С. 7.17 Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена в дошкольные образовательные организации следует принимать по действующих на территории КР НТД. 7.18 Удаление воздуха из помещений спален дошкольных образовательных организаций, имеющих сквозное или угловое проветривание, допускается предусматривать через групповые помещения. Вытяжные воздуховоды из пищеблоков не должны проходить через групповые или спальные помещения. 7.19 Расчетную температуру и кратность воздухообмена в зданиях школ рекомендуется принимать по таблице 7.1. Точность поддержания расчетной температуры в эксплуатационном режиме в спальных комнатах интернатов должна быть ±1°С. Т а б л и ц а 7.1 Основные помещения; Расчетная температура воздуха, °С; Кратность воздухообмена в 1 ч, не менее. Классные помещения, учебные кабинеты, лаборатории, актовый зал - лекционная аудитория, класс пения и музыки - клубная комната; 18; 2, но не менее 20 м/ч наружного воздуха на одно место. Учебные мастерские; 18; То же. Кружковые помещения; 18; 1,5, но не менее 20 м/ч наружного воздуха на одно место. Спальные комнаты школ-интернатов и интернатов при школах; 20; То же. 7.20 В школах и интернатах при школах температура воздуха, поддерживаемая в рабочее время в системе воздушного отопления, не должна превышать 40°С. 7.21 Воздухообмен в школьных столовых надлежит рассчитывать на поглощение избытков тепла, выделяемого технологическим оборудованием кухни. Подачу приточного воздуха в производственные помещения пищеблока не следует осуществлять через обеденный зал. Объем подаваемого наружного воздуха должен быть не менее 20 м3/ч на одно место в обеденном зале. 7.22 Расчетную температуру воздуха и воздухообмен в образовательных учреждениях начального профессионального образования рекомендуется принимать по таблице 7.1, а среднего и высшего профессионального образования - по таблице 7.2. Т а б л и ц а 7.2 Помещения; Расчетная температура воздуха, °С; Кратность воздухообмена в 1 ч, не менее. Приток; Вытяжка. Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории без выделения вредных веществ (неприятных запахов), залы курсового и дипломного проектирования, читальные залы, конференц-залы, актовые залы, служебные помещения; 18; 2, но не менее 20м/ч наружного воздуха на одно место. Окончание таблицы 7.2 Помещения; Расчетная температура воздуха, °С; Кратность воздухообмена в 1 ч, не менее. Приток; Вытяжка. Лаборатории и другие помещения с выделением вредных и радиоактивных веществ, моечные при лабораториях с вытяжными шкафами; 18; По расчету в соответствии с технологическими заданиями. Лаборатории с приборами повышенной точности; 20; То же. Моечные лабораторной посуды без вытяжных шкафов; 18; 4; 6. 7.24 В актовых залах и аудиториях на 150 мест и более зданий высших учебных заведений, размещаемых в климатических районах III и IV, при наличии технико-экономических обоснований следует принимать оптимальные параметры воздушной среды, а в остальных климатических районах – допустимые параметры, предусмотренные СНиП 2.04.05. 7.25 Воздухообмен обеденного зала и других помещений для посетителей следует максимально изолировать от воздухообмена производственных помещений предприятий общественного питания. 7.26 Для зальных помещений следует применять частичную рециркуляцию воздуха с обеспечением санитарной нормы подачи свежего воздуха. 7.27 В зрительных залах кинотеатров, клубов и театров в зонах размещения зрителей параметры воздуха должны быть обеспечены системой вентиляции или кондиционирования воздуха в соответствии с требованиями таблицы 7.3. Таблица 7.3 Помещения; Расчетная температура воздуха, °С; Кратность воздухообмена в 1 ч, не менее; Дополнительные указания. Зрительный зал вместимостью 800 мест и более с эстрадой, вместимостью 600 мест и более со сценой; 19; По расчету, но не менее 20м3/ч притока наружного воздуха на одного зрителя; В холодный период года: для отопления кинотеатров*– 14°С; относительная влажность – 40-45% при расчетной температуре наружного воздуха по параметрам Б. В теплый период года: относительная влажность – 50-55% при расчетной температуре наружного воздуха по параметрам Б.. Окончание таблицы 7.3 Помещения; Расчетная температура воздуха, °С; Кратность воздухообмена в 1 ч, не менее; Дополнительные указания. Зрительный зал вместимостью до 800 мест с эстрадой, вместимостью до 600 мест со сценой; 19; То же; В холодный период года: для отопления кинотеатров – 14°С; В теплый период года: не более чем на 3°С выше температуры наружного воздуха по параметрам А (в климатическом районе IV для залов вместимостью 200 мест и более по аналогии со зрительным залом на 600 мест и более). Сцена, арьерсцена, карман; 20; -; -. * В случаях, когда в кинотеатрах не предусматривается гардероб для зрителей.. 7.28 В хранилищах, лекционных и читальных залах библиотек с фондом 200тыс. единиц хранения и более, а также в хранилищах архивов следует предусматривать рециркуляцию воздуха. Объем наружного воздуха надлежит определять расчетом. В помещениях хранилищ он не должен превышать 10% общего объема подаваемого воздуха. В читальных и лекционных залах объем притока наружного воздуха должен быть не менее 20 м3/ч на одного человека. 7.29 Для хранилищ библиотек должна быть предусмотрена фильтрация наружного и рециркуляционного воздуха до предельно допустимой концентрации пыли и микроорганизмов в воздухе помещения, определенной санитарными требованиями. 7.30 В магазинах торговой площадью до 250 м2 допускается предусматривать вентиляцию с естественным побуждением. 7.31 Расчетная температура воздуха в помещениях магазинов принимается по технологическому заданию. Кратность воздухообмена в магазинах следует принимать не менее 1 в 1 ч. 7.32 В спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружениях подвижность воздуха в зонах нахождения занимающихся, м/с, не должна превышать: в залах ванн бассейнов (в том числе оздоровительного плавания и обучения не умеющих плавать) ……………………………………0,2 в спортивных залах для борьбы, настольного тенниса, крытых катках и залах гребных бассейнов …………………………………………0,3 в остальных спортивных залах, залах для подготовительных занятий в бассейнах и помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий ..0,5 7.33 Относительную влажность воздуха, %, следует принимать: в спортивных залах без мест для зрителей, в помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий и залах для подготовительных занятий в бассейнах …………………30-60 в залах ванн бассейнов (в том числе гребных) ………… 50-60 Нижние пределы относительной влажности приведены для холодного периода года при температурах, указанных в таблице 7.4. При теплотехническом расчете ограждающих конструкций залов ванн бассейнов относительную влажность следует принимать 67%, а температуру – 27°С. При применении клеенодеревянных конструкций в зоне их расположения должна круглосуточно и круглогодично обеспечиваться относительная влажность не менее 45%, а температура не должна превышать – 35°С. Т а б л и ц а 7.4 Помещения; Расчетная температура воздуха и влажность, %; Кратность воздухообмена в 1 ч, не менее. 1 Спортивные залы с трибунами более 800 мест, крытые катки с трибунами для зрителей; В холодный период года: – 18°С при относительной влажности 30-45% и расчетной температуре наружного воздуха по параметрам Б. В теплый период года – не выше26°С (на крытых катках не выше 25°С) при относительной влажности не более 60% (на катках не более 55%) и расчетной температуре наружного воздуха по параметрам Б; По расчету, но не менее 80м3/ч притока наружного воздуха на одного занимающегося и не менее 20м3/ч на одного зрителя. 2 Спортивные залы с трибунами на 800 мест и менее; 18°С – в холодный период года; По расчету, но не менее 80м3/ч притока наружного воздуха на одного занимающегося и не менее 20м3/ч на одного зрителя. 3 Залы ванн бассейнов (в т.ч. для оздоровительного плавания и обучения не умеющих плавать) с местами для зрителей или без них; На 1-2°С выше температуры воды в ванне. Окончание таблицы 7.4 Помещения; Расчетная температура воздуха и влажность, %; Кратность воздухообмена в 1 ч, не менее. 4 Спортивные залы без мест для зрителей; +15°С; По расчету, но не менее 80 м3/ч притока наружного воздуха на одного занимающегося. 5 Залы для подготовительных занятий в бассейнах, хореографические классы, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий; +19°С; То же. 7.34 Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена в помещениях физкультурно-спортивных залов следует принимать по таблице 7.4. В системах воздушного отопления спортивных залов, совмещенных с вентиляцией и кондиционированием воздуха, допускается применение рециркуляции воздуха при обеспечении подачи нормативных объемов наружного воздуха. Для повышения эффективности следует использовать рециркуляцию при условии подачи расчетного количества наружного воздуха. 7.35 Расчет воздухообмена в универсальных залах с ледовой ареной и с местами для зрителей следует выполнять для следующих эксплуатационных режимов функционирования: соревнование на ледовой площадке со зрителями; соревнование или зрелище со зрителями без использования льда; тренировка на льду без зрителей. В спортивных залах безо льда и в залах ванн бассейнов с местами для зрителей расчет воздухообмена следует выполнять для двух режимов – со зрителями и без. 7.36 Вытяжную вентиляцию с естественным побуждением допускается предусматривать в помещениях административно-офисных зданий с расчетным количеством сотрудников менее 300 человек и высотой 1-3 этажа. 7.37 Системы отопления следует предусматривать для зданий и сооружений отдыха и туризма круглогодичного функционирования, а также следующих помещений зданий летнего функционирования: изоляторов и медицинских пунктов во всех климатических районах, кроме IV; помещений детских оздоровительных лагерей. В жилых комнатах и обеденных залах летних домов отдыха, турбаз и пансионатов, проектируемых для I и II климатических районов, допускается предусматривать отопление в соответствии с заданием на проектирование. 7.38 В гостиницах высших разрядов («пять звезд», «четыре звезды»), размещаемых в любом климатическом районе, должны быть предусмотрены кондиционирование воздуха в обеденных залах и в производственных помещениях предприятий общественного питания при значительных тепловыделениях, а также приточно-вытяжная вентиляция в остальных служебных помещениях. 7.39 Температуру воздуха и требования к его чистоте в помещениях лечебных учреждений следует принимать по нормам проектирования медицинских организаций. Вентиляция в зданиях больниц должна исключать перетоки воздушных масс из помещений с более низкими требованиями к чистоте в помещения с более высокими требованиями к чистоте воздуха. В помещениях операционных, палат интенсивной терапии, ожоговых палат и подобных помещений с высокими требованиями к чистоте воздуха допускается использовать рециркуляцию воздуха дополнительно к нормативному объему подачи свежего воздуха. Подвижность воздуха в палатах и других лечебных и диагностических помещениях должна быть не более 0,15 м/с, в зонах однонаправленного воздушного потока – в пределах от 0,24 до 0,30 м/с. 7.40 В палатах отделений больниц в сельских населенных пунктах увлажнение воздуха в приточных вентиляционных установках допускается не предусматривать. 7.41 Проектирование систем вентиляции и кондиционирования залов ожидания вокзалов и билетных касс должно обеспечивать нормативные параметры чистоты, температуры и влажности воздуха. При этом: - рециркуляционный воздух следует использовать в объеме, не превышающем 30% подаваемого в помещение воздуха; - относительная влажность воздуха должна быть в пределах 30%-60%; - механическая приточная вентиляция должна подавать в помещение не менее 30 м3/ч наружного воздуха на одного человека. 7.42 Для помещений, не оборудованных системой механической приточной вентиляции, следует предусматривать открывающиеся регулируемые форточки или воздушные клапаны для подачи наружного воздуха, размещаемые на высоте не менее 2 м от пола. 7.43 Подачу приточного воздуха следует предусматривать непосредственно в помещения с выделениями вредных веществ в объеме 90% количества воздуха, удаляемого вытяжными системами, остальное количество воздуха (10%) - в коридор или холл. 7.44 Удаление воздуха из рабочих помещений площадью менее 35 м2 допускается предусматривать за счет перетекания воздуха в коридор. 7.45 Требования к внутреннему противопожарному водопроводу зданий культурно-зрелищных, учреждений, библиотек, архивов и спортивных сооружений приведены в приложении Л. 7.46 В макетных мастерских и других помещениях, где возможно выделение в воздух пыли и аэрозолей, объем воздуха, удаляемого через вытяжной шкаф, следует определять в зависимости от скорости движения воздуха в расчетном проеме шкафа согласно таблице 7.5. При работах, связанных с выделением в воздух взрывоопасных веществ, скорость движения воздуха в расчетном проеме вытяжного шкафа следует принимать 1 м/с. Т а б л и ц а 7.5 Класс опасности вредных веществ в рабочей зоне; Скорость движения воздуха в расчетном проеме шкафа, м/с, не менее. 4-й; 0,5. 3-й; 0,7. 1-й и 2-й; 1. 7.47 При устройстве мусоропровода его следует оборудовать устройством для периодической промывки, очистки, дезинфекции и спринклерования ствола. Ствол мусоропровода должен быть воздухонепроницаемым и звуконепроницаемым от строительных конструкций. Он не должен примыкать к служебным помещениям с постоянным пребыванием людей. Мусоросборную камеру не допускается располагать под помещениями с постоянным пребыванием людей или смежно с ними. 7.48 Систему сбора и переработки медицинских, пищевых и бытовых отходов следует проектировать по действующим санитарным нормам. 7.49 Используемые при строительстве материалы и изделия, подлежащие гигиенической оценке в соответствии с утвержденными Минздравом КР перечнями видов продукции и товаров, должны иметь гигиеническое заключение, выданное органами и учреждениями государственно-эпидемиологической службы. - Требования к инженерному оборудованию 8.1 Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (ИТП), оборудованные на вводах тепловых сетей в здание, следует предусматривать для зданий с расчетным расходом теплоты за отопительный период 1000 ГДж и более с возможностью регулирования в них отпуска теплоты на отопление по отдельным технологическим зонам и фасадам, характеризующимся однотипным влиянием внешних (солнце, ветер) и внутренних (тепловыделение) факторов. Подачу тепла для систем отопления, вентиляции и для горячей воды следует предусматривать по раздельным трубопроводам из теплового пункта. 8.2 ИТП, встроенные в обслуживаемые ими здания, следует проектировать с учетом СНиП КР 41-02. Допускается совмещать ИТП с помещениями установок вентиляции и кондиционирования воздуха. ИТП следует размещать у наружной стены с выходом из помещения непосредственно наружу или до выхода наружу по коридору не далее 12 м. Высота помещений ИТП должна быть на менее 2,2 м от пола до низа выступающих конструкций. Инженерные системы здания должны иметь автоматическое или ручное регулирование температуры воздуха. При централизованном снабжении холодной и горячей водой, электроэнергией, газом и теплом и при наличии в здании нескольких групп помещений, принадлежащих разным организациям или собственникам, каждая группа помещений должна быть оснащена приборами автономного учета расхода энергии и воды. Теплоснабжение здания или отдельных групп помещений может быть осуществлено от централизованных, автономных или индивидуальных источников теплоты согласно СНиП 2.04.05, СНиП II-35 и требованиям пожарной безопасности. 8.3 Отдельные ветви систем водяного отопления с отключающими устройствами вне этих помещений предусматриваются для следующих помещений: конференц-зал; обеденный зал столовых с производственными помещениями при них (при конференц-залах с числом мест до 400 и обеденных залах столовых с числом мест до 160 при размещении их в общем объеме здания отдельные ветви допускается не предусматривать); зрительный зал, включая эстраду; сцена (универсальная эстрада); вестибюль, фойе, кулуары; танцевальный зал; малые залы в зданиях театров, клубов, включая сцену; библиотеки с фондом 200 тыс. единиц хранения и более (для читальных, лекционных залов и хранилищ); предприятия розничной торговли (для разгрузочных помещений и торговых залов площадью 400 м2 и более); жилые помещения в составе общественных зданий. 8.4 В размещаемых на первом этаже помещениях: групповых (игральных), залов музыкальных и физкультурных занятий в зданиях дошкольных образовательных организаций всех типов, а также в помещениях спальных и раздевальных зданий медицинских и социальных организаций для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует предусматривать конструкцию пола, обеспечивающую температуру на его поверхности 22°С (или предусматривать их обогреваемыми). 8.5 В качестве нагревательных приборов для отопления сцены в театрах и клубах рекомендуется применять радиаторы. При этом нагревательные приборы следует размещать не выше 0,5 м над уровнем планшета сцены на задней стене сцены или арьерсцены. 8.6 Удаление воздуха из учебных помещений школ следует предусматривать через рекреационные помещения и санитарные узлы, а также за счет эксфильтрации через наружное остекление с учетом требований СНиП 2.04.05. При приточной вентиляции с механическим побуждением или децентрализованным притоком в учебных помещениях следует предусматривать естественную вытяжную вентиляцию из расчета однократного и более воздухообмена в 1 ч. При воздушном отоплении вытяжные каналы из учебных помещений не предусматриваются. 8.7 Для воздушного отопления в школьных зданиях, совмещенного с вентиляцией, следует предусматривать автоматическое управление системами, в том числе поддержание в рабочее время в помещениях расчетной температуры и относительной влажности в пределах 40-60%, а также обеспечение в не учебное время температуры воздуха не ниже 15°С. 8.8 В школах с числом учащихся до 200 допускается устройство вентиляции без организованного механического притока. 8.9 Системы приточно-вытяжной вентиляции следует предусматривать раздельными для помещений зрительного и клубного комплексов, помещений обслуживания сцены (эстрады), а также административно-хозяйственных помещений, мастерских и складов. В кинотеатрах с непрерывным кинопоказом, общедосуговых клубах и клубах общей вместимостью до 375 человек указанное разделение систем допускается не предусматривать. 8.10 В хранилищах редких книг и рукописей, а также в хранилищах библиотек с объемом фонда 1 млн единиц хранения и более и в хранилищах архивов группы I следует предусматривать кондиционирование воздуха. 8.11 В хранилищах ценных документов и депозитариях по требованиям условий хранения следует предусматривать кондиционирование воздуха 3-го класса. 8.12 В читальных, лекционных залах и помещениях хранилищ научных библиотек с фондом 200 тыс. единиц хранения и более допускается применять воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией или с системой кондиционирования воздуха. 8.13 В помещениях хранилищ, архивов вместимостью более 300 тыс. единиц хранения следует применять, как правило, воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией или с системой кондиционирования воздуха. В остальных помещениях зданий архивов следует предусматривать водяное отопление. 8.14 Для помещений хранилищ, читальных и лекционных залов в зданиях библиотек с фондом 200 тыс. единиц хранения и более следует предусматривать раздельные приточные системы вентиляции. 8.15 В массовых библиотеках с фондом до 50 тыс. единиц хранения при размещении зоны читательских мест совместно с зоной книжных фондов и обслуживания читателей в одном помещении и в архивах вместимостью до 300 тыс. единиц хранения допускается устройство естественной вентиляции из расчета не менее однократного воздухообмена. 8.16 Для лекционных залов, читальных залов и хранилищ библиотек допускается устройство вытяжной вентиляции с естественным побуждением. 8.17 Единой системой приточной вентиляции допускается обеспечивать все помещения, за исключением конференц-залов, помещений предприятий общественного питания, киноаппаратной и аккумуляторной, для каждого из которых необходимо предусматривать самостоятельные системы приточной вентиляции. 8.18 Для помещений, не оборудованных системой механической приточной вентиляции, следует предусматривать открывающиеся регулируемые форточки или использовать автономные устройства, обеспечивающие принудительную подачу наружного воздуха. 8.19 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений: санузлы и курительные; помещения предприятий общественного питания; помещения производственно-технического назначения и складских; лаборатории, в том числе учебные и другие помещения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05. Устройство и оборудование выбросов систем вытяжной вентиляции организаций общественного питания не должно влиять на ухудшение условий пребывания людей в жилых зданиях, а также в помещениях и зданиях иного назначения. В этом случае системы вентиляции оборудуются раздельно. 8.20 Вытяжную вентиляцию из спальных комнат санаториев и учреждений отдыха рекомендуется предусматривать с естественным побуждением. В жилых комнатах учреждений отдыха для климатического района IV рекомендуется предусматривать вытяжную вентиляцию с механическим побуждением. 8.21 Удаление воздуха из жилых комнат и номеров, имеющих санузлы, следует предусматривать через санузлы с устройством переточных решеток в нижней части стен санузлов и (или) дверных полотен. 8.22 Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов, рационального использования воды и энергетических ресурсов необходимо предусматривать: насосные агрегаты с регулируемым приводом (числом оборотов двигателя); однозонную схему водоснабжения с установкой этажных регуляторов давления. 8.23 Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого и хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должен быть не более 4 атм. В системе хозяйственно-противопожарного водопровода на время тушения пожара допускается повышать напор не более чем до 6 атм на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора. 8.24 Гидростатический напор на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана в системе раздельного противопожарного водопровода, а также в схемах, где пожарные стояки используются для подачи транзитных хозяйственно-питьевых расходов воды на верхний этаж (в схемах с верхней разводкой), не должен превышать 9 атм в режиме пожаротушения. 8.25 Требования к внутреннему противопожарному водопроводу зданий культурно-зрелищных учреждений, библиотек, архивов и спортивных сооружений приведены в приложении Л. 8.28 Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует предусматривать для следующих предприятий общественного питания: работающих на полуфабрикатах - при количестве мест в залах 500 и более; работающих на сырье - при количестве мест в залах 200 и более. Пищеблоки дошкольных и общеобразовательных учреждений жироуловителями оборудуются по заданию на проектирование. 8.29 В общественных зданиях следует предусматривать систему очистки от мусора и пылеуборку, временного (в пределах санитарных норм) хранения мусора и возможность его вывоза. В общественных зданиях и комплексах устройство пневматических систем мусороудаления следует определять заданием на проектирование исходя из технико-экономической целесообразности их эксплуатации. Средства удаления мусора из здания должны быть увязаны с системой мусороудаления, принятой в населенном пункте, где здание размещено. 8.30Мусоропроводы (при отсутствии пневматической системы мусороудаления) следует предусматривать в зданиях: 3-этажных и выше зданиях высших учебных заведений, гостиниц и мотелей на 100 мест и более; Необходимость устройства мусоропроводов в других общественных зданиях и сооружениях устанавливается заданием на проектирование по согласованию с органами местного самоуправления в соответствии технологическими требованиями и в зависимости от принятой системы мусороудаления в населенном пункте. При надстройке существующего здания мансардным этажом имеющуюся систему мусороудаления допускается не изменять. К дверям мусорной камеры здания должен быть обеспечен подъезд мусоросборной машины. В случае невозможности организации подъезда непосредственно к мусоросборной камере необходимо предусмотреть место (площадку) для размещения мусоросборных контейнеров. Для зданий, не оборудованных мусоропроводами, следует предусматривать мусоросборную камеру или хозяйственную площадку (обязательно с твердым покрытием) для раздельного сбора мусора. 8.31 Централизованную или комбинированную систему вакуумной пылеуборки следует предусматривать в зданиях: театров, концертных залов, музеев; читальных и лекционных залов, книгохранилищ библиотек на 200 тыс. единиц хранения и более; магазинов торговой площадью 6500 м2 и более; гостиниц, санаториев, учреждений отдыха и туризма, стационаров лечебных учреждений на 500 мест и более; в специализированных зданиях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (по заданию на проектирование в лечебных учреждениях). Необходимость центральной или комбинированной системы вакуумной пылеуборки в других зданиях следует устанавливать заданием на проектирование. 8.32 Для комбинированной системы вакуумной пылеуборки радиус обслуживания одним приемным клапаном должен быть не более 50 м. 8.33 При отсутствии централизованной или комбинированной пылеуборки устройство камеры чистки фильтров пылесосов определяется по заданию на проектирование. 8.34 Конструктивные решения элементов здания (в том числе расположение пустот, способы герметизации мест пропуска трубопроводов через конструкции, устройства вентиляционных отверстий, размещение тепловой изоляции и т.д.) должны предусматривать защиту от проникновения грызунов. 8.35 В помещениях автостоянок необходимо предусматривать электрозарядные устройства для электротраспорта. Места электрозарядки и устанавливаемое на них электрооборудование должны соответствовать требованиям технической и пожарной безопасности. - Долговечность и ремонтопригодность 9.1 Проект здания должен учитывать сохранение прочности и устойчивости несущих конструкций в течение срока, установленного в задании на проектирование, при условии систематического технического обслуживания, соблюдения правил эксплуатации и ремонта здания. 9.2 Конструкции, детали и отделочные материалы должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью к возможным воздействиям влаги, низких и высоких температур, агрессивной среды и других неблагоприятных факторов, или защищены. 9.3 Необходимо предусмотреть меры по защите здания от проникновения дождевых, талых, грунтовых вод в толщу несущих и ограждающих конструкций здания, а также образования конденсационной влаги в наружных ограждающих конструкциях или по устройству вентиляции закрытых пространств или воздушных прослоек. В соответствии с требованиями нормативных документов должны применяться необходимые защитные составы и покрытия. 9.4 Стыковые соединения сборных элементов и многослойные конструкции должны быть рассчитаны на восприятие температурных деформаций и усилий, возникающих при неравномерной осадке оснований и при других эксплуатационных воздействиях. Используемые в стыках уплотняющие и герметизирующие материалы должны сохранять упругие и адгезионные свойства при воздействии отрицательных температур и намокании и быть устойчивыми к ультрафиолетовым лучам. Герметизирующие материалы должны быть совместимыми с материалами защитных и защитно-декоративных покрытий конструкций в местах их сопряжения. 9.5 Должна быть обеспечена возможность доступа к оборудованию, арматуре и приборам инженерных систем здания, и их соединениям, а также к несущим элементам покрытия здания для осмотра, технического обслуживания, ремонта и замены. Приложение А (справочное) Перечень основных функционально-типологических групп зданий и сооружений и помещений общественного назначения А Здания и сооружения для объектов, обслуживающих население. 1 Здания и помещения учебно-воспитательного назначения. 1.1 Организации образования и подготовки кадров:. 1.1.1 Дошкольные образовательные организации. 1.1.2Общеобразовательные организации. 1.1.3 Организации профессионального образования:. среднего, высшего и дополнительного. 1.2 Внешкольные учреждения (школьников и молодежи). 1.3 Специализированные учреждения (аэроклубы, автошколы, оборонные учебные заведения и т.п.). 2 Здания и помещения здравоохранения и социального обслуживания населения. 2.1 Медицинские организации:. 2.1.1 Лечебные учреждения со стационаром, медицинские центры и т.п.. 2.1.2 Амбулаторно-поликлинические организации. 2.1.3 Аптеки. 2.1.4 Медико-реабилитационные и коррекционные учреждения, в том числе для детей. 2.1.5 Станции переливания крови, станции скорой помощи и др.. 2.1.6 Санаторно-курортные учреждения. 2.2 Учреждения социального обслуживания населения:. 2.2.1 Учреждения без стационара. 2.2.2 Учреждения со стационаром, в том числе дома-интернаты для инвалидов и престарелых, для детей-инвалидов и т.п.. 3 Здания и помещения сервисного обслуживания населения. 3.1 Предприятия розничной и мелкооптовой торговли, а также торгово-развлекательные комплексы. 3.2 Предприятия питания (открытая и закрытая сеть). 3.3 Непроизводственные объекты бытового и коммунального обслуживания населения:. 3.3.1 Предприятия бытового обслуживания населения. Продолжение приложения Б А Здания и сооружения для объектов, обслуживающих население. 3.3.2 Учреждения коммунального хозяйства, предназначенные для непосредственного обслуживания населения. 3.3.3 Учреждения гражданских обрядов. 3.4 Объекты связи, предназначенные для непосредственного обслуживания населения. 3.5 Учреждения транспорта, предназначенные для непосредственного обслуживания населения:. 3.5.1 Здания вокзалов всех видов транспорта. 3.5.2 Учреждения обслуживания пассажиров, транспортные агентства, туристические агентства. 3.6 Сооружения, здания и помещения санитарно-бытового назначения. 4 Сооружения, здания и помещения для культурно-досуговой деятельности населения и религиозных обрядов. 4.1 Объекты физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения:. 4.1.1 Открытые плоскостные сооружения. 4.1.2 Крытые спортивные сооружения (залы, манежи, бассейны и т.д.). 4.1.3 Конно-спортивные комплексы, физкультурно-досуговые комплексы, аквапарки. 4.2 Здания и помещения культурно-просветительного назначения и религиозных организаций:. 4.2.1 Библиотеки, читальные залы, медиатеки. 4.2.2 Музеи, выставки, океанариумы и т.п.. 4.2.3 Религиозные организации и учреждения для населения. 4.3 Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения:. 4.3.1 Зрелищные учреждения (театры, кинотеатры, концертные залы, цирки, дельфинарии и т.п.). 4.3.2 Клубные и досугово-развлекательные учреждения, в том числе танцевальные комплексы. 5 Здания и помещения для временного пребывания. 5.1 Гостиницы, мотели, апартамент-отели и т.п.. 5.2 Учреждения отдыха и туризма (пансионаты, туристические базы, круглогодичные и летние лагеря, в том числе для детей и молодежи, и т.п.). 5.3 Общежития учебных заведений и спальные корпуса интернатов. Б Здания объектов по обслуживанию общества и государства. 1 Здания органов управления. 1.1 Здания государственных учреждений по обслуживанию общества. 1.2 Учреждения управления фирм, организаций, предприятий, а также подразделений фирм, агентства и т.п.. 1.3 Архивы и депозитарии. Окончание предложения Б А Здания и сооружения для объектов, обслуживающих население. 2 Здания. А Здания и сооружения для объектов, обслуживающих население. 2.1 Кредитно-финансовые и страховые организации, банки. 2.2 Суды и прокуратура, нотариально-юридические учреждения. 2.3 Правоохранительные организации (налоговые службы, полиция, таможня). 2.4 Учреждения социальной защиты населения (собесы, биржи труда и др.). 3 Здания организаций, производящих продукцию. 3.1 Научно-исследовательские организации (за исключением крупных и специальных сооружений) 3.2 Проектные и конструкторские организации 3.3 Редакционно-издательские и информационные организации (за исключением типографий). П р и м е ч а н и я 1 Настоящее приложение распространяется как на приведенные типы учреждений и помещений, так и на вновь создаваемые в рамках данных функционально-типологических групп помещений. 2 Перечисленные группы помещений различного назначения могут входить в состав жилых, производственных и других зданий, а также многофункциональных комплексов.. Приложение Б (справочное) Термины и определения В настоящих строительных нормах применены следующие термины с соответствующими определениями: актовый зал: Помещение с горизонтальным плоским полом для проведения различных массовых мероприятий. антресоль: Доступная площадка в объеме двусветного помещения, открытая в это помещение, или расположенная в пределах этажа с повышенной высотой, размером менее 40% площади помещения, в котором она находится. Антресоль не является этажом. апартамент-отели: Здания с жилыми помещениями, предназначенные для временного проживания (без права на постоянную регистрацию). атриум: Часть здания в виде многосветного пространства (три и более этажей), развитого по вертикали, смежного с поэтажными частями здания (галереями, ограждающими конструкциями помещений и т.п.), как правило, имеет верхнее освещение. Атриум, развитый по горизонтали в виде многосветного прохода (при длине более высоты), называется Пассажем. высота здания (пожарно-техническая): Расстояние между отметкой поверхности проезда для пожарных машин: нижней границей открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа; полусуммой отметок пола и потолка помещений верхнего этажа при не открывающихся окнах (проемах); или верхней границей ограждения эксплуатируемой кровли здания; высота здания (архитектурная): Одна из основных характеристик здания, определяемая количеством этажей или вертикальным линейным размером от проектной отметки земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания: парапет плоской кровли; карниз, конек или фронтон скатной крыши; купол; шпиль; башня, которые устанавливаются для определения высоты при архитектурно-композиционном решении объекта в окружающей среде. Примечание - Крышные антенны, молниеотводы и другие инженерные устройства не учитываются. затесненная застройка: Застройка территории ниже нормируемой или участок менее нормируемого. капсульная гостиница (вводится впервые): гостиница, включающая номера (помещения) или капсулы для краткосрочного полноценного отдыха, как правило, от нескольких часов до 2-3 суток. Капсула – это жилое помещение длиной 2,0, шириной 1,0 и высотой 1,25 м, рассчитанное на одного человека. В капсуле можно спать, читать книги и смотреть телевизор. Для гостей номеров на каждом этаже предусматриваются мужские и женские уборные и души. Другие помещения устанавливаются заданием на проектирование. лестницы: Функциональный и конструктивный строительный элемент, обеспечивающий вертикальные связи между этажами здания (подразделяются на три типа): лестница внутренняя – лестница внутри здания, сооружения: размещаемая в лестничной клетке – закрытая (тип 1); размещаемая в вестибюлях, фойе и т.п. – открытая (тип 2); лестница наружная – лестница на фасаде здания для эвакуации людей или технических целей – тип 3. Примечание – Лестницы у входов в здания и на подходах к ним называются внешними. лестничные клетки: Пространство внутри здания, сооружения, предназначенное для размещения лестниц, подразделяются на два типа: закрытые без наружных проемов и открытые – с проемами для естественного освещения на каждом этаже (тип 1) и с проемами в покрытии (тип 2). лестничный марш: Наклонная конструкция, соединяющая горизонтальные площадки на разных уровнях, состоящая, как правило, из коссоуров с непрерывным рядом ступеней сверху. Лестница из одного марша называется одномаршевой. малокомплектная школа: Общеобразовательное учреждение вместимостью менее 300 учащихся с неполным контингентом учащихся в школе, классе, с совмещенными класс-комплектами, объединяющими в одном помещении разновозрастные группы. многосветное пространство, помещение: Объем внутри здания, занимающий по высоте несколько этажей. общее рабочее помещение: Помещение, в котором могут быть размещены до 6 рабочих мест, включая рабочее место руководителя подразделения. ограждение на перепаде высоты: Строительные конструкции, сооружаемые на лестницах, балконах, открытых площадках, антресолях, переходах и т.п. для предохранения человека от падения с высоты и травмы. отсек подвального или цокольного этажа: Пространство, ограниченное противопожарными преградами (стенами, перегородками, перекрытием). В пределах отсека помещения могут быть выделены перегородками с соответствующим пределом огнестойкости. помещения для физкультурных занятий и тренировок: Помещения площадью 150 м² и менее, предназначенные для тренажеров, ритмической гимнастики, единоборств, хореографии и т.п. помещение с постоянными рабочими местами: Помещение, в котором сотрудник должен находиться не менее двух часов непрерывно или не менее 50% рабочего времени. помещение с массовым пребыванием людей: Помещение с количеством людей более 1 чел. на 1 м² помещения площадью 50 м² и более (залы и фойе зрелищных учреждений, залы совещаний, лекционные аудитории, обеденные залы кассовые залы, залы ожидания и др.). поручень: Устройство для создания удобства при подъеме по лестнице, пандусу, а также помощи при передвижении и отдыхе ослабленных людей. санузел: Санитарно-гигиеническое помещение, оборудованное в обязательном порядке унитазом, умывальником, ванной или душем. Возможны дополнительные приборы и оборудование. техническое подполье: Пространство между перекрытием первого или цокольного этажа и поверхностью грунта для размещения трубопроводов инженерных систем. трибуна: Сооружение с повышающимися рядами мест для зрителей. уборная: Санитарно-гигиеническое помещение, оборудованное в обязательном порядке унитазами в закрытых кабинках, (писсуарами - в мужской уборной) и умывальниками. физкультурно-спортивные залы: Помещения площадью более 150 м² для проведения тренировок, физкультурно-спортивных занятий без мест для зрителей, а также для соревнований с местами для зрителей. ширина лестничного марша: Расстояние между ограждениями лестницы, между стеной и ограждением лестницы. П р и м е ч а н и е - Если ограждение лестницы выносится за пределы ступени, то отсчет следует вести от края ступени. этаж мансардный (мансарда): Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или криволинейной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа. этаж надземный (наземный): Этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли. П р и м е ч а н и е - При переменных планировочных отметках земли этаж считается надземным при условии, что более 60% общей площади помещений находится не ниже планировочной отметки уровня земли или необходимые по нормам эвакуационные выходы с этажа, имеют непосредственный горизонтальный проход на отметку земли. этаж подвальный: Подземный этаж здания с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений. этажи подземные: Этажи с помещениями, расположенными ниже планировочной отметки земли на всю высоту помещения. этаж технический: Этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций. Пространство для прокладки коммуникаций высотой менее 1,8 м этажом не является. этаж цокольный: Этаж (помещения) с отметкой пола ниже планировочной отметки земли с наружной стороны стены на высоту не более половины высоты помещений. Приложение В (обязательное) Правила подсчета общей, полезной и расчетной площадей, строительного объема, площади застройки и количества этажей общественного здания Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей (включая технический, мансардный, цокольный и подвальный). В общую площадь здания включаются площади: антресолей; галерей и балконов зрительных и других залов; веранд; наружных застекленных лоджий и галерей, а также переходов в другие здания. Площади любых помещений (в том числе технические) независимо от высоты поверхности над ними включаются в общую площадь. Площадь многосветных помещений, а также пространство между лестничными маршами шириной более 1,5 м и проемы в перекрытиях более 36 м, а также лифтовые и другие шахты следует включать в общую площадь здания в пределах только одного этажа. Кроме того, в общую площадь здания включается площадь открытых неотапливаемых планировочных элементов здания (включая площадь эксплуатируемой кровли, открытых наружных галерей, открытых лоджий, наружных тамбуров и т.п.), площадь которых в общей площади здания прописывается отдельной строкой. Пространство, засыпанное внутри строительных конструкций в подвальных этажах, не включается в общую площадь. Площадь этажа следует измерять на уровне пола в пределах внутренних поверхностей (с чистой отделкой) наружных стен. Площадь этажа при наклонных наружных стенах измеряется на уровне пола. Площадь мансардного этажа измеряется в пределах внутренних поверхностей наружных стен и стен мансарды, смежных с пазухами чердака с учетом Г.5. Полезная площадь здания определяется как сумма площадей всех размещаемых в нем помещений, а также балконов и антресолей в залах, фойе и т.п., за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов, и шахт, и помещений (пространств) для инженерных коммуникаций. Расчетная площадь здания определяется как сумма площадей, входящих в него помещений, за исключением: коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, внутренних открытых лестниц и пандусов; лифтовых шахт; помещений и пространств, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей. В расчетную площадь не включается пространство под наклонной поверхностью ниже 1,5 м. В общую, полезную площади здания не включаются: площади подполья для проветривания здания на вечномерзлых грунтах; чердака; технического подполья при высоте от пола до низа выступающих конструкций (несущих и вспомогательных) менее 1,8 м, а также наружных балконов, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов, а также в подвальных этажах пространства между строительными конструкциями, засыпанные землей. Площадь помещений здания определяется по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов). Площадь помещения мансардного этажа учитывается с понижающим коэффициентом 0,7 на участке в пределах высоты наклонного потолка (стены) при наклоне 30° – до 1,5 м, при 45° – до 1,1 м, при 60° и более – до 0,5 м. Строительный объем здания определяется как сумма строительного объема выше отметки 0.00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть). Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах внешних поверхностей наружных стен с включением ограждающих конструкций, световых фонарей, куполов и др., начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под зданиями на вечномерзлых грунтах и подпольных каналов. Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания по цоколю, включая выступающие части (входные площадки и ступени, веранды, террасы, приямки, входы в подвал). Площадь под зданием, расположенным на столбах, проезды под зданием, а также выступающие части здания, консольно выступающие за плоскость стены на высоте менее 4,5 м включаются в площадь застройки. Проекция части здания консольно выступающая за пределы стены над выделенной территорией выше 4,5 м, не включается в площадь застройки. В площадь застройки включается также подземная часть, выходящая за абрис проекции здания. Количество этажей. При определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. П р и м е ч а н и е – Отдельные технические надстройки на кровле (выходы на кровлю из лестничных клеток: машинные помещения лифтов, выходящие на кровлю; венткамеры и т.п.) в расчетное количество этажей не включаются. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются. При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие. При различном количестве этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается количество этажей, его определяют отдельно для каждой части здания. При размещении здания на участке с уклоном, когда невозможно определить принадлежность этажа по приложению Б, определение этажности следует применять для каждой планировочной зоны этажа в отдельности. Для этого надо учитывать планировочную схему данного этажа и помещения, положение наружной стены помещения относительно отмостки и параметры естественной освещенности помещения. При определении количество этажей здания для конструктивных или иных расчетов технические этажи учитываются в зависимости от особенностей этих расчетов, устанавливаемых соответствующими нормативными документами. При расчете количества лифтов технический чердак, расположенный над верхним этажом, не учитывается. Технический этаж, расположенный в средней части здания, учитывается только в высоте подъема лифтов. Торговая площадь магазина (за исключением магазина-склада) определяется как сумма площадей торговых залов, помещений приема и выдачи заказов, зала кафетерия, площадей для дополнительных услуг покупателям. Приложение Г (рекомендуемое) Перечень помещений, размещение которых по процессу деятельности общественных зданий допускается в подземных и цокольном этажах Подземные этажи Бойлерные; насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным и техническим оборудованием зданий; машинное отделение лифтов, помещения для оборудования системы пожаротушения. Автостоянки. Первый подземный или подвальный этаж Для всех зданий Все помещения, размещение которых допускается в подземных этажах. Вестибюль при устройстве выхода из него наружу через первый этаж; гардеробные, уборные, умывальные, душевые; курительные; раздевальные; помещения и процедурные соляриев. Комнаты обслуживающего персонала, тренерские, инструкторские, помещения отдыха, приема пищи и т.п. Зрительные залы, конференц-залы, актовые залы, лекционные аудитории - с числом мест до 300. Книгохранилища; архивохранилища; медицинские архивы и т.п. Кладовые и складские помещения (кроме помещений для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей категорий А и Б и помещений категорий В4 и Д в объектах Ф1.1); мастерские, не связанные с хранением горючих материалов; постирочная (стиральная), комнаты глажения и чистки одежды, бельевые; помещения для сушки одежды и обуви; компрессорные. Разгрузочные, загрузочные, распаковочные; экспедиция для разных учреждений, организаций; помещения хранения, разгрузки и сортировки багажа, кладовые и хранилища всех видов. Помещения для сбора и упаковки макулатуры. Технические и инженерные помещения (тепловые пункты, насосные, в том числе противопожарного водопровода, компрессорные, вентиляционные камеры, дистилляционные, мастерские по эксплуатации зданий, серверные). Дополнительно по типам зданий В зданиях дошкольных организаций: кладовая овощей, кладовая садового инвентаря, буфетные. В зданиях образовательных организаций: лаборатории и аудитории для изучения специальных предметов со специальным оборудованием; кабинеты труда и техники безопасности; мастерские, не запрещенные санитарными и противопожарными нормами. В лечебных организациях: а) помещения персонала (помещения для занятий персонала, выездных бригад), регистратура, пост дежурного медперсонала; б) секционные помещения вспомогательных служб, термостатная, комната приготовления сред, центральные бельевые, секционные помещения приготовления рабочих дезинфекционных растворов, моечные, в том числе для пациентов, центральных стерилизационных, дезинфекционных отделений, секционные помещения хранения и одевания трупов, траурный зал, секционные помещения обработки медицинских отходов, санитарные пропускники, санитарные комнаты, секционные помещения хранения вещей больных, секционные помещения ремонта оборудования, аптеки; в) процедурные лучевой терапии, лучевой и радионуклидной диагностики (рентгеновской, магнитно-резонансной), комнаты управления при них и другие помещения, составляющие с ними единый функциональный процесс, блоки радионуклидного обеспечения; г) помещения и кабинеты восстановительного лечения (залы ЛФК, лечебные бассейны, помещения водолечения, массажные кабинеты). Помещения магазина продовольственных товаров и магазина непродовольственных (за исключением магазинов и отделов по продаже легковоспламеняющихся материалов, горючих жидкостей, которые следует размещать с учетом требований строительных норм системы противопожарной защиты); помещения приема стеклопосуды. Помещения предприятий питания и пищеблоков (самостоятельные и других организаций), за исключением дошкольных и общеобразовательных учреждений. Салоны для посетителей предприятий бытового обслуживания (кроме парикмахерских, косметических кабинетов и т.п.). Комплексные приемные пункты бытового обслуживания; демонстрационные залы, съемочные, залы фотоателье с лабораториями; помещения пунктов проката; залы семейных торжеств; мастерские, разрешенные к размещению санитарно-эпидемиологическими и противопожарными нормами. Радиоузлы; кино-фотолаборатории; помещения для замкнутых систем телевидения и т.п Спортивно-демонстрационные и спортивно-зрелищные залы; спортивные залы с ледовым покрытием; тиры для пулевой стрельбы; спортивные залы и помещения тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий (без трибун для зрителей); помещения для хранения лыж; бильярдные; комнаты для игры в настольный теннис, кегельбаны. Выставочные залы с единовременным количеством посетителей до 300; помещения для кружковых занятий взрослых, фойе Репетиционные залы при числе единовременных посетителей в каждом отсеке не более 100 человек; помещения для настольных игр, интернет-залы, видеокафе; дискотеки до 50 пар танцующих. (При этом следует предусматривать отделку стен и потолков из материалов группы НГ). Трюм сцены, эстрады и арены, оркестровая яма, комната оркестрантов. Цокольный этаж Все помещения, размещение которых допускается в подвалах. Административные, офисные и служебно-бытовые помещения дошкольных и медицинских учреждений. Бассейны дошкольных образовательных организаций и лечебные; водо- и грязелечебницы; помещения ЛФК при обеспечении их естественным светом; лаборатории для приготовления радоновых и сероводородных вод в водолечебницах. Обеденные залы и раздевалки-гардеробы общеобразовательных учреждений. Бюро пропусков, справочные, регистратуры, кассы по продаже железнодорожных и авиабилетов и другие, транспортные агентства. Операционные и кассовые залы, а также кассовые узлы банковских учреждений, пункты обмена валюты, банкоматы. Помещения выписки больных; центральные бельевые. Помещения копировально-множительных служб. Регистрационные залы. Производственные помещения объектов питания (в том числе пищеблоки стационаров), кроме зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3. Спортивные бассейны. Бани сухого жара. Столярная мастерская. Примечания 1 В цокольном этаже, пол которого расположен ниже планировочной отметки тротуара или отмостки не более чем на 0,5 м, допускается размещать все помещения, кроме помещений для пребывания детей в дошкольных учреждениях, учебных помещений для теоретических занятий общеобразовательных учреждений и учреждений начального профессионального образования, палатных отделений, кабинетов электросветолечения, родовых, операционных, процедурных и кабинетов врачей, жилых помещений. 2 Перечень общественных помещений, которые разрешается размещать в цокольном и подвальном этажах жилых зданий, следует принимать по СН КР 31-09. 3 Возможность размещения в подземных этажах специализированных помещений, характерных для определенных видов учреждений, например, камер для подсудимых в зданиях судов общей юрисдикции, кладовых ценностей банковских учреждений, устанавливается соответствующими нормативными документами. Приложение Д (рекомендуемое) Требования к параметрам зрительных залов Параметры зрительного зала и киноэкрана при традиционной кинодемонстрации Места для зрителей в зрительных залах при традиционной кинодемонстрации рекомендуется предусматривать в пределах зоны, изображенной на рисунке Е.1, где: Д - длина зрительного зала по его оси от экрана до спинки последнего ряда; Г - расстояние по оси зрительного зала от киноэкрана до спинки первого ряда; Г=0,36 Д Размеры киноэкрана показаны на рисунке Е.1, где: Ш -ширина рабочего поля киноэкрана (криволинейного по хорде); В -высота рабочего поля экрана. Соотношения и принимаются: Шф=1: 2,2 Шш = 1:2,35; Шк= 1:1,66; Шо= 1:1,66; Индексы при параметрах, и обозначают экраны: Шф - широкоформатный, Шф - широкий, Шк- кашетированный, Шо - обычный. Ширину экрана в зависимости от длины зрительного зала рекомендуется принимать: Шф = 0,6 Д (0,54 Д); Шш = 0,43Д (0,39); Шк = 0,39Д (0,3); Шо = 0,25Д (0,22); Данные в скобках – для кинотеатров сезонного действия, клубов и театров. Расстояние от экрана до спинки первого ряда в зависимости от ширины экрана рекомендуется принимать: Гф ≥ 0,6 Шф; Гш ≥ 0,84 Шш; Го ≥1,44 Шо; Радиус кривизны киноэкрана принимается не менее Параметры зрительного зала при установке кинопроекционного оборудования показаны на рисунке Е.1, где: П –проекционное расстояние– не менее 0,85; При использовании отечественного кинопроекционного оборудования - не более 34,5 м. ⱷ – угол отклонения оптической оси кинопроектора от нормали в центре киноэкрана: - не более 7°; В клубах и театрах допускается принимать не более 9°. ⱷг- не более 8°; ⱷн- не более 3°; К – расстояние от верхнего проекционного луча до ближайших поверхностей потолка - не менее 0,6 м; Л – расстояние от нижнего проекционного луча до пола в зоне зрительных мест; 1,9 м; Т – глубина заэкранного пространства: При одноканальном воспроизводстве звука или при расположении громкоговорителя по сторонам экрана допускается 0,1-0,3 м. при широком экране – 0,9 м; при широкоформатном экране – 1,5 м; Р – расстояние от края экрана до стены: при плоском экране – не менее 0,985 м; при закругленном экране - не менее 0,1. При построении видимости на расчетную точку наблюдения превышение луча зрения, направленного на эту точку, над уровнем глаза впереди сидящего зрителя рекомендуется принимать 0,14 м (при реконструкции возможно 0,12 м). В кинотеатрах – нижняя кромка киноэкрана. Высота уровня глаза сидящего зрителя над уровнем пола принимается 1,2 м. Рисунок 1 – Параметры зрительного зала и киноэкрана при кинодемонстрации в залах кинотеатров и универсальных залах Требования к параметрам многофункциональных спортивно-зрелищных залов Таблица Д.1 Виды спорта; Размер арены, бассейна, м; Размещение контрольной фокусной точки. Плавание, прыжки в воду, водное поло, синхронное плавание; 21x50; На поверхности воды по оси устройства для прыжков или дорожки, ближайшей к трибуне. Хоккей, фигурное катание; 30x61; У ближайшего края арены по верху борта. Бокс, борьба, тяжелая атлетика; 12x18; На поверхности помоста по краю, ближайшему к трибуне. Игровые виды спорта; 18x36, 22x42; На поверхности поля по его границе, ближайшей к трибуне. Гимнастика спортивная и художественная; 22x42; На поверхности помоста по краю, ближайшему к трибуне. Футбол и легкая атлетика; 75x126; На высоте 0,5 м по оси ближайшей дорожки. Приложение Е (рекомендуемое) Маршруты эвакуации зрителей из зрительных залов Распределение зрителей по направлениям движения со зрительских мест в рядах к выходам из зала следует принимать согласно схемам, приведенным на рисунке Е.1 (а, б). Распределение людей после выхода из зала на участки «неограниченной» ширины (вестибюли, фойе и т.п.) следует определять согласно схемам, приведенным на рисунке Е.2. Рисунок Е.1 - Маршрутизация движения людских потоков при эвакуации из зрительных залов а - с боковыми (продольными) проходами; б - с поперечным проходом Рисунок Е.2 - Схемы разделения мест на блоки на трибунах спортивно-зрелищных и универсальных залов при расположении люков а - при эвакуации в общий горизонтальный проход на уровне арены; б - при эвакуации вверх через дверной проем или на горизонтальный участок Е.2 Количество рядов, из которых зрители имеют возможность эвакуироваться (рисунок Е.2, а) вниз (m1=0,6m) или вверх (m2=0,4m) при их общем количестве. Е.3 Ряды зрительских мест на трибунах, эвакуация с которых может происходить через люки, размещенные на двух уровнях (рисунок Е.2, б), следует разделять на две самостоятельные части ограждениями высотой не менее 0,7 м, не мешающими видимости. Эвакуация людей из рядов каждой части производится раздельно: рядов верхнего уровня (от пола уровня до последнего ряда трибун) - в верхние люки, из рядов трибун нижнего уровня - в нижние люки или выходы, расположенные против общего прохода блока мест. Е.4 Число блоков, на которые целесообразно подразделить ряды ярусов трибун с числом мест на них, и допустимое время эвакуации определяется по формулам: при движении по общему проходу блока вниз по лестнице; M = 0,01NK / t доп; (Е.1) при движении по общему проходу блока вверх по лестнице; M = 0,07NK /tдоп. (Е.2) Е.5 Число рядов (или) при предполагаемой длине трибун следует рассчитывать по формуле; m = 0,45NK/L (Е.3) Е.6 Расчетное время движения людей из блока зрительских мест () при превентивной эвакуации должно удовлетворять соотношению; t р. бл ≥ t доп - 0,04(l + 5), (Е.4) где - длина общего прохода от выхода из наиболее удаленного ряда до выхода из зала. Ширина общего прохода (поперек рядов) в блоке мест в партере или на трибуне при их количестве должна быть не менее; b бл = N / qt р. бл, (Е.5) где значение следует принимать равным: 80 – если проход ведет вниз по лестнице, горизонтальный или идет по пандусу; 50 – если проход ведет вверх по лестнице. И.8 Выбор направления дальнейшего движения людьми, вышедшими из зала, определяется согласно данным, приведенным на рисунке И.3. Рисунок Е.3 - Распределение численности зрителей между выходами а - схема распределения потока численностью, чел.; б - влияние соотношения между расстояниями до выходов на распределение численности людей из общего потока, направляющихся: 1 - к ближайшему из двух одинаковых выходов: наружу, в лестничные клетки, на открытые лестницы; 2 - к открытой лестнице или в лестничную клетку Е.9 Схема людского потока при движении по участку неограниченной ширины (вестибюль, фойе, кулуары и т.п.) к выходу с него приведена на рисунке Е.3. При движении по участкам неограниченной ширины ширина потока зависит от численности людей и длины участка: 4 м при 100 чел. и 6 м; 6 м - в остальных случаях. Е.10 Пропускная способность автоматических контрольно-пропускных пунктов составляет 1200 чел./ч. Пропускную способность металлообнаруживателей следует принимать по паспортным данным на конкретное изделие. Оптимальную провозную способность эскалатора следует определять в зависимости от скорости движения эскалаторного полотна: при скорости 0,6-0,8 м/с провозная способность составляет 7750-7840 чел./ч. Приложение Ж (рекомендуемое) Требования к внутреннему противопожарному водопроводу зданий культурно-зрелищных учреждений, библиотек, архивов и спортивных сооружений Ж.1 В зданиях культурно-зрелищных учреждений следует предусматривать: в кинотеатрах и клубах с эстрадами при вместимости зрительного зала до 700 мест - пожарные краны; более 700 мест при наличии колосников - пожарные краны и дренчерные установки согласно Л.9 настоящего приложения; в клубах со сценами размером 12,5x7,5 м; 15x7,5 м; 18x9 м и 21x12 м при вместимости зрительного зала до 700 мест - пожарные краны и дренчерные установки; в клубах со сценами размером 18х9 и 21х12 м при вместимости зрительного зала более 700 мест, со сценами 18х12 и 21x15 м независимо от вместимости, а также в театрах - пожарные краны, дренчерные и спринклерные установки; в демонстрационных комплексах театров вместимостью 600 мест и более со сценами панорамного, трехстороннего и центрального типов - установки пожаротушения. Ж.2 В производственных помещениях и резервных складах, размещаемых в отдельном корпусе на участке здания театра, или при размещении подсобно-производственных помещений в здании театра следует предусматривать внутренние пожарные краны и спринклерные установки. Ж.3 Расходы воды внутреннего пожаротушения из пожарных кранов следует принимать в зданиях: кинотеатров и клубов с эстрадами при вместимости зрительного зала до 300 мест включительно - две струи с расходом не менее 2,5 л/с, более 300 мест - две струи с расходом не менее 5 л/с каждая; клубов со сценами и театров независимо от вместимости - две струи с расходом не менее 2,5 л/с и две струи с расходом не менее 5 л/с каждая. Ж.4 Пожарные краны устанавливают у входов в зрительный зал и на сцену или эстраду, у входов на лестничные площадки. В зданиях клубов со сценами размеров 18x12, 21x12, 21x15 м, а также в зданиях театров дополнительные пожарные краны диаметром 65 мм со спрыском 19 мм и длиной рукава 10 м устанавливают на планшете сцены. Пожарные краны диаметром 50 мм со спрыском 16 мм и длиной рукава 10 м устанавливают на колосниках и рабочих галереях; то же во всех остальных помещениях театров, но с длиной рукава - 20 м. Ж.5 На планшете сцены при его площади до 500 м2 устанавливают 3, а при большей площади - четыре пожарных крана. На каждой рабочей галерее и колосниках размещают не менее двух пожарных кранов, по одному с правой и левой стороны сцены. Установка кранов допускается открыто без шкафов. Ж.6 Пожарные краны следует располагать так, чтобы любая точка помещения орошалась двумя струями. Ж.7 Внутренняя сеть пожарных кранов должна быть кольцевой и присоединяться двумя вводами: к наружной сети и к распределительной гребенке спринклерной и дренчерной систем. Разделительные задвижки на сети устанавливают из расчета отключения участков, имеющих не более двух ответвлений. У основания стояков, имеющих более двух пожарных кранов, устанавливают вентили или задвижки. Ж.8 Свободный напор пожарных кранов следует предусматривать таким, чтобы получаемая компактная струя орошала наиболее высокую часть расчетного помещения. Напор пожарных кранов на планшете сцены должен обеспечивать получение компактных струй высотой, превышающей на 2 м расстояние от планшета до колосникового настила. Ж.9 Дренчерные установки размещают под колосниками сцены и арьерсцены, под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными мостиками, в сейфе скатанных декораций и во всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов и арьерсцены, а также в части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств. Орошение противопожарного занавеса следует предусматривать со стороны сцены. Ж.10 Спринклерными установками оборудуются: покрытия сцены и арьерсцены, все рабочие галереи и переходные мостики, кроме нижних, трюм (кроме встроенного оборудования сцены), карманы сцены, арьерсцена, а также складские помещения, кладовые, мастерские, помещения станковых и объемных декораций, камера пылеудаления. Ж.11 Расстановку дренчерных и спринклерных оросителей производят исходя из следующих условий: площадь пола, защищаемая одним оросителем, принимается не более 9 м2 при средней интенсивности орошения не менее 0,1 л/с на 1 м2 площади пола; расход воды на орошение проемов сцены принимается 0,5 л/с на 1 м проема, на орошение портала сцены - не менее 0,5 л/с на 1 м ширины портала при его высоте до 7,5 м и 0,7 л/с на 1 м при высоте более 7,5 м. Свободный напор в наиболее удаленном и высокорасположенном оросителе должен быть не менее 500 ГПа (5 м вод.ст.). В одном здании диаметр выходных отверстий у всех оросителей должен быть одинаковым. Ж.12 Управление дренчерными установками следует предусматривать: дистанционное электрическое или гидравлическое из двух мест на планшете сцены и из помещения пожарного поста для секций защиты сцены, арьерсцены и сценических проемов; дистанционное электрическое или гидравлическое из вышеупомянутых мест и автоматическое от датчиков на узле управления спринклерными установками сцены для дренчерной завесы сценического портала; дистанционное из помещения установки распределительной гребенки - для секции защиты сейфа скатанных декораций. Ж.13 Дренчерные установки колосников сцены и арьерсцены, нижнего яруса рабочих галерей и соединяющих их переходных мостиков объединяют в одну или несколько секций. Дренчерные установки над дверными проемами сцены и проемом арьерсцены объединяют в одну секцию, а дренчерные установки портала сцены и сейфа скатанных декораций выделяют в две отдельные секции. Ж.14 Спринклерные установки, устанавливаемые на сцене, арьерсцене, в боковых карманах, трюме сцены, следует объединять в одну секцию с отдельным управлением. Допускается присоединение пожарных кранов на сценических рабочих галереях к стоякам спринклерной системы сцены. Ж.15 Суммарный расчетный расход воды принимается большим из двух случаев работы средств внутреннего пожаротушения: спринклерных установок сцены (покрытие сцены, все рабочие галереи и переходные мостики), одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с общим расходом 5 л/с, а также работы секции дренчерных установок портала сцены; всех дренчерных установок под колосниками сцены и арьерсцены, нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их рабочими мостиками, одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с расходом 5 л/с, а также работы секции дренчеров установки портала сцены. Ж.16 В тех случаях, когда напор в наружной сети недостаточен для обеспечения расчетной работы противопожарных устройств, следует предусматривать установку насосов, пуск которых следует проектировать: дистанционным от кнопок у пожарных кранов - при отсутствии спринклерных и дренчерных установок устройств; автоматическим - при наличии спринклерных и дренчерных установок, с дистанционным дублированием (для пуска и установки) из помещений пожарного поста и насосной. Ж.17 Пожарные насосные агрегаты должны иметь 100%-ный резерв и устанавливаться в отдельных отапливаемых помещениях, имеющих выходы непосредственно наружу или в лестничную клетку. В зданиях кинотеатров и клубов, оборудованных только пожарными кранами, допускается установка насосов в котельной. Ж.18 Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов от напорной линии между насосами и распределительной гребенкой спринклерной и дренчерной установок должны быть выведены наружу два патрубка диаметром 80 мм с обратными клапанами и стандартными соединительными пожарными головками. Ж.19 Насосы хозяйственно-питьевого водоснабжения следует устанавливать на виброизолирующих основаниях и отделять от вводов и внутренней сети эластичными вставками. Ж.20 В случае если мощность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство подземных резервуаров, емкость которых должна обеспечивать: работу расчетного количества внутренних пожарных кранов с расчетным расходом в течение 3 ч; работу спринклерных или дренчерных установок с расчетным расходом воды в течение 1 ч; расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 ч. Ж.21 Противопожарное водоснабжение в зданиях библиотек иархивов следует предусматривать при объеме здания 7500 м3 и более. Нормы расхода воды и количество струй на внутреннее пожаротушение надлежит принимать по СП 30.13330. Ж.22 В зданиях спортивного назначения интенсивность орошения при использовании спринклерных установок следует принимать 0,08 л/с на 1 м2 исходя из расчета одновременного орошения площади до 120 м2 с продолжительностью работы системы 30 мин.

Приложение И

(обязательное)

Перечень зданий, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

| Объект защиты | АУП | АУПС |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативный показатель |  |
| 1 Здания складов категории В по пожарной опасности с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более | Независимо от площади и этажности |  |
| 2 Здания складов категории В по пожарной опасности высотой два этажа и более (кроме указанных в п. 1) | Независимо от площади |  |
| 3 Здания архивов уникальных изданий, отчетов, рукописей и другой документации особой ценности | Независимо от площади |  |
| 4 Здания и сооружения для автомобилей: |  |  |
| 4.1 Для хранения | Требования пожарной безопасности» |  |
| 4.2 Для технического обслуживания и ремонта | По [20] |  |
| 5 Здания высотой более 30 м (заисключением жилых зданий и производственных зданий категории Г и Д по пожарной опасности)1) | Независимо от площади |  |
| 6 Жилые здания: |  |  |
| 6.1 Общежития, специализированные жилые дома для престарелых и инвалидов2) |  | Независимо от площади |
| 6.2 Жилые здания высотой более 28 м2) |  | Независимо от площади |
| 7 Одноэтажные здания из легких металлических конструкций с полимерными горючими утеплителями: |  |  |
| 7.1 Общественного назначения | 800 м2 и более3) | менее 800 м2 |
| 7.2 Административно-бытового назначения | 1200 м2 и более | менее 1200 м2 |
| 8 Здания и сооружения по переработке и хранению зерна |  | Независимо от площади и этажности |
| 9 Здания общественного и административно-бытового назначения (кроме указанных в п. п. 11, 13) |  | Независимо от площади и этажности |

Продолжение приложения И

| Объект защиты | АУП |  | АУПС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативный показатель |  |  |
| 10 Здания предприятий торговли (за исключением помещений, указанных в п. 4 настоящих норм, и помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов): |  |  |  |
| 10.1 Одноэтажные (за исключением п. 13): |  |  |  |
| 10.1.1 При размещении торгового зала и подсобных помещений в цокольном или подвальном этажах |  | 200 м2 и более | менее 200 м2 |
| 10.1.2 При размещении торгового зала и подсобных помещений в наземной части здания |  | При площади здания 3500 м2 и более | При площади здания менее 3500 м2 |
| 10.2 Двухэтажные: |  |  |  |
| 10.2.1 Общей торговой площадью |  | 3500 м2 и более | менее 3500 м2 |
| 10.2.2 При размещении торгового зала в цокольном или подвальном этажах |  | Независимо от величины торговой площади |  |
| 10.3 Трехэтажные и более |  | Независимо от величиныторговой площади |  |
| 10.4 Здания специализированных предприятий торговли по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением расфасованного товара в таре емкостью не более 20 л) |  | Независимо от площади |  |
| 11 Автозаправочные станции (в том числе контейнерного типа), а также палатки, магазины и киоски, относящиеся к ним |  | Требования пожарной безопасности» |  |
| 12 Культовые здания и комплексы (производственные, складские и жилые здания комплексов оборудуются по требованиям соответствующих пунктов настоящих строительных нормах) |  |  | Независимо от площади и этажности |
| 13 Здания выставочных павильонов: |  |  |  |

Окончание приложения И

| Объект защиты | АУП | АУПС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативный показатель |  |  |
| 13.1 Одноэтажные (за исключением п. 12) | 1000 м2 и более |  | менее 1000 м2 |
| 13.2 Двухэтажные и более | Независимо от площади |  |  |
| 1)– Наряду с АУПС помещения квартир и общежитий следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями. 2)– Тепловые пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожие квартиры и используются для открывания клапанов и включения вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления. 3)– Здесь и далее в таблице А.1 указана общая площадь помещений. |  |  |  |

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУРУЛУШ ЧЕНЕМДЕРИ

Курулуштагы ченемдик документтер тутуму

КООМДУК ИМАРАТТАР ЖАНА КУРУЛМАЛАР

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Public buildings and facilities

Киргизүү датасы 2018-ж.13-декабры

1 Колдонуу чөйрөсү

Ушул курулуш ченемдери жаңы, реконструкциялануучу жана капиталдык оңдоодонɵтүүчү коомдук имараттарды жана курулмаларды долбоорлоого, анын ичинде кыртыш деңгээлинен 15 мден ашпаган тереңдиктеги жер алдындагы кабаттары менен алардын функциялык арналышын ɵзгɵртүүгɵ жайылтылат.

Ушул курулуш ченемдеринин талаптары ошондой эле турак-жай имараттарына курулуучу коомдук арналыштагы жайларга жана  коомдук имараттарга карата санитардык-эпидемиологиялык талаптарга ылайык келүүчү башка объектилерге (мындан ары – коомдукимараттар) жайылтылат. Ушул курулуш ченемдери жайылтылуучу коомдук арналыштагы имараттардын жана жайлардын негизги топторунун тизмеси А тиркемесинде келтирилди.

2 Ченемдик шилтемелер

Ушул курулуш ченемдеринде тɵмɵнкү ченемдик документтерге шилтемелер пайдаланылды:

КЧжЭ 2.03.11-85 Курулуш конструкцияларын коррозиядан коргоо;

КЧжЭ 2.04.01-85* Ички суу түтүктɵрү жана имараттарды каналдаштыруу;

КЧжЭ 2.04.05-91* Жылытуу, желдетүү жана кондициялаштыруу;

КЧжЭ II-35-76* Казан орнотмолору;

КР КЧ 21-01-2018 Имараттардын жана курулмалардын ɵрт коопсуздугу;

КР КЧ 31-12-2018 Унаа токтотуучу жайлар;

МАКЧ 2.04-02-2004 Имараттардын жылуулугун коргоо;

МАКЧ 2.04-03-2005 Дабыштан коргоо;

МАКЧ 2.04-05-95 Табигый жана жасалма жарык берүү;

МАКЧ 3.02-04-2004 КР КЧ 31-09-2018 Бир батирлүү турак имараттары;

МАКЧ 4.03-01-2003Газ бɵлүштүрүү тутумдары;

КР КЧ 31-05:2018 ϴндүрүш имараттары;

КР КЧ 31-06:2018 Администрациялык жана тиричилик имараттары;

КР КЧ 35-01:2018 Жашоо-турмуш чөйрөсүн долбоорлоо керектөөлөрүн эсепке алуу менен мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү;

КР КЧжЭ 41-01:2015 Газ менен жабдуу тутумун долбоорлоо;

КР КЧжЭ41-02:2015 Газ менен жабдуу тутумун куруу;

КР  КЧжЭ 31 - 08 : 2013 Мектеп имараттары. Долбоорлоо ченемдери;

59-бɵлүм Жарандык коргоонун коргоочу курулмалары;

КР КЧжЭ 41-02-2001 Жылуулук тарамдарын куруу;

МАСТ 31401-2005 Турак жайлар жана коомдук имараттар үчүн каминдер. Жалпы техникалык шарттары.

Шаарларды жана шаар тибиндеги калктуу конуштарды курууну пландоо боюнча эрежелердин жыйындысы КР Мамкурулуштун 2016-жылдын 27-майындагы № 6-чуа буйругумененбекитилген;

3 Терминдер жана аныктамалар

Ушул курулушч енемдеринде Б тиркемесинде келтирилген тиешелүү аныктамалары бар терминдер пайдаланылды.

4 Жалпы талаптар

4.1 Курулуш үчүн бɵлүнгɵн   тилкеде  имараттарды жана курулмаларды жайгаштыруу Шаарларды жана шаар тибиндеги калктуу конуштарды мерчемдөө жана куруу боюнча эрежелердин жыйындысына ылайык келүүгɵ тийиш.

4.2 Коомдук имараттардын жер тилкелеринин өлчөмдөрү, ошондой эле тейлөө мекемелеринин жана ишканаларынын эсеп ченемдери Шаарларды жана шаартибиндеги калктуу конуштарды мерчемдештирүү жана куруу боюнча эрежелердин жыйындысына ылайык кабыл алынат.

4.3 Майыптар  жана калктын мүмкүнчүлүгү чектелген башка топтору үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана ченемдик укуктук актылары тарабынан майыптардын жана калктын мүмкүнчүлүгү чектелген башка топторунун тоскоолдуксуз жетүүсүн камсыздоо боюнча калкты (келүүчүлөрдү, көрүүчүлөрдү, сатып алуучуларды, окуучуларды ж.б.у.с.) түздөн-түз тейлөөгө арналган имараттарды жана курулмаларды, ошондой эле коомдук арналыштагы мекемелерди, уюмдарды, ишканалардын тилкелерин мерчемдөөгө жана жабдуугаталаптар белгиленген.

4.4 Жалпы, пайдалуу жана эсептик аянттардын, курулуш көлөмүнүн, курулуш аянтынын эсептери жана коомдук имараттардын кабаттарынын сандары В тиркемесинде келтирилди.

4.5 Жаңы долбоорлонгон коомдук имараттардын, анын ичинде санаторийлердин турак-жайларынын таза (полдон шыпка чейинки) бийиктигин 3 метрден кем эмес, ал эми убактылуу жашап туруу үчүн турак-жай имараттарынын (ооруканага караштуу мейманканалар, пансионаттар ж.б.) бийиктигин КР КЧ 21-01-2018 “Имараттардын жана курулмалардын өрт коопсуздугу боюнча курулуш ченемдерине” ылайык кабыл алуу керек.

Жаңы долбоорлонгон жалпы билим берүүчү уюмдарда окуу жайларынын бийиктиги полдон шыпка чейин 3,3 м., ал эми 300 окуучудан ашпаган сыйымдуулуктагы же I климаттык зонада жайгашкан жалпы билим берүүчү уюмдардын имараттары үчүн – 3,0 метрден кем эмес болууга тийиш. Асма шыптар менен жабдылган окуу жайларынын коридорлорунун таза бийиктиги 2,6 метрден кем эмес болууга тийиш.

Көп батирлүү турак үйлөрдө курулган жайлардын: жалпы сыйымдуулугу 40 адамга чейинки коомдук арналыштагы объектилердин; соода аянты 250 м2 чейинки чекене соода ишканаларынын, мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын  бийиктигин алар курула турган турак имаратынын кабатынын бийиктиги боюнча кабыл алууга жол берилет.

Капиталдык оңдоодон өтүүчү жана мектепке чейинки билим берүү уюмдары үчүн ыңгайлаштырылган имараттарда, жайлардын бийиктиктери турак үйдүн бийиктиги боюнча жана андан жогору өлчөмдө кабыл алынат.

Жайлардын тазабийиктигин 2,7 метрден кем эмес өлчөмдө төмөнкү учурларда кабыл алуу керек:

- жалпы билим берүүчү жана мектепке чейинки билим берүүчү уюмдарда (IA климаттык райончодо);

- администрациялыкжанакызматтыкжайларда;

- жатаканалардажанаинтернат-үйлөрдө.

Функциялык процесстер менен аныкталуучу жайлардын бийиктигин тиешелүү технологиялык ченемдер жана талаптар боюнча белгилөө керек.

Функциялык процесстерге карата көмөкчү коридорлордо жана жайларда 2,2 метрге чейинки; келүүчүлөр үчүн холлдо - 2,4 метрден кем эмес бийиктиктерге жол берилет.

4.6 Техникалык кабаттын бийиктиги курулуш конструкцияларынын түбүнө чейин 2,1 метрден кем болбоого тийиш. Эвакуациялык жана авариялык чыгуулардын түзүлүштөрүн өрткө каршы талаптар боюнча караштыруу керек.

4.7  Имараттын кире беришиндеги аянттын белгиси кире бериштеги тротуардын белгисинен 0,15 метрден кем эмес бийик болууга тийиш. Жайларды жаан-чачындан сактоо шарттарында аянттын белгисин полдун деңгээлинде кабыл алууга жол берилет.

4.8 Жертөлөлүк жана жерпай (цоколь) кабатты жайгаштырууга жол берилген жайлардын тизмеси Г тиркемесинде келтирилди.

4.9 Жарандык коргонуу курулмаларын жайгаштыруу схемасы боюнча аныкталуучу коомдук имараттарда долбоорлоого тапшырмага ылайык кош арналыштагы жайларды караштыруу керек.

4.10 Долбоорлонуучу объектинин иштөө технологиясын эске алуу менен тик транспорт каражаттары катарындагы коомдук имараттарда лифттерди, эскалаторлорду, майыптар үчүн көтөрүүчү платформаларды жана башка тик транспорт каражаттарын пайдалануу керек. Алар тиешелүү ченемдик документтерде, ошондой эле даярдап чыгаруучу-заводдордун көрсөтмөлөрүндө жана нускамаларында камтылган коопсуздук талаптарын эске алуу менен долбоорлонууга жана куралууга (монтаждалууга) тийиш.

4.11 Жүргүнчүлөрдү ташуучу лифттер төмөнкүлөрдө караштырылат:

жаңы долбоорлонгон имараттарда(эгерде аларга өзгөчө талаптар жайылтылбаса):

- жогорку кабаттын полун 9,9 м деп жана биринчи кабаттын полунун деңгээлинен көбүрөөк белгилөөдө;

- санаторийлерде, профилакторийлерде, мейманканаларда, туристтик базаларда жана «үч жылдыз» категориясындагы мотелдерде жогорку кабаттын полун 6,6 м деп жана биринчи кабаттын полунун деңгээлинен көбүрөөк белгилөөдө;

- медициналык уюмдардын, билим берүүчү уюмдардын имараттарында, ошондой эле мейманканаларда жана «төрт жылдыз» жана «беш жылдыз» категориясындагы мотелдерде эки жана андан көп кабат болгондо;

- имараттын батирлери боюнча жайлаштырылган апартамент-отелдерде лифттерди долбоорлоону ЭАКЧ 3.02-04 базасында актуалдаштырылган “Бир батирлүү турак үйлөрдү долбоорлоо боюнча курулуш ченемдеринин” талаптары боюнча жүргүзүү керек.

4.12 Оорукана лифттерин төмөнкүдөй караштыруу керек:

ооруканалардын, төрөт үйлөрүнүн, хоспистердин, медайымдын багуусундагы үйлөрдүн, реабилитациялык борборлордун, майыптар жана кары-картаңдар үчүн интернат-үйлөрдүн имараттарында, санаторийлерде биринчи кабаттан жогору жайгашкан палаталык, турак жана бейтаптарды арабада ташууга боло турган башка бөлүмдөрдүн (жайлардын) жайгашуусунда.

Имаратта конструкциясы жана тутуму ошондой эле жүргүнчүлүк агымдарды ташуу үчүн ыңгайлаштырылган оорукана лифттери болгон учурда, жүргүнчүлүк лифттерди орнотпоого жол берилет.

Долбоордун технологиялык бөлүгүн негиздөөдө колдонуудагы имараттын үстүнө мансард кабаты курулган учурда лифтти орнотпой коюуга  жол берилет.

4.13 Дарылоо-алдын алуу мекемелери үчүн жүргүнчүлөр лифттеринин саны эсептөө менен аныкталат жана экиден кем болбоого тийиш.

Имаратта бирден кем эмес лифт болгондо кабинанын жана эшик коюлуучу тешик орундун өлчөмү замбилде  адамды ташууну камсыз кылгандай болууга тийиш.

4.14 Жүргүнчүлөр лифттеринин саны эсептөө менен аныкталат жана экиден кем болбоого тийиш. Экинчи лифтти жүргүнчүлөр үчүн лифт менен алмаштырууга жол берилет, ал лифтте, эгерде тик транспорт эсеби боюнча имаратта бир жүргүнчү лифтти орнотуу жетиштүү болсо, адамдарды ташууга уруксат берилет.

Мектепке чейинки билим берүү жана жалпы билим берүү уюмдарында, эгерде эсеп боюнча бирден ашык эмес талап кылынса жана лифт токтоп калган учурда майыптарды кресло-коляскаларда ташуу боюнча иш-чара караштырылган болсо, бир лифти же көтөргүч платформаны караштырууга жол берилет. Мектепке чейин билим берүү жана жалпы билим берүү уюмдарында көтөрүүчү түзүлүштөрдүн зарылдыгы мектепке чейинки билим берүү жана жалпы билим берүү уюмдарынын тарамын аныктоочу жергиликтүү билим берүү органдары менен макулдашып долбоорлоо тапшырмасы менен белгиленет.

Мектепке чейинки билим берүү жана жалпы билим берүү уюмдарында, эгерде лифт өчкөн учурда майыптарды куткаруу боюнча иш-чара караштырылган болсо, кресло-коляскаларды пайдаланууга жеткиликтүү болгон бир лифтти караштырууга жол берилет (эгерде эсеп боюнча бирөө жетиштүү болсо).

4.15 Дайыма адамдар келип туруучу кыйла обочолонгон жайдын эшигинен эң жакын жердеги жүргүнчүлөр лифтине чейинки аралык 60 метрден ашыкэмес болууга тийиш.

Жүргүнчүлөр лифтинин лифттик холлунун туурасы төмөнкүдөн аз эмес болууга тийиш: лифттердин бир катарлуу жайгашуусунда - 2,0 м – лифттин кабинасынын тереңдиги 1500 мм болгон учурда;2,5 м – 1500дөн тартып 2000 ммчейин; лифттин кабинасынын тереңдиги 1,3 болгондо - 2000 мм жогору;

лифттердин эки катарлуу жайгашуусунда –кичине өлчөмдөгү кабинанын тереңдиги эки эсеге көбөйтүлөт.

4.16 Окуу процессинин шарттары боюнча ар бир коңшу кабатта студенттердин эсептик саны кабатта 200дөн көп болгон жогорку окуу жайларынын окуу, окуу-лабораториялык жана дарстык-аудиториялык корпустарында кабаттардын ортосундагы тепкичтик марштардын туурасы 1,5 м. кем эмес болууга тийиш.

4.17 Желдеткич камераларды, шахталарды жана лифттердин машина бөлүмдөрүн, соргуч бөлүктөрдү, муздаткыч түзүлүштөрдүн машина бөлүмдөрүн, жылуулук пункттары жана дабыштардын жана дирилдөөнүн булагы болуп саналган жабдуулары бар башка жайларды көрүү жана репетиция кылуучу залдардын, сахналардын, үн аппаратурасы бар жана окуу залдарынын, палаталардын, врачтардын кабинеттеринин, операция жасоочу бөлмөлөрдүн, балдар мекемелеринде балдар келүүчү жайлардын, окуу жайларынын, адамдар дайыма келүүчү жумушчу жайлардын жана кабинеттердин, коомдук имараттарда жайгашкан турак жайлардын астында жана үстүндө чектеш жайгаштырбоо керек.

Чектеш, ошондой эле көрсөтүлгөн жайлардын астында жана үстүндө жайгаштырууга аларда эсептөөлөр менен тастыкталууга тийиш болгон үн басымынын жана дирилдөөнүн ченемдик деңгээлдери камсыз болгон учурда жол берилет.

4.18 Коомдук имараттарда чарбалык-ичүүчү, өрткө каршы жана ысык суу менен жабдууну, каналдаштырууну жана суу агызгыч түтүктөрүн караштыруу керек.

Ысык сууну санитардык-техникалык алеттерге (приборлорго) жана технологиялык жана башка жабдууларга тартып келүү чекиттери санитардык ченемдерге жана жабдууларга карата талаптарга ылайык, ал эми башка учурларда – долбоорлоого тапшырма боюнча караштырылууга тийиш.

4.19 Коомдук имараттарда долбоордун технологиялык бөлүгүнүн талаптарына ылайык келүүчү температураны, нымдуулукту, тазалоону жана абаны жугушсуздандырууну камсыздоочу жылуулук, желдетүү жана кондициялоо тутумдарын караштыруу керек.

4.20 Коомдук имараттарда электр жабдууларын, электр жарыгын, жалпы пайдалануудагы телефондук тарамга чыгуу мүмкүндүгү менен телефондук байланыш тутумун, телекөрсөтүүнү кабыл алуу тарамын, ошондой эле борбордук, жергиликтүү радиоберүүнү жана өрт жана башка табигый кырсыктар жөнүндө билдирүүлөрдү бириктирүүчү комплекстүү аз токтуу тарамды караштыруу керек.

Имараттардын комплексин долбоорлоого тапшырмага ылайык, айрым имараттар же жайлар электрдик сакчы түзүлүштөрү, күзөт ишараттар тутумдары, жергиликтүү (ички) телефондук байланыштар, жергиликтүү телекөрсөтүү орнотмолору, сүйлөөлөрдү удаалаш которуу, убакытты ишараттоо орнотмолору, маалыматташтыруу жана үндөрдү аныктоо тутумдары, имараттын инженердик жабдууларын автоматташтыруу жана диспетчерлештирүү тутумдары, газ каптоолорду (түтүн каптоолорду жана суу каптоолорду) ишараттоо түзүлүштөрү жана башка тутумдар менен жабдылышы мүмкүн.

Өрт жөнүндө адамдарга кабарлоо жана адамдарды эвакуациялоону башкаруу тутумдары Кыргыз Республикасынн 2016-жылдын 7-июнундагы № 78 “Өрт коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндө” Мыйзамынын талаптарына ылайык караштырылууга тийиш.

Мектепке чейинки билим берүү, жалпы билим берүү уюмдарынын, майыптар жана кары-картаңдар үчүн жатак-үйлөрдүн, майып-балдар үчүн үйлөрдүн, дарылоо мекемелеринин имараттары борбордук көзөмөл пультуна маалымат берүү каналы менен жабдылууга тийиш.

4.21 Коомдук имараттарда персоналдык электрдик эсептөө машиналары (ПЭЭМ), видеодисплейдик терминалдар жана башка электрдик техника каражаттары менен жабдылган жайларды долбоорлоодо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 201 “Коомдук саламаттык сактоо жаатындагы актыларды бекитүү жөнүндө” токтому менен бекитилген 2-тиркеменин талаптарын эске алуу, ошондой эле маалыматтык-телекоммуникациялык тарамга (Интернет) кошуу мүмкүнчүлүгүн караштыруу керек.

4.22 Коомдук имараттардын электр техникалык түзүлүштөрүн, ошондой эле электр менен жабдуунун (зарыл болгон учурларда) резервдик булактарын колдонуудагы ченемдик-техникалык документтерге ылайык долбоорлоо керек.

4.23 Имараттарды чагылгандан коргоо теле көрсөтүү антенналарынын жана телефондук тарамдын түтүк түркүктөрүнүн же өткөргүчтүү берүүлөр тарамынын болуусун эске алуу менен аткарылат.

4.24 Коомдук имараттардын тиричиликтик газ менен жабдуу тутумун 4.03-01-2003 ЭАКЧ ылайык караштыруу керек.

Газ жабдууларын мектепке чейинки билим берүү, жалпы билим берүү мекемелеринин ашканаларында, медициналык стационарларда курулган тамак-аш блокторунда, театрлардын жана кинотеатрлардын буфеттеринде жана кафелеринде орнотууга жол берилбейт.

Медициналык газ менен жабдууну медициналык уюмдарды долбоорлоонун ченемдери боюнча долбоорлоо керек.

4.25 Жер кыртышынын же биринчи кабаттын деңгээлиндеги имараттардагы жана курулмалардагы өтмө жолдорду (жөө адамдар өтүүчү же өрт өчүрүүчү машиналардын өтүүсү үчүн арналбаган өткөөлдөрдү) тоскоолсуз өтүү же машина айдап өтүү үчүн зарыл болгон тыш өлчөмдөр сакталган учурда кайсы болбосун конфигурацияда жасоого жол берилет.

Имараттарда өрт өчүрүүчү машиналардын өтүүсү үчүн арналган өтмө жолдорду туурасы 3,5 м кем эмес жана бийиктиги 4,5 м кем эмес өлчөмдө кабыл алуу керек.

Имараттын ичинде аянты 250 м2 аз болгон ички короолор өрт өчүрүүчү машиналардын өтүүсү үчүн өткөөлдөрдү талап кылбайт.

4.26 Имараттарда чоң далиске же тепкич бөлүмдөрүнөкелүүчүлөр үчүн бардык сырттан кирүүчү жерлерде кире бериштин деңгээлинде тамбурлар же жылуулук-аба көшөгө түзүлүшүн 2.04.05-91*КЧжЭ боюнча караштыруу керек. Iа, Iб жана Iг климаттык райончолорунда имаратка кирүүчү жерлерде пландаштырылышы жана жайгаштырылышы имаратка түз (өткөөл), ошондой эле капталынан (бурулушу менен) өтүү түзүлүшүнүн мүмкүндүгүн караштырууга тийиш болгон эки катар тамбурлар болууга тийиш.

Тышкы тамбурлар табигый жарыкка ээ болууга тийиш.

Эгерде алардан чыгуучу жерлери долбоордун технологиялык бөлүгүнө ылайык эвакуация үчүн гана арналган болсо, тепкичтик бөлүмдөрүндө тамбур түзүлүшү жок жылууланган эшиктер түзүлүшүнө жол берилет.

4.27 Жантайыңкы чатырлуу имараттар үчүн суу агызгыч түзүлүштү төмөнкү талаптарды эске алуу менен долбоорлоо керек:

эки кабатка чейин, (экинчи кабатты кошкондо) – экинчи кабаттын кире турган жеринин жана балкондорунун үстүндө милдеттүү түрдө калканчы (чатырчасы) болгон учурда уюштурулбаган суу агызгычка жол берилет, мында карнизди алып чыгуу 0,6 м ден кем болбоого тийиш.

беш кабатка чейин (бешинчи кабатты кошкондо) – уюштурулган, анын ичинде сырткы суу агызгыч караштырылууга тийиш;

алты жана андан жогору кабаттарда –ички суу агызгыч караштырылууга тийиш.

Үч жана андан көп жарыктуу жана жалпак чатырлуу бийик үйлөр сууну сырткы жаан канализациясына, ал эми акыркысы жок болгон учурда –абатталган (благоустроенный) жердин үстүнө алып барып куюучу ички суу агызуучу тутум менен жабдылууга тийиш. Мындай учурда кыш мезгилинде тик түтүктөрдүн тоңуп калуусун алдын алуу чаралары кабыл алынууга тийиш.

Тунукенин бийиктигинин айырмасы 1,5 м көп болгон учурда, төмөн жайгашкан деңгээлге уюштурулбаган агызууга жол берилбейт.

4.28 Убактылуу болуп туруу имараттырында турак жайларды долбоорлоодо ошондой эле МАКЧнын 3.02-04 базасында актуалдаштырылган “Бир батирлүү турак үйлөрдү долбоорлоо боюнча курулуш ченемдеринин” талаптары эске алынууга тийиш.

4.29 Имараттарда мекемелердин ишмердүүлүк технологиясы талап кылган жана алардын курамына кирген өндүрүштүк жана кампалык жайларды караштырууга жол берилет, бул долбоорлоого карата тапшырмада чагылдырылууга тийиш.

4.30 Коомдук имараттарда жана курулмаларда башка арналыштагы жайларды караштырууга, коомдук имараттарга тиешелүү экологиялык, санитардык-эпидемиологиялык талаптар жана коопсуздук боюнча талаптар сакталган шартта жол берилет.

4.31 Коомдук имараттардын ишмердүүлүк процесси боюнча жертөлө жана жерпай (үйдүн түбү) кабаттарында жайгаштырууга жол берилген жайлардын тизмеси Г тиркемесинде келтирилди.

- Негизги жайлардын оптималдуу коопсуз параметрлери

5.1 Жайлардын жана алардын аянттарынын курамы коомдук имараттардын тиешелүү типтеринин функциялык процесстеринин технологияларына ылайык жана ушул курулуш ченемдеринде келтирилген эсептик ченемдерге ылайык аныкталат.

5.2 Долбоордо айрым бир жайлар же жайлардын тобу үчүн белгиленген аянттардын ченемдерин төмөндөтүү, реконструкциялоодо жана ылайыкташтырып курууда 10% га чейин, ал эми турак үйлөргө курулган жайлар үчүн - 15% төмөндөтүү кабыл алынат. Көрсөтүлгөн ченем төмөндөтүү бул жайлардагы иш процессин начарлатпоого тийиш.

5.3 Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын ар кандай мезгилден берки топторунун топтук бөлүкчөлөрүн бири биринен жана башка жайлардан обочолонтуп жайгаштыруу керек.

Экинчи жана үчүнчү кабаттарда жайгаштырылуучу мектепке чейинки курактагы кийим чечилип коюлуучу топторун биринчи кабатта жайгаштырууну караштырууга болот.

5.4 1А, 1Б жана 1Г климаттык райончолорундагы мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын имараттарында верандалардын желдетилишин камсыздоо менен, бир балага 2 м2 кем эмес эсебинде жылытылган сейилдеп басуучу верандаларды караштыруу сунушталат.

Наристе бакча жана мектепке чейинки курактагы балдар үчүн сейилдөөчү верандалар өз өзүнчө болууга тийиш.

5.5Ар бир топтук бөлүкчөдөн экиден кем эмес бөлүккө бөлүнгөн эвакуациялык чыгуучу жерлер болууга тийиш.

5.6Балдардын 5 сааттан ашык кыска мөөнөттүү келүүчү топтору үчүн жайлардын аянтын 5.1. таблицасы боюнча кабыл алуу керек. Балдардын 5 сааттан кем убакытка келүүсүндө уктоочу жай караштырылбайт.

5.1-таблица

| Жайлар | Жайлардын аянттары, 1 балага (1ден аз эмес) м2 |  | Адистештирилген мектепке чейинки мекемелер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жалпы типтеги мектепке чейинки мекемелер |  |  |
|  | наристе бакчлар | бакчалар |  |
| Кийим чечилип коюлуучу жай | 0,9 4,3 0,8 0,15 | 0,72 4,0 0,65 0,15 | 1,2 5,7 1,0 0,2 |
| Эс алуу зонасы бар топтук жай Даараткана жайы Буфет |  |  |  |
| Атайын сабактар үчүн бөлмө | - | - | 1,6 |

Жайлардын курамына ошондой эле дааратканасы менен персоналдын бөлмөсү (кийим чечип кое турган жай) кирүүгө тийиш.

5.7 Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын имараттарында бассейндер долбоорлоого тапшырма менен караштырылат. Жалпы типтеги мектепке чейинки билим берүү уюмдарында ванналардын, бассейндердин өлчөмдөрүн туурасын 3-4 м, узундугун 6-7 м. өлчөмдө кабыл алуу керек. Суунун тереңдиги 0,6 дан 0,8 м. чейин болууга тийиш. Сүзүүчү бассейндердин түзүлүшүнө, аларды иштетүүгө, сүзүүчү бассейндердин суусунун сапатына жана сапаттын контролуна карата талаптар 2.1.2.007-03 СанЭжЧга ылайык сакталууга тийиш.

Башка типтеги билим берүү мекемелеринде (мектепке чейинкиден тышкары), аларда МАСТ 30494 талаптарына жооп берүүчү жайлар болгон учурда, мектепке чейинки курактагы балдар үчүн топтук бөлүкчөлөр үчүн жайларды түзүүгө жол берилет.

5.8 Башталгыч класстар блогу обочлолонуп, башка курактагы топтордун окуучулары өтө албагандай болууга тийиш.

5.9 Жаңы курула турган жалпы билим берүүчү уюмдар, кесиптик билим берүү уюмдары, жогорку билимдин билим берүү уюмдары (мындан ары -  жогорку окуу жайлары) КР КЧ 31-08 боюнча кабыл алуу керек, үчүн негизги окуу жайларынын аянттарын 5.2. таблицасы боюнча кабыл алуу керек.

5.2-таблица

| Жайлар |  |  |  |  |  | Бир окуучуга аянт, м2аз эмес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гимназиялардажана лицейлерде 75 орунга чейинки лекциялык аудиториялар |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Жалпы теориялык (жалпы билим берүүчү) профилдеги лабораториялар: |  |  |  |  |  |  |
| кесиптик орто билим берүү уюмдарында |  |  |  |  |  | 2,5 |
| жогорку окуу жайларында |  |  |  |  |  | 4,0 |
| Кесиптик-техникалык жана атайын профилдеги лабораториялар жана кабинеттер: |  |  |  |  |  |  |
| кесиптик билим берүү уюмдарында |  |  |  |  |  | 2,4* |
| жогорку окуу жайларында |  |  |  |  |  | 6,0 |
| Информатика жана эсептөө техникасы кабинети, компьютердик класс |  |  |  |  |  | 4,5 |
| Лингафон кабинеттери: |  |  |  |  |  |  |
| бардык билим берүү уюмдарында, жогорку окуу жайларынан тышкары жогорку окуу жайларында |  |  |  |  |  | 2,4 |
| Чийүү, курстук жана дипломдук долбоорлоо кабинеттери: кесиптик билим берүү уюмдарында жогорку окуу жайларында |  |  |  |  |  | 2,4 |
| Орундардын саны менен аудиториялар: |  |  |  |  |  |  |
| 12ден 15ке чейин |  |  |  |  |  | 2,5 |
| 25 |  |  |  |  |  | 2,2 |
| 30 |  |  |  |  |  | 1,8 |
| кесиптик билим берүү уюмдарында: |  |  |  |  |  |  |
| 50 дөн 150гө чейин |  |  |  |  |  | 1,2 |
| жогорку окуу жайларында жана окуу комбинаттарында: |  |  |  |  |  |  |
|  | 50дөн | до | 75ке чейин |  |  | 1,5 |
| » | 76 | » | 100 |  |  | 1,3 |
| » | 101 | » | 150 |  |  | 1,2 |
| » | 151 | » | 350 |  |  | 1,1 |
| 351 жана андан көп |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Лабораториянын жалпы аянтына кошумча түрдө окутуунун профили боюнча технологиялык жабдууларды жайгаштыруу үчүн аянтты киргизүү зарыл. Э с к е р т ү ү - 5.2* таблицасында келтирилбеген окуу жайларынын аянты долбоорлоого тапшырма менен белгиленет. |  |  |  |  |  |  |

5.10 Эсептөө техникасы менен жабдылган билим берүү уюмдарынын окуу жайларын долбоорлоодо, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 201 “Коомдук саламаттык сактоо жаатындагы актыларды бекитүү жөнүндө” токтому менен бекитилген 2-тиркемени жетекчиликке алуу керек. Имараттын жергиликтүү компьютердик тарамынын Интернет тарамына чыгуусун караштыруу зарыл.

5.11 Мектептердин алдындагы интернаттарда уктоочу бөлмөлөрдү бир окуучуга 4 м2  кем эмес эсептеги аянт менен, ал эми өз алдынча даярдануу үчүн жайлардын аянтын – бир окуучуга 2,5 м2  кем эмес өлчөмдө караштыруу керек.

Узартылган күн тобуна келүүчү мектептердин 1-классынын окуучулары үчүн уктоочу-ойноочу бөлмөлөрдүн аянтын бир окуучуга 2,5 м2  кем эмес өлчөмдө кабыл алуу керек.

5.12 Насыя-финансылык, соттук-юридикалык жана башка мекемелердин имараттарынын адистештирилген жайларынын курамы жана аянттары ведомстволук ченемдерди эске алуу менен долбоорлоого тапшырмаларда аныкталат. 5.13 Келүүчүлөр үчүн күтүү жайларынын аянттары (дарылоо мекемелеринин күтүү жайларынан тышкары) бир адамга эсептөө боюнча кабыл алынат: 10го чейинки сандагы адамдар бир жолу келгенде - 2 м2, 20 адамга чейин - 1,5 м2 жана андан кийинки ар бир келүүчүгө 1,0 м2 . 5.14Билим берүүчү жана администрациялык мекемелердин имараттарында ар кандай арналыштагы лабораториялык жана өндүрүштүк жайларды КЧжЭ 31-05эске алуу менен долбоорлоо керек. Көчүрмөлөө-көбөйтүү техникасынын жайларын долбоорлоодо СЭжЧ 2.2.2.004 жетекчиликке алуу керек. 5.15Дарылоо мекемелеринин палаталарынын сыйдыргычтыгы (чоңдугу) төрт керебеттен ашпоого тийиш. Жаңы төрөлгөндөр, операциядан кийинкилер үчүн палаталардын, жандандыруу жана интенсивдүү терапия палаталарынын чоңдугу 12 керебеттен ашпоого тийиш. Жаңы курулуп жаткан дарылоо уюмдарынын палаталарынын аянттарын медициналык уюмдарды долбоорлоо ченемдери боюнча кабыл алуу керек. 5.16 Рентген кабинеттеринин, иондошкон нурлануу булактары турган нур терапиясы кабинеттеринин жана жайларынын дарылоо бөлмөлөрүн, I жана II класстагы иштер жүргүзүлүүчү радиоизотоптук диагностика лаборатория жайларын кош бойлуулар жана балдар үчүн палаталар менен (туурасынан же тигинен) чектеш жайгаштырууга жол берилбейт. 5.17Көрүү залдарынын аянттарын төмөнкү жайлар үчүн, бир орунга м2 аз эмес аянттын эсептик көрсөткүчү боюнча аныктоо керек: жыл бою иштөөчү кинотеатрлар – 1,0; мезгилдүү иштөөчү кинотеатрлар– 0,9; клубдар– 0,65; театрлар, концерттик жана универсалдуу залдар– 0,7; чакан, камералык театрлар– 0,9. Балкону, ложасы жана катар кабаты (ярусу) бар көрүү залынын аянтын тосуучу конструкциялардын чектеринде кабыл алуу керек: Кинотеатрлар үчун– эстраданы камтуу менен; клубдар, театрлар, концерттик жана универсалдуу залдар үчүн – эстраданын, сахнанын, авансценанын, оркестр чуңкурунун аренасынын же тосмосунун алдыңкы чектерине чейин. Залдардагы көрүүчүлөрдүн орундарынын биринчи катарынын полунун деңгээлинен үстүңкү сахнанын (авансценанын, эстраданын) планшетинин деңгээлинин бийиктиги 1,1 м ашык болбоого тийиш. 5.18Конференц-залдардын аянтын бир орунга/ м2аз эмес аянттын эсептик көрсөткүчү боюнча кабыл алуу керек: 150гө чейинорундуу залдарда: креслонун жаныда пюпитрлер (нота коюучу такта) болгондо – 1,25; пюпитр болбогондо– 1,1; 150 жана андан көп орундуу залдарда: креслонун жаныда пюпитрлер болгондо– 1,1; пюпитр болбогондо– 1,0. 5.19 Салтанаттуу чогулуш өткөрүлүүчү залдын (эстраданы эсепке алуусуз) аянтын бир көрүүчү орунга м2 аз эмес аянттын эсептик көрсөткүчү боюнча кабыл алуу керек: жогорку окуу жайларында – 0,8; 5.20Фойелердин аянтын залдардагы бир көрүүчү орунга м2 аз эмес аянттын эсептик көрсөткүчү боюнча кабыл алуу керек: кесиптик билим берүү уюмдарынын салтанаттуу чогулуш өтүүчү залдарында, конференц-залдарда, спорттук демонстрациялоо залдарында жана коомдук имараттардын кинозалдарында – 0,4; театрларда, клубдарда, концерттик залдарда, жогорку окуу жайларынын салтанаттуу чогулуш өтүүчү залдарында, –0,6; кинотеатрларда– 0,55; универсалдуу оюн-зоок залы же кинозалы бар имараттарда– 0,7; балдар кинотеатрларында – 0,8 5.21Билим берүү уюмдарынын рекреациясын бир окуучуга, м2 аз эмес эсебинен долбоорлошот: кесиптик билим берүү уюмдарында –0,6; жогорку окуу жайларында жана кошумча билим берүү кесиптик уюмдарында– 0,5. Долбоорлоодо мектептерде залдык рекреациялык жайлардын аянтын в соответствии КР КЧжЭ 31 - 08 : 2013. 5.22Маданий оюн-зоок мекемелеринде кино орнотмолор менен жабдууда киноэкрандын жана көрүү залынын параметрлери Д тиркемесинде келтирилди. 5.23Көрүү залдарынын жана аудиторияларынын көлөмүн бир көрүүчү орунга м2 аз эмес кабыл алуу сунушталат: драмалык театрлардын4-5; кинотеатрлардын 4-6; клубдардын4-7; музыкалык-драмалык театрлардын ижанамузыкалыккомедиялуу театрлардын 5-7; операжана балет театрларынын6-8; аудиториялардын4-5; концерттик залдардындолбоорлоого тапшырма боюнча. Э с к е р т ү ү –Залдын көлөмдүк-пландоо чечимине жараша көрсөтүлгөн чоңдуктарды 20%га чоңойтууга же кичирейтүүгө жол берилет, ал эми тиешелүү инженердик чечимдерди колдонууда - 20%дан көп. 5.24 Билим берүү уюмдарынын салтанаттуу чогулуш өтүүчү жана дене тарбия-спорт залдарын, алардын жалпы аянттарын, ошондой эле клуб иштери үчүн жайлардын топтомун жайгаштырууну долбоорлоого тапшырма боюнча белгилөө керек. 5.25 Борборлоштурулган китепкана тутумунун массалык китепканаларында окуу залдарынын аянтын (окуу залын бир же эки орундуу столдор менен жабдууда) бир окуу орунуна 2,4 м2кем эмес кабыл алуу керек. 5.26 Китепкана фонддорун жана архивдик материалдарды кагаз сактагычтарда жабык сактоо жайларынын аянтын стационардык стеллаждары менен сактоонун 1000 бирдигине 2,5 м2 кем эмес жана көчмө стеллаждары менен сактоонун 1000 бирдигине 1,5 м2кем эмес кабыл алуу керек. Окуу залдарынын жана абонементтин ачык жетүү мүмкүндүгүндө фонддордун зонасынын аянты сактоонун 1000 бирдигине 4,5 м2 кем эмес болууга тийиш. 5.27Окуу жайларынын китепканаларынын жалпы аянтын бир окуучуга (студентке) м2аз эмес эсептик көрсөткүч боюнча кабыл алуу керек: кесиптик билим берүү уюмдарында –0,8; жогорку окуу жайларында: техникалыкпрофилде–1,1; гуманитардык жана медициналык профилде–1,3; маданий уюмдарда–2,3. 5.28Түштөнүү залынын (таратып бермесиз) аянтын залдагы бир отургузуучу орунга м2 аз эмес эсептик көрсөткүч боюнча кабыл алуу керек: кесиптик билим берүү уюмдарында –0,8-1,3; жогорку окуу жайларында –1,8; ортопедиялык жана неврологиялык профилдерде калыбына келтирип дарылоо бейтапканаларында, кресло-коляскаларда жүрүүчү майыптар менен социалдык мекемелерде–2,5; дарылоо жана стационары бар социалдык мекемелерде –1,2; ресторандарда –1,8; ошондой эле эстрадасы жана бий аянттары бар ресторандарда –2,0; жалпыга жеткиликтүү ашканаларда –1,8; кафелерде, закускалык жана пиво барларында –1,6; кафе-автоматтарда, тез тейлөөчү ишканаларда жана алкоголсуз барларда, туристтик хижиндерде жана приюттарда –1,4; балдардын ден-соолугун чыңдоо лагерлеринде (жайкы) жана жогорку класстын окуучуларынын ден-соолугун чыңдоо лагерлеринде–1,0; санаториялык балдардын ден-соолугун чыңдоо лагерлеринде–1,4; санаторийлерде, санаторий-профилакторийлерде, эс алуу үйлөрүндө (пансионаттарда), эс алуу базаларда, жаштар лагерлеринде, туристтик базаларда: өзүн өзү тейлөөдө (таратып бермени кошкондо) –1,8; официанттар тейлеген учурда–1,4. Коомдук тамактануунун адистештирилген ишканаларындагы түштөнүү залдарынын аянтын долбоорлоого тапшырма боюнча кабыл алуу керек. 5.29 Жаңы курууда санаторийлерде, санаторий-профилакторийлеринде жана эс алуу мекемелеринде турак бөлмөлөрдүн аянтынын эсептик көрсөткүчүн жаңы курулуп жаткан имараттар үчүн бир орунга 5.4 таблица боюнча кабыл алуу керек Таблица-5.4 Мекемелер; Бир орунга аянт м2кем эмес. Санаторийлер, санаторий-профилакторийлер, ошондой эле чоңдор үчүн (же балалуу үй-бүлө үчүн) эс алуу мекемелери; 9,0. Балдардын ден соолугун чыңдоочу жана жогорку класстардын окуучуларынын ден соолугун чыңдоочу лагерлер; 6,0. Санаторийлик балдардын ден соолугун чыңдоочу лагерлер; 7,0. Студенттер жана аспиранттар үчүн жатаканалар; 7,5. Кесиптик билим берүү уюмдарынын студенттери (окуучулары) үчүн жатаканалар; 6,0. Турак бөлмөнүн аянты 12 м² кем болбоого тийиш. Бир кишини жайгаштыруу үчүн жатакананын турак бөлмөсүнүн аянты 9 м² кем эмес болууга тийиш. 5.30 Мейманканаларды жана убактылуу келүүнүн башка объектилерин, анын ичинде жайлардын курамын жана аянттарын жана алардын жабдууларын долбоорлоону номерлердин категорияларына жараша, долбоорлоого тапшырма боюнча ишке ашыруу керек. 5.31 Кесиптик билим берүү уюмдарынын студенттери үчүн турак бөлмөлөрдү 1-3 адамга караштыруу керек. Бөлмөлөр өтмө эмес, туурасы 2,2 м ден кем эмес, коридорго түздөн түз же оозгу бөлмө аркылуу чыгуусу бар болууга тийиш. Жогорку билим берүү уюмдарынын студенттерин жана аспиранттарын турак бөлмөлөрүнө жайлаштыруу – эки адамдан ашпоого тийиш. 5.32 Коомдук имараттарда вестибюль бир эсептик келүүчүгө 0,2-0,3 м², гардероб - 0,15 м², бирок суммардык аянтты 18 м²кем эмес болууга тийиш. Имараттын кире беришинде өткөрмө тутуму, маалыматтык-маалымдама кызматтары болгон учурда, алар үчүн аянт кошумча караштырылат. Тосмонун ары жагындагы кийим чечип илүүчү жайдын тереңдиги 6 метрден ашпоого тийиш. Тосмо менен кийим илгичтин ортосунда 1 метрден кем эмес өткөөл караштырылуусу керек. 5.33 Эсеп боюнча бир эле учурда 50 адам келе турган же келүүчүлөрдүн саны тейлөөнүн технологиялык параметрлери боюнча 60 минутадан кем эмес болгон имаратта ажааткана түзүлүшү долбоорлоого тапшырма боюнча караштырылат. Келүүчүлөрдү кабыл алуу жүргүзүлүүчү администрациялык, медициналык жана социалдык мекемелерде келүүчүлөр үчүн ажааткана милдеттүү түрдө болушу керек. Санитардык-тиричилик жайларын эркектер жана аялдар үчүн өз-өзүнчө бөлүп караштыруу керек. Мында тейлөөчү (иштөөчү ж.б.) персонал үчүн жана келүүчүлөр (көрүүчүлөр ж.б.) үчүн технологиялык өзгөчөлүктөрүнө долбоорлоого тапшырмага жараша автономдук, ошондой эле жалпы санитардык-тиричилик жайларды караштыруу керек. Санитардык алеттердин эсебинде эркектердин жана аялдардын катышы, эгерде долбоорлоого имаратта башкасы көрсөтүлбөсө, 1:1эсебинде кабыл алынат. Персоналдын (кызматкерлердин ж.б.) саны 10 адамдан ашпаган жана бир жолу келүүчү адамдардын саны 10 адамдан ашпаган мекемелер үчүн бир объектиге бир жалпы санитардык түйүн түзүлүшүнө жол берилет. 5.34 бир санитардык алетке эсептик жүктөм коомдук имараттын тибине жараша кабыл алынат: эркектер– бир унитаз: 20-30 кызматкерлерге, мектеп окуучуларына, 50-60 келүүчүлөргө; бир писсуар: 15-18 кызматкерлерге, 50-80 келүүчүлөргө; 30 мектеп окуучуларына; төрт унитазга бир, бирок, ажаатканага бирден кем эмес кол жуугуч; Эркектердин ажаатканасында төрт унитазга бир, ал эми аялдардыкында – эки унитазга бир, бирок, ажаатканага бирден кем эмес кол жуугуч; Аялдар ажаатканасында– бир унитаз: 15 кызматкерлерге, 20 мектеп окуучуларына, 25-30 келүүчүлөргө; эки унитазга бир, бирок, ажаатканага бирден кем эмес кол жуугуч. Ажаатканаларда майыптар үчүн универсалдуу кабиналардын үлүштөрү жана алардын тыш өлчөмдөрү 31-05:2001 КЧжЭ өндүрүштүк имараттар базасында актуалдаштырылган “Өндүрүштүк имараттарды долбоорлоо боюнча курулуш ченемдери” боюнча кабыл алынат. Э с к е р т ү ү л ө р: 1 Алеттердин конкреттүү саны мекеменин арналышына жараша такталат. 2 Коомдук имаратта эмгекти колдонуу жайлары болгон учурда алардын санитардык мүнөздөмөсүн эске алып,КР Администрациялык жана тиричилик имараттары КЧжЭ 31-06боюнча курулуш ченемдерин эске алуу менен санитардык алеттердин жана алардын өлчөмдөрүнүн эсебин жүргүзүү керек. 3 Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын, дарылоо жана социалдык мекемелердин стационарларынын имараттарында, дене тарбия-спорт курулмаларында кошумча санитардык алеттердин топтому жана алардын өткөрүү жөндөмдүүлүгү технологиялык тапшырмалар менен белгиленет. 5.35Азык-түлүк дүкөндөрүндө сатып алуучулар үчүн жабдуулары бар ажаатканалар төмөнкүдөй эсептен караштырылууга тийиш: соода аянтынын ар бир 400 м², ал эми азык-түлүк эмес дүкөндөрдө – ар бир 600 м²бир унитаз, бирок экиден кем эмес унитаз. Соода залынын аянты 300 м² болгон ишканалар үчүн ажаатканалардын зарылдыгы долбоорлоого тапшырма менен белгиленет. Соода-оюн-зоок комплекстеринде, көп функциялуу борборлордо, көргөзмөлөрдө, музейлерде 1000 келүүчүгө (сатып алуучуга) бир орун эсеби менен, баланы ороо столу, душ поддону, унитазы жана кол жуугучу бар эне жана бала бөлмөсүн караштыруу керек. Транспорттук объектилерде эне жана бала бөлмөсүн талаптарга ылайык караштыруу керек. 5.36 Балдар үчун ойноо зоналарын экинчи кабаттан жогору эмес жана эвакуациялык чыгуудан 20 метрден алыс эмес жайгаштыруу керек. 5.37 Кызматкерлер үчүн коомдук имараттардын аялдар үчүн; артистер жана көрүүчү персоналдар же клубдук комплекстер үчүн ажаатканаларында; кесиптик билим берүү уюмдарынын жатаканаларында, интернаттардын уктоочу корпустарында гигиеналык душ (ийкемдүү түтүгү менен), биде же башка гигиеналык жабдуу караштырылат. 5.38 Коомдук имараттарда жана курулмаларда (ачык спорттук курулмалардан тышкары) ажаатканаларды адамдар туруктуу келүүчү жайдан кыйла алысыраак 75 метрден ашпагандай аралыкта жайгаштыруу керек. 5.39 Ачык тегиздиктеги курулмаларда, лыжалык жана кайык базаларында иш өтө турган же көрүүчүлөр үчүн трибуналардан ажаатканаларга чейинки аралык 150 метрден ашпоого тийиш. 5.40 Коомдук имараттарды же ачык курулмаларды мезгилдүү пайдаланууда жана каналдаштырылбаган райондордогу убактылуу курулмаларда биоажаатканаларды орнотуу үчүн атайын орундарды жабдыш керек. 5.41 Дарылоочу жана социалдык мекемелердин стационарларындагы палаталарда кресло-коляскадагы бейтаптар үчүн жеткиликтүү болгон 4 м² кем эмес аянты бар жакындаштырылган санитардык түйүндөрдү караштыруу керек. Санитардык түйүндөрдүн эшиктери палатадагы шлюздарга, ошондой эле түздөн түз палатага ачылышы мүмкүн. 5.42 Имараттарда ысык жана муздак суу менен камсыздоо тутуму менен жабдылган ажааткана инвентарларын сактоо, тазалоо жана кургатуу үчүн, эреже катары ажаатканалар менен чектеш жайларды караштыруу керек. Бул жайлардын аянттарын кабаттын пайдалуу аянтынын ар бир 100 м² 0,8 м² эсебинен кабыл алуу керек. Кабаттын аянты 400 м²аз болгондо, эки чектеш кабатка бир жай караштыруу керек. Медициналык мекемелердин ажаатканалык инвентары үчүн жайлар колдонуудагы санитардык ченемдер боюнча кабыл алынат. 5.43 Батирлик принцип боюнча долбоорлоштурулган апартамент-отелдердин долбоорлорунда ошондой эле КР КЧжЭ 31-09талаптарын сактоо керек. - Имараттардын ишенимдүүлүгүн жана коопсуздугун камсыз кылуу 6.1 Имарат келүүчүлөрдүн жана анда иштегендердин имараттын ичинде жана жанында жүрүүдө, имаратка кирип баратканда жана чыгып баратканда, ошондой эле анын кыймылдуу элементтерин жана инженердик жабдууларын колдонууда жаракат алуу мүмкүндүгүн алдын алууга боло тургандай тургузулууга жана жабдылууга тийиш. 6.2 Имараттардын көтөрүп туруучу конструкциялары аларды куруу процессинде жана эксплуатациялоонун эсептик шарттарында төмөнкүлөр мүмкүн болбогондой кылып долбоорлонууга жана тургузулууга тийиш: имараттарды эксплуатациялоону токтотуу зарылчылыгына алып келүүчү биринчи топтун жеткен чегинин абалына жетүүнүн натыйжасында конструкцияларды бузуу; деформациянын (форманын бузулушунун) же жарака кетүүнүн жана экинчи топтогу жеткен чегинин абалына жетүүнүн натыйжасында конструкциялардын же бүтүндөй имараттардын эксплуатациялык касиеттеринин жол берилбеген абалга чейин начарлоосу; алардын эсептик параметрлерин бузучу конструкциялардын бузулуулары. 6.3 Имараттардын инженердик тутумдары тиешелүү ченемдик документтерде камтылган коопсуздук талаптарын, ошондой эле жабдууларды даярдаган заводдордун нускамаларын эске алуу менен долбоорлонууга жана кураштырылууга тийиш. 6.4 Үч жана андан көп тепкич менен көтөрүлгөндөй жана тротуардын деңгээлинен 0,45 метрден ашык бийиктиктеги крыльцонун тосмосунун бийиктиги 0,8 метрден кем эмес болууга тийиш. Башка тосмо түзүлүштөрдү колдонууга жол берилет. 6.5 Имараттын же курулманын бийиктиги төмөндөгөндө тепкичтерди, пандустарды же башка көтөрүүчү түзүлүштөрдү караштыруу керек. Имаратта тик жылып жүрүү үчүн тепкичтер пайдаланылат. Келүүчүлөргө арналган жер үстүндөгү кабаттарда тепкичтердин жүрүшүнүн жантаюусун, эреже катары, 1:2 өлчөмүндө кабыл алуу керек. Лифттери бар имараттарда туруктуу келүүчүлөр пайдаланбаган экинчи тепкич үчүн 1:1 өлчөмүнөн тик эмес жантаюуну колдонууга жол берилет. Жертөлө жана жерпай кабаттарына, чатырга алып баруучу тепкичтердин, ошондой эле келүүчүлөрдүн пайдалануусуна арналбаган жер үстүндөгү кабаттардагы тепкичтердин жүрүштөрүнүн жантаюусун 1:1,5 өлчөмүндө кабыл алууга жол берилет. Келүүчүлөрдүн кыймылдуу жолдорунда (тепкичтердин бийиктиги 0,12 м. кем эмес болгондо) үч тепкичтен аз бийиктиктеги тепкичтерге жол берилбейт. Бийиктиктин төмөн түшүүлөрүндө тайгаланбаган жабуу менен капталган пандусту караштыруу керек. 6.6 Ачык же жабык спорт курулмаларынын көрүүчүлөр үчүн трибуналарынын тепкичтеринин жантаюусу 1:1,6 дан ашпоого, ал эми тепкичтер боюнча эвакуация жолдорун бойлото 0,9 м кем эмес бийиктиктеги трибуналардын кармагычтары (же аларды алмаштыруучу башка түзулүштөр) болгон учурда - 1:1,4 болууга тийиш. Эвакуация жолдорундагы люктарда тепкичтердин же баскычтардын болуусуна жол берилбейт. 6.7 Имараттардагы тепкич жүрүштөрүнүн туурасы, метр менен алганда, кыйла калктуу кабаттагы тепкичтик бөлүмгө чыгуусунун туурасынан аз эмес, бирок, төмөнкүлөрдөн аз эмес болууга тийиш: 1,35 –эки чектеш кыйла калктуу кабаттарда 200 дөн ашуун сандагы адам келүүчү имараттар үчүн, ошондой эле орундарынын санына көз карандысыз оюн-зоок жана дарылоо мекемелеринин имараттары үчүн; 1,2 – калган имараттар үчүн, ошондой эле келүүчүлөрдүн жана көрүүчүлөрдүн келүүсүнө байланышы жокимараттарга алып баруучу оюн-зоок мекемелеринин имараттарында жана бейтаптардын болуусуна жана келүүсүнө арналбаган жайларга алып баруучу дарылоо мекемелеринин имараттарында, ошондой эле мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын имараттары үчүн; 0,9 – бир учурда бешке чейинки сандагы адам келүүчү жайга алып баруучу бардык имараттарда. Ар бир коңшу кабатта 200дөн кем эмес студент болуучу жогорку окуу жайларынын окуу, окуу-лабораториялык жана лекциялык-аудиториялык корпустарда кабаттардын ортосундагы тепкичтик жүрүштөрдүн туурасы 1,5 м кем болбоого тийиш. Тепкичтик аянттардын туурасы жүрүштүн туурасынан аз болбоого тийиш. Тепкичтин түз жүрүшүндөгү орто аралык аянттын узундугу 1 м кем болбоого тийиш. Тепкичтик аянттарда кайсы болбосун бийиктиктеги жылуулук радиаторлорун орнотууда өткөөлдүн ченемдик кеңдиги жана бийиктиги камсыздалууга тийиш. 6.8 Аянттардын ортосундагы бир жүрүштө көтөрүлүштөрдүн саны 3төн кем эмес жана 16дан көп эмес (ийри сызыктуу тепкичтерден башкасы) болууга тийиш. Бир жүрүштүү тепкичтерде, ошондой эле бир жүрүштөгү эки жана үч жүрүштүү тепкичтерде биринчи кабаттын чектеринде 18ден ашпаган көтөрүлүштөргө жол берилет. 6.9 Тепкичтин бут менен басыла турган беттеринин өлчөмү 0,3 м (0,28 ден 0,35 м чейин жол берилет), ал эми тепкичтин бут баспай турган тик (бийик) бөлүктөрүнүн өлчөмү - 0,15 м (0,13 төн 0,17 м чейин жол берилет) болууга тийиш. Тепкичтин баскычтары тегиз, урчуктары жок жана бети бодуракай эмес болууга тийиш. Баскычтын капталы 0,05 м ашык эмес радиуста жумуру болууга тийиш. Жүрүштүн чектеринде ар кандай параметрлүү бийиктиктеги жана тереңдиктеги баскычтарды колдонууга жол берилбейт. Өзгөчө учурларда башкы тепкичтин төмөнкү үч баскычынын сүрөтүн өзгөртүүгө жол берилет. Э с к е р т ү ү– көрүүчүлөр үчүн залдарда өткөөлдөрдө жана катарга өтө бериште долбоор менен аныкталуучу, бирок көрүүчүлөрдүн кыймылынын коопсуздугун эске алуу менен баскычтардын башка өлчөмдөрүнө жол берилет. 6.10 Бардык климаттык зоналарда отко чыдамдуулуктун бардык даражаларындагы имараттарда экинчи эвакуациялык чыгуу катары 2:1 ден ашык эмес жантаюудагы сырткы ачык тепкичтерди (3-типтеги тепкичтер) караштырууга жол берилет. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын имараттарында экинчи кабаттан эвакуациялоо үчүн пайдаланылуучу 3-типтеги тепкичтерди (мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын имараттарынан, денесинин жана акыл эсинин өнүгүүсү бузулган балдар үчүн мектептерден жана мектеп-интернаттардан тышкары), 1:1 ден ашпаган жантаюуда караштыруу керек. 3-типтеги тепкичтер эки жагынан кармагычтарга (тутка), решёткалуу же тешиктүү капталган баскычтарга жана аянттарга ээ болууга тийиш. Баскычтар жана горизонталдуу аянттар жаан-чачынды эркин агызып кетүүсүн камсыздоого тийиш. 3-типтеги тепкичтерди күйбөй турган материалдардан жасоо жана аларды REI (EI) 30дан төмөн эмес отко чыдамдуулук чеги менен К1ден төмөн эмес өрт коркунучундагы класстын дубалдарынын туюк (жарык кирүүчү тешиги жок) бөлүгүнө жайгаштыруу керек. Бул тепкичтер эвакуациялык чыгуу деңгээлиндеги аянттарга, 1,2 м кем эмес бийиктиктеги тосмого ээ болууга жана терезе оюктарынын тегиздигинен 1,0 м кем эмес аралыкта жайгашууга тийиш. 6.11 3-типтеги тепкичтерди орнотууга өрткө каршы талаптарга жана эвакуация жолдоруна ылайык жол берилет. 6.12 Билим берүү уюмунун көп кабаттуу имаратынын же Б тобунун имараттарынын (В тиркемеси) кайсы болбосун кабатынан экинчи эвакуациялык чыгуусу катары, эгерде эвакуация жолдоруна карата өрткө каршы талаптарга эвакуациялануучулардын саны жана кабаттын жайгашуусу ылайык келсе, 3-типтеги тепкичти пайдаланууга жол берилет. 6.13 Бир же чектеш (тосмо менен бөлүнбөгөн) жайларда полдун белгиси 1,0 м ашык төмөндөгөн учурда жогорку деңгээлдеги периметри боюнча жыгылуудан коргоо үчүн 0,9 м кем эмес; балдар бар жайларда - 1,1 м бийиктиктеги тосмону караштыруу зарыл. Полдун белгиси 1,0 м аз төмөндөгөндө адамдардын жыгылуу мүмкүндүгүн жоюучу башка түзүлүштөрдү колдонууга жол берилет. Э с к е р т ү ү – Бул пункттун талабы көрүү залына караган сахнанын планшети тарабына жайылтылбайт. 6.14 Кыймыл жолдорундагы коркунучтуу төмөндөөлөрдүн тосмолорунун бийиктиги 0,9 м кем эмес, ал эми балкондордун, лоджийлердин, сырткы галереялардын, 3-типтеги сырткы тепкичтердин, террастардын ж.б. тосмолорунуку - 1,2 м кем эмес болууга тийиш. Тепкичтик жүрүштөрдүн кармагычтарынын бийиктиги 0,85-0,92 м. чектеринде болууга тийиш. Тосмолор туташ, кармагычтар менен жабдылып, 0,3 кН/м кем эмес жүктү көтөрө алгандай болуусу керек. Мектепке чейинки жаш курактагы балдар болуучу оюн-зоок мекемелеринин имараттарында, соода жана соода-көңүл ачуу, бош убакытты өткөрүү жана спорт уюмдарында жана ишканаларында, ачык тепкичтердин тосмолорундагы тик элементтер 0,1 м ашык эмес жарык тилкеге ээ болууга тийиш (тосмолордо горизонталдуу бөлүктөргө бөлүүгө жол берилбейт). 6.15 Биринчи класстардын, ошондой эле балдар бейтапканаларынын жана стационарларынын, балдар оюн-зоок мекемелеринин имараттары жайгашкан мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын, мектептердин жана мектеп-интернаттардын окуу корпустарынын имараттарында тосмолор төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш: балдар пайдалануучу тепкичтердин тосмолорунун бийиктиги 1,2 м кем эмес, ал эми мектепке чейинки уюмдарда акыл өнүгүүсү бузулган балдар үчүн - 1,8 м же тор менен туташ тосулган учурда 1,5 м болууга тийиш. тепкичтердин 0,9 м бийиктикте, ошондой эле кошумча 0,5 м бийиктикте эки деңгээлде орнотулган эки тараптуу кармагычтары болууга тийиш. 6.16 Ачык жана жабык спорт курулмаларынын трибуналарында тепкичтердин, өткөөлдөрдүн же люктардын 4 м ашык эсептик кеңдигинде 0,9 м кем эмес бийиктиктеги бөлүштүрүлгөн кармагычтарды караштыруу керек. Люктун же тепкичтин 2,5 м кем эмес эсептик кеңдигинде 2,5 м ашык кеңдиктеги люктар жана тепкичтер үчүн бөлүштүрүлгөн кармагычтар түзүлүшү талап кылынбайт. 6.17 Спорт курулмаларынын трибуналарында чектеш катарлардын полунун белгисинин 0,55 м ашык айырмасында ар бир көрүүчү катардын өткөөлүндө узатасынан көрүүгө тоскоол болбогондой 0,8 м кем эмес бийиктиктеги тосмону орнотуу керек. Спорттук жана көрүү залдарынын балкондорунда жана ярустарында биринчи катардын алдындагы тосмонун бийиктиги 0,8 м кем болбоого тийиш. Тосмолордо нерселердин төмөн түшүп кетүүсүнөн сактоочу түзүлүштөр караштырылууга тийиш. 6.18 Театрлардын имараттарында сахнаны тейлөө жайларынын комплексинде чатырга жана чатырдын астына чыгуучу жерлери бар табигый жарык болуп турган жабык тепкичбөлүктөрдө экиден кем эмес тепкичти жана жумушчу галереялар жана колосниктер менен кошулуучу колосниктик тепкичтерди караштыруу керек. Түтөбөгөн тепкич бөлүктөрдүн табигый жарыгы жок болушу мүмүн. 6.19 Эвакуация жолдорун эсептөөдө кабатта бир убакытта болуучу адамдардын эң көп санын, келүүчүлөр (окуучулар, көрүүчүлөр ж.б.) болушу мүмүкүн болгон ушул кабаттагы бөлмөлөрдүн эсептик сыйымдуулугунан аныкташ керек. Бир убакытта дүкөндүн соода залында жүргөн сатып алуучулардын эвакуация жолун эсептөө үчүн соода аянтынын 3,0-3,5 чарчы метрине бир киши эсебин кабыл алуу керек. Эгерде долбоорлоо тапшырмасы боюнча дүкөндөрдүн соода аянттарынын кийин да чоңойтулушу каралса, анда көбөйтүүнү эвакуация жолдорунун эсебинде эске алуу керек. 6.20 Имараттардагы коммуникация жолдору экстремалдык кырдаал учурунда ушул коммуникация жолдору менен адамдардын коопсуз жана өз убагында эвакуацияланышын камсыздоого тийиш. Залдык жайларды долбоорлоодо эвакуациянын зарыл болгон убактысын (анын өз убагында аткарылышын камсыздоо үчүн) алардын көлөмүн жана залдын кыйла алыскы чекитинен эң жакын эвакуациялык чыгуусуна чейинки аралыкты эске алуу менен 6.1 жана 6.2 таблицалары боюнча кабыл алуу керек. 6.1-таблица Залдар; Аралыгы, м, ашык эмес Эвакуациянын зарыл болгон убактысы, мин, ашык эмес; Имараттын конструктивдүү өрт коркунучунун классы. жайдын курулуш көлөмүндө, м3. 5000ге чейин; 5001-10000; 10001 жана жогору. 1 Келүүчүлөр үчүн күтүүлөр кассалык, көргөзмөлүк, бий, эс алууж.б.; 30/2,0 20/1,5 15/1,0; 45/3,0 30/2,0 -; 55/3,5 - -; С0 С1 С2, С3. 2 Түштөнүүчү, окуу залдары –ар бир негизги өтмөктүн аянты ал боюнча эвакуациялануучу ар бир адамга 0,2 м2 кем эмес эсебинде; 65/2,0 45/1,5 30/1,0; - - -; - - -; С0 С1 С2, С3. 3 Соода кылуучу жайлар – негизги эвакуация өтмөктөрүнүн аянтында, залдын аянтынын %: 25 жана жогору 25тен төмөн; 70/1,5 50/1,0 35/0,8 35/1,5 20/1,0 15/0,7; 90/2,0 60/1,5 - 40/2,0 30/1,5 -; 100/2,5 - - 50/2,5 - -; С0 С1 С2, С3 С0 С1 С2, С3. 6.2-таблица Залдар; Эвакуациянын зарыл болгон убактысы, мин, ашык эмес. жайдын курулуш көлөмүндө, м3. 5000ге чейин; 10000; 20000; 40000; 60000. Театрлардагы, клубдардагы, маданият үйлөрүндөгү көрүү залдары жана колосниктик сахнасы менен башка залдар; 1,5; 2; 2,5; 2,5; -. Көрүү, концерттик, лекциялык жана чогулуштар залдары, колосниктик сахнасы жок башка залдар (кинотеатрлар, жабык спорт курулмалары, цирктер, ашканалар ж.б.); 2; 3; 3,5; 4; 4,5. *Орто аралык көлөмдөрдө эвакуациянын зарыл болгон убактысын интерполяциялоо менен аныктоо керек. Э с к е р т ү ү л ө р 1 Жайдын бийиктигинин жарымына барабар болгон белгиден жогору жайгашкан балкондордон, ошондой эле трибуналардан адамдарды эвакуациялоонун зарыл болгон убактысы таблицада келтирилген дайындарга салыштырмалуу эки эсеге азайтылат. 2 Залдардан жана фойелерден же залдарды тейлөөчү коридорлордон адамдарды эвакуациялоонун убактысы, 1 минутага көбөйтүлгөн таблицада келтирилген залдардан адамдарды эвакуациялоонун зарыл болгон убактысына барабар кабыл алынат. Мында залдардан, фойелерден же коридорлордон адамдарды эвакуациялоо бир убакытта башталаарын эске алуу керек. 3 Таблицада келтирилген С1 конструктивдүү өрт коркунучу классындагы жайдан адамдарды эвакуациялоонун зарыл болгон убактысы 30%га, ал эми С2 жана С3 конструктивдүү өрткоркунучу классындагы жайдан алып чыгуу – 50% га азайтылат.. 6.3-таблицада саналып өткөн залдары бар С0, С1 конструктивдүү өрт коркунучундагы класстардын имаратынан түздөн түз сыртка эвакуациялоонун зарыл болгон убактысын төмөнкүдөй кабыл алуу керек: 5 мин –17 м бийиктиктеги имараттар үчүн; 10 мин –17ден жогору 28 метрге чейинки бийиктиктеги имараттар үчүн. Бул залдардан жана алардын чектеринен көрүүчүлөрдү эвакуациялоонун маршруттарын Е тиркемесинде келтирилген дайындарга ылайык долбоорлоо керек. Түтөбөгөн тепкич бөлүмдөрменен эвакуациялоонун убактысы ченемделбейт. 6.21 Коомдук имараттардын кыйла алыскы жайлардын (ажаатканадан, кол жуучу жайдан, душтардан жана башка тейлөөчү жайлардан тышкары) эшиктеринен баштап эвакуация жолдору боюнча аралык, ал эми мектепке чейинки билим берүү уюмдарында – группалык ячейкадан чыгуучу жерден сыртка, тепкич бөлүмдөрүнө же 3-типтеги тепкичке чыгууга чейинки аралык 6.3 таблицада көрсөтүлгөндөн ашпоого тийиш. Туюк коридорго же холлго чыгуучу жайлардын сыйдыргычтыгы 80 адамдан ашык болбоого тийиш. 6.3-таблица Имараттардын конструкциялык өрт коркунуч класстары; Эвакуациялоодо адамдык агымдын жыштыгындагы, киши/м2, аралык, м.. 2ге чейин; 2денашык 3кө чейин; 3төнашык4кө чейин; 4төнашык5ке чейин; 5 ашык. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Тепкич бөлүмдөрүнүн жана (же) сырткы чыгуулардын ортосунда жайгашкан жайлардан. С0; 60; 50; 40; 35; 20. С1; 40; 35; 30; 25; 15. С2, С3; 30; 25; 20; 15; 10. Туюк коридорго же холлго чыгуучу жерлери бар жайлардан. С0; 30; 25; 20; 15; 10. С1; 20; 15; 15; 10; 7. С2, С3; 15; 10; 10; 5; 5. Адамдык агымдын жыштыгы –жайлардан эвакуация жолдорунун аянттарына эвакуациялануучулардын санынын катышы.. 6.22 Залдык жайдын кайсы болбосун чекитинен эң жакын эвакуациялык чыгууга чейинки эң чоң аралык 6.4-таблицада көрсөтүлгөндөн жогору болбоого тийиш. Негизги эвакуациялык өтмөктөрдү жалпы өтмөккө бириктирүүдө анын туурасы бириктирилген өтмөктөрдүн суммардык туурасынан кем болбоого тийиш. 6.4-таблица Залдар; Эң жакын эвакуациялык чыгууга чейинки аралык, м, ашык эмес; Имараттардын конструкциялык өрт коркунуч классы. жайдын курулуштук көлөмүндө, м3. 5000ге чейин; 5001 ден 10000ге чейин. Көргөзмө, конференц-залдар, машыгуу залдары ж.б.; 30 20 15; 45 30 -; С0 С1 С2, С3. Түштөнүү, окуу залдары, ар бир негизги аянт ар бир эвакуациялануучуга 0,2 м2 кем эмес эсебинен алынганда; 65 45 30; - - -; С0 С1 С2, С3. 6.23Көрүүчүлөр үчүн орундары жок зал тибиндеги жайдагы эшиктердинжарыктагы туурасын залдагы адамдардын бир жолку эсептик саны боюнча 6.5-таблица боюнча, бирок жайда 50дөн көп адам санында 1,2 м кем эмес аныктоо керек. 6.5-таблица Имараттардын конструкциялык өрт коркунуч классы; Эвакуациялык эшик өткөөлүнүн 1 м туурасына адамдардын тазасаны. зал тибиндеги жайдын курулуш көлөмүндө, м3. 5000ге чейин; 5001 ден 10000ге чейин; 10001 жана жогору. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. С0; 165; 75; 30; 220; 100; 45; 275; 125. С1; 115; 50; 20; 155; 70; 30; -; -. С2, С3; 80; 40; 15; -; -; -; -; -. Э с к е р т ү ү – Эсепти төмөнкүдөй жүргүзүшөт: 2, 5 жана 8графалары боюнча– негизги эвакуациялык өтмөктөрдүн аянты залдын аянтынын 25%ынан көп болгон учурдагы тамак-аш жана соода ишканалары үчүн; 4, 7 жана 10графалары боюнча – музейлер, көргөзмөлөр жана бий залдары үчүн; 3, 6 жана 9 графалары боюнча – калган объектилер үчүн.. 6.24 Жалпы коммуникациялык жолдордун туурасы, м, төмөнкүдөн кем болбоого тийиш: 1,2 –горизонталдуу өтмөктөрдүн, пандустардын, жабык жана ачык спорт курулмаларынын трибуналарынын тепкичтериники; 1,8 –жабык жана ачык спорт курулмаларынын трибуна чыгууларынын эвакуациялык люктарында. 6.25 Администрациялык имараттардын жана ушуга окшош коридордук мерчемдеги башка мекемелердин коридорлорунун туурасы 10 м узундукта - 1,2 м кем эмес; 10 м жогорку узундукта – 1,5 м кем эмес жана аларды кулуарлар же келүүчүлөр үчүн күтүүчү жайлар катары пайдаланууда – 2,4 м кем эмес болууга тийиш. 6.26 Соода залындагы негизги өтмөктөрдүн туурасы, м, кем эмес болууга тийиш: соода аянты 100 м2 болгондо……………………………………1,4; соода аянты 101 ден 150 м2 чейин болгондо…………………….1,6; соода аянты 151 ден 400 м2 чейин болгондо……………………1,8; соода аянты401 м2 жанаанданкөпболгондо ……………………2,2. Эгерде өткөөл эвакуациялык болуп эсептелсе, анда өрткөкаршы талаптар боюнча параметрлер колдонулат. 6.27 Жайлардан жана коридорлордон тепкич бөлүгүнө эвакуациялык чыгуунун кеңдиги өрткө каршы талаптары боюнча бул чыгуу аркылуу эвакуациялана турган санга жараша (бирок 0,8 м кем эмес) чыгуунун (эшиктин) туурасынын 1,0 метрине эсептөөдөн белгиленүүгө тийиш. Балдар чоңдордун кароосуусуз болуучу негизги жайларда терезе блоктору балдардын терезе блокторун ачуусуунун алдын алуу жана балдардын терезеден кокустан түшүп кетүүсүн алдын алуу үчүн коопсуздук тутумун колдонуу менен долбоорлонууга тийиш. 6.28Коридордон тепкич бөлүгүнөчыгуунун кеңдигин, ошондой эле тепкичтердин жүрүшүнүн кеңдигин, бул чыгуудан өтө турган адамдардын санына жараша, өрт коопсуздугунун класстарынын имараттарындагы чыгуунун кеңдигин 1 метрге эсептөөдөн белгилөө керек: С0 …………………………………………… 165 адамданкөпэмес; С1 ……………………………………… 115 адамданкөпэмес; С2, С3 ………………………………………… 80 адамданкөпэмес. 6.29Спорттук оюн-зоок жана универсалдуу залдарда көрүүчү орундарды адамдар алардан бир люк аркылуу эвакуациялана турган же залдын аренасынан Е тиркемесинин көрсөтмөлөрүнө ылайык чыга тургандай кылып орундардын катарларын блокторго бөлүү керек. Ачык спорттук курулмалардын трибуналарын таштап кетүү үчүн адамдардын эсептик санын 6.6. таблицасы боюнча кабыл алуу керек. 6.6-таблица. Төмөнкүлөргө алып баруучу эвакуация жолдорунун 1 м кеңдигине адамдардын саны; Имараттардын конструкциялык өрт коркунуч классы. трибунанын өткөөлдөрүнүн тепкичтери боюнча; трибунанын өткөөлдөрүнөн люк аркылуу. төмөн; жогору; төмөн; жогору. 600; 825; 620; 1230; С0. 420; 580; 435; 860; С1. 300; 415; 310; 615; С2, С3. Бир эвакуациялык люкка туура келүүчү көрүүчүлөрдүн жалпы саны төмөнкүлөрдөн ашпоого тийиш: 1500 адам–трибуналарынын алдындагы перекрытиелери отко чыдамдуулук чеги REI 60болгон трибуналарда; 1000 адам– трибуналарынын алдындагы перекрытиелери откочыдамдуулук чегиREI 45болгон трибуналарда; 750 адам–перекрытиелердин отко чыдамдуулугу башка чектерде болгонтрибуналарда. 6.30Жабык спорттук курулмаларда залдык жайдан ар бир чыгуу (люк, эшик) аркылуу өтүүчү көрүүчүлөрдүн эсептик саны 600 адамдан ашпоого тийиш. Спорт аренасында партер орнотулганда эки гана чыгуу болгон учурда, алардын ортосундагы аралык залдын узундугунун жарымынан аз эмес болууга тийиш. 6.31Эшик коюлуучу тешик орундун кеңдиги, жарыкта, андагы адамдардын эсептик саны менен: 15 ке чейин адам болгондо жайлардын функциялык арналышы менен аныкталат. 15 тен 25ке чейин адам………………………………0,9 м кем эмес;. 25тен көп адам ………………………………………………….1,2 м.. Өтмөктү бойлой узунунан кыйла алыс жерден эвакуациялык чыгууга (эшик) чейинки алрык 25 мкем эмес болгон учурда, бир учурда 50дөн ашпаган адамдын келүүсүнө эсептелген жайлардан чыгууга бир эвакуациялык чыгуу караштырылат.. Көрүү залына кирүүчү эшик коюлуучу тешиктин кеңдиги 1,2 м кем эмес, чогулуштар залдарында - 1,6 м кем эмес, ал эми ложага кирүү үчүн 0,9 м жол берилет. Фойенин, далистин (вестибюлдун) кеңдиги – 2,4 м кем эмес болууга тийиш. 6.32 Көрүү залында креслолор, стулдар же отургучтардын катарларынын ортосундагы жөлөнгүчтөн жөлөнгүчкө чейинки аралык 0,9 м кем эмесболууга тийиш. Катардагы туташ орнотулган орундардын саны катардан бир тараптуу чыгууда 26дан ашпоого, ал эми эки тараптуу чыгууда – 50 дөн ашпоого тийиш. 6.33 Көрүү залдарында (12 орунга чейинки сыйдыргычтыктагы балкондордон жана ложалардан тышкары) стационардык орундарда полго бекитүү үчүн түзүлүштөрболууга тийиш. Көрүүчүлөр үчүн трансформациялануучу орундары бар залдарды долбоорлоодо эксплуатациялоодо алардын көңтөрүлүүсүн же жылып кетүүсүн алдын алуучу түзүлүштөрдү камсыз кылып, көрүүчүлөрдүн (же алардан турган звенолордун) отуруулары үчүн убактылуу орундарды орнотууну караштыруу керек. 6.34 Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын, эс алуу үйлөрүнүн жана балалуу ата-энелер үчүн санаторийлердин имараттарында айнектелген эшиктерде полдон 1,2 м кем эмес бийиктиктеги коргоочу решёткалар караштырылууга тийиш. Колдонулуучу айнек үчүн A3 классынын жана андан чоң решёткалар талап кылынбайт. 6.35 Окуу имараттарында рекреация катары пайдаланылуучу коридорлор табигый жарыкка ээ болууга тийиш. 6.36Инженердик тутумдарды эксплуатациялоодо коопсуздукту камсыз кылуу үчүн төмөнкү эрежелерди сактоо зарыл: адамдар үчүн жеткиликтүү тегиздиктерде алеттердин жылытуу бөлүктөрүнүн жана жылуулук берүүчү кубур түтүктөрдүн температурасы 70°С дан ашпоого тийиш. Эгерде аларга адамдардын тийүүсүн алдын алуучу чаралар кабыл алынган болсо, 90°С га, ал эми мектепке чейинки билим берүү уюмдарында 75°С га чейин жол берилет. Башка кубур түтүктөрдүн сырткы бетинин температурасы 40°С дан ашпоого тийиш; аба менен жылытуу алеттеринин чыгаруу тешигинен 0,1 м аралыктагы ысык абасынын температурасы 70°С ашпоого тийиш; ысык суу менен камсыздоо тутумундагы ысык суунун температурасы 60°С ашпоого тийиш; 6.37 Коомдук имараттардагы каминдерди 31401-2005 МАСТталаптарын эске алуу менен долбоорлоо керек. Аларды жайларда жайгаштыруу өрткө каршы талаптарга ылайык келүүгө тийиш. 6.38 Ордунан таюусу сейсмикалык райондордо курулган имараттарда өрткө же жарылууга алып келүүсү мүмкүн болгон агрегаттар жана алеттер ишенимдүү бекитилүүгө тийиш. 6.39 Мектеп жашына чейинки курактагы балдар үзгүлтүксүз келүүчү жайларда жаракат алуу коопсуздугун жана тазалоонун гигиеналуулугун камсыз кылуучу жылуулук алеттерин колдонуу керек. Бардык типтеги мектеп жашына чейинки билим берүү уюмдарынын тайпалык жайларынын терезе алдындагы мейкиндигинде радиаторлордун полдун деңгээлинен алеттин түбүнө чейинки аралыгын 0,05 м өлчөмүндө кабыл алууга жол берилет. 6.40 Жердин деңгээлинен сынык мансарддык чатырдын үстүңкү сыныган жерине чейин 10 метр же андан жогору бийиктикте 0,15 м. бийиктиктеги карды кармап туруучу түзүлүштөрү бар тосмолорду караштыруу керек. Тогуз жана андан көп кабаттуу имараттарда фасаддарды коопсуз оңдоо жана тазалоо үчүн электр кыймылдаткычтуу курулуш люлкаларын бекитүү мүмкүндүгүн караштыруу керек. Кабаттар аз болгон учурда мындай түзүлүштөрдүн зарылдыгы долбоорлоого тапшырма менен белгиленет. 6.41 10 метрден бийик имараттардын чатырында 25772-83МАСТ ылайык тосмону караштыруу керек. 6.42 Коомдук имараттарда криминалдык көрүнүштөрдүн жана алардын кесепеттерин алдын алууга багытталуучу, укукка каршы иш-аракеттер учурунда адамдарга, имаратка жана мүлккө мүмкүн болуучу зыянды азайтууга өбөлгө түзүүчү коопсуздук тутумдары, курулуштардын жана курулмалардын терроризмге каршы корголушун камсыз кылуу ченемдерине ылайык караштырылууга тийиш. Бул иш-чаралар имаратта долбоорлоодо белгиленет жана ченемдик-техникалык документтерге ылайык иштелип чыгат. 6.43 Башка коомдук имараттарда коргоо иш-чараларынын зарылдыгы объектинин тибине ылайык анын маанилүүлүгү жана корголуу даражасы боюнча имаратта имараттардын айрым типтери боюнча документтерди эске алуу менен долбоорлоодо белгиленет. 6.44 Атайын жайларда сакталган баалуулуктарга жана маалыматтарга кол салуудан коргоо максаттарында жана башка максаттарда бул жайлардын күчөтүлгөн тосмо конструкциялары, ошондой эле атайын эшиктер жана тешик орундар караштырылууга тийиш. 6.45 Сүйлөшүүлөрдүн жашырындуулугун коргоо үчүн саны жана арналышы долбоорлоого тапшырма менен аныктала турган башка жайлардын эшиктерин жана кабинеттердин дубалдарын үндү өзүнө сиңирип алуучу материал менен каптоо керек; кош эшиктерди караштыруу керек. 4.46 Билим берүү уюмдарынын жана алардын окуучуларынын комплекстүү коопсуздугун сактоо жана терроризмден коргоо үчүн жайдын биринчи кабатында видеобайкоо, өрт жана күзөт ишараты тутумунун жана аймактык органдарга коркунучтуу кабарларды берүү каналынын орнотмосу бар коргоо үчүн атайын жайды караштыруу керек. Коомдук имараттардын бардык типтеринин коргоо жайларында радиотрансляциялык абоненттик пункттардын болуусун караштыруу керек. 6.47 Аянты 300 метрден жогору болгон же бир учурда 15тен көп адамдын келүүсүнө арналган жертөлөлүк жана жерпайлык кабаттар экиден кем эмес эвакуациялык чыгууга ээ болууга тийиш. 6дан 15 чейин адамдын бир жолку келүүсүнө арналган жертөлөлүк жана жерпайлык жайлардын эки чыгуусунун бирин таза полдон 4,5 метрден кем эмес терезе аркылуу же 0,75х1,5 метрден кем эмес эшик аркылуу, ошондой эле 0,6х0,8 метрден кем эмес өлчөмдөгү люк аркылуу жайдан түздөн түз сыртты көздөй караштырууга жол берилет. Мында түз чыгуулар түз чыгуудагы тепкич менен, ал эми люк аркылуу чыгуу – жайдагы тепкич менен жабдылууга тийиш, бул тепкичтердин жантаюусу ченемделбейт. Эвакуациялык чыгуулар боюнча долбоордук чечимдин варианты “ЖК ИТИ ж ӨК иш-чаралары” долбоордун бөлүмүндө долбоорлоого тапшырма менен белгиленет. 6.48Жалпы типтеги мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын имараттарынын отко чыдамдуулук даражасын, конструкциялык өрт коркунуч классын, эң чоң кабаттуулугун имараттагы орундардын эң чоң санына жараша кабыл алуу керек. 6.7-таблица Отко чыдамдуулук даражасы; Конструкциялык өрт коркунуч классы, кем эмес; Имараттын жол берилген кабаттуулугу; Имараттагы орундардын саны. I; C0, C1; 3; 350гө чейин. II; C0; 2; 150гө чейин. C1. III; C0; 1; 100гө чейин. C1; 50гө чейин. Ченемделбейт; Ченемделбейт. Компенсациялоочу түрдөгү адистештирилген мектепке чейинки билим берүү уюмдардын имараттарындагы балдардын келүүсүнө байланышкан жайлар экинчи кабаттан жогору эмес жайгаштырылууга тийиш. Көрүүсү начар балдар үчүн мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын жайлары биринчи кабатта жайгаштырылууга тийиш. Көрсөтүлгөн имараттар отко чыдамдуулуктун II даражасынан жана конструкциялык өрт коркунучунун C0 классынан төмөн эмес болууга тийиш. 6.49 Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын үч кабаттуу имараттарында наристе (ясли) курагындагы балдар үчүн группалык ячейкаларды биринчи кабатта жайгаштыруу керек. Үчүнчү кабатта төмөнкү жайларды жайгаштырууга жол берилет: улук курактагы топтордун ячейкаларын, музыка жана дене тарбия сабактары үчүн залдарды, сейилдей турган далистерди, кызматтык-тиричилик жайларын. 6.50 Экинчи жана үчүнчү кабаттардагы ар бир топтук ячейкалардан экиден кем эмес бөлүнүп жайгаштырылган эки тепкич бөлүктөрүнө эвакуациялык, анын ичинде коридор аркылуу чыгуулар болууга тийиш. Экинчи кабаттан чыгуулардын бирин 3-типтеги сырткы ачык тепкич боюнча караштырууга жол берилет. Эвакуациялык чыгууларды долбоорлоодо топтук ячейканы бир жай деп эсептөө керек. 6.51 Балдар стационарларынын палаталык бөлүмдөрүн бешинчи кабаттан жогору эмес, коштоп жүрүүчүсү жок жети жашка чейинки балдар үчүн палаталык секцияларды, балдар психиатриалык бөлүмдөрүн (палаталарын), ошондой эле хоспистердин палаталык бөлүмдөрүн жана медайым багуусундагы бөлүмдрдүн, гериатрикалык палаталык бөлүмдөрдүн жана картайган майыптар үчүн интернат топторунун турак жайларын – экинчи кабаттан жогору эмес жайгаштыруу керек. 6.52 Жайкы балдар ден соолугун чыңдоо лагерлеринин, жогорку класстардын окуучуларынын ден соолугун чыңдоо лагерлеринин жана туристтик хижиндердин имараттарын эки кабаттан көп эмес бийиктикте, ал эми күнү-түнү пайдалануудагы балдар ден соолугун чыңдоо лагерлеринин имараттарын – үч кабаттан көп эмес бийиктикте караштыруу керек. Мектеп жашына чейинкилер жана кенже класстагы мектеп окуучулары биринчи кабатта гана жайгаштырылат. 6.53 Балдар ден соолугун чыңдоо лагерлеринде уктоочу жайларды, тепкич бөлүгү бар коридор арклуу өз алдынча чыгуусу бар 40 орунга чейинки жайлардын өзүнчө топторуна бириктирүү керек. Балдар ден соолугун чыңдоо лагерлеринин уктоочу жайларын өзүнчө имараттарда же өрткө карата бөлүнгөн жайларда 160тан ашуун орунга караштыруу керек. 6.54 Стационардык дарылоо-саламаттыкты чыңдоо жана социалдык мекемелердин (бейтапканалардын, төрөт үйлөрүнүн, хоспистердин ж.б.) имараттарында тепкичтер менен кыймылдап жүрүүгө жөндөмсүз, тура албаган адамдар үчүн алар узак мөөнөттүн ичинде эвакуациялана алган же ал жерде куткаруу бөлүмдөрү келгенге чейин тура турган коңшу өрткө каршы отсегин же коопсуз зонасын караштыруу керек. Коопсуздук зоналардын өлчөмдөрү горизонталдуу ташуу каражаттарында (каталка, кроваттар) ташылуучу жатма бейтаптардын эсептик саны менен аныкталат. Имараттагы коопсуздук зонасы түтүн өткөрбөөгө же башка жайлардан түтүн өткөрбөгөн шлюздар менен бөлүнүүгө тийиш. Анда же шлюзда өрт болгон учурда 20дан 40 Па га чейинкиашыкчабасым түзүлүүгө тийиш. Коопсуздук зонасына эвакуациялык тепкич же ушул курулуш ченемдеринин 4.13 пунктунда көрсөтүлгөн мүнөздөмөдөгү лифт кирүүгө тийиш. 6.55 Отко чыдамдуулук даражасы V болгон жайкысын иштей турган эс алуу мекемелеринин имараттарын, ошондой эле отко чыдамдуулук даражасы IV жана V болгон балдардын денсоолугун чыңдоочу лагерлердин жана санаторийлердин имараттарын бир кабаттуу гана долбоорлоо керек. 6.56 Вокзалдардын ичине курулган мейманканалары тепкич бөлүктөрүнө же коридорго алып баруучу, анын ичинде сырткы ачык эстакадага же платформага сыртына түздөн түз чыгуусу бар бириктирилген жүргүнчүлөр залына алып баруучу эвакуациялык өз алдынча жолдорго ээ болууга тийиш. Бириктирилген жүргүнчүлөр залы үчүн 50%дан ашпаган көрсөтүлгөн тепкич бөлүктөрүн же коридорлорду караштырууга жол берилет. 6.57 Коомдук имараттардын бөлүктөрүнүн курамындагы турак жайлардын өрт коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Имараттардын жана курулмалардын коопсуздугу 2.02-01-97 ЭАКЧ базасында актуалдаштырылган “Имараттардын жана курулмалардын өрт коопсуздугун долбоорлоо боюнча курулуш ченемдеринин” өрткө каршы талаптарын сактоо керек. 6.58 Аудиториялардын, салтанаттуу чогулуш өтүүчү залдардын жана конференц-залдардын, жыйналыш залдарынын имараттарын жана дене тарбия- спорт курулмаларынын залдык жайларын 6.8. таблицасында көрсөтүлгөн кабаттан бийик эмес сыйдыргычтыкка ылайык жайгаштыруу керек. 6.8-таблица Аудиториядагы же залдагы орундардын саны; Аудиторияны же залды жайгаштыруукабатынын жеткен чеги; Конструкциялык өрт коркунуч классы, кем эмес. 300гө чейин; 16-. 301ден 600гө чейин; 5-; С0. 601 жана андан көп; 3-. 300гө чейин; 3-; С0. " 600; 2-; С1. " 600; 1-; С2. 100гө чейин; 1-; С1-С3. 6.59 Спорт, салтанаттуу чогулуш өтүүчү жана көрүүчү залдардын балконунан көрүүчүлөрдүн чыгуусу бул залдар аркылуу болбош керек. 6.60 Трибуналары бар театрлар, кинотеатрлар, концерттик залдар, клубдар, цирктер, спорттук курлмалар, жабык имараттарда келүүчүлөр үчүн отургузуучу орундарынын эсептик саны бар китепканалар жана башка мекемелер үчүн залдардын сыйдыргычтыгын жана алардын жайгашуусунун бийиктигин имараттардын конструкциялык өрт коркунуч классын эске алып, 6.9 таблицасы боюнча кабыл алуу керек. 6.9-таблица Залдын эң чоң сыйдыргычтыгы, орундар; Имараттагы же өрткө каршы атайын бөлүнгөн жайдагы зал жайгашуучу кабат, жогору эмес; Имараттын конструкциялык өрт коркунуч классы, төмөн эмес; Имараттын отко чыдамдуулук даражасы, төмөн эмес. Ченемделбейт; Ченемделбейт; С0; I. 3-; С1. 600; 3-; С0; II. 2-; С1. 600; 2-; С0; III. 400; 2-; С1. 300; 2-; С0, С1; IV. 150; 1-; С2, С3. 150; 1-; Чектелбейт; V. Өрт өчүрүүчү пост-диспетчердик жайын табигый жарык берүү менен долбоорлоо жана сахна планшетинин (эстраданын) деңгээлинде же сырткы чыгууга же тепкичке жакын кабаттан төмөнкү кабатта жайгаштыруу керек. Сордургуч өрт өчүрүүчү жана чарбалык суу түтүк жайы чектеш же алардын ортосунда ыңгайлуу катташуусу бар өрт өчүрүүчү пост-диспетчердик жайынын астында жайгаштырылууга тийиш. 6.62 Сахнадан (эстрададан), жумушчу галереядан жана колосниктик төшөмдөн, трюмдан, оркестрдик чуңкурдан жана тоголоктолгон декорация сейфинен эвакуациялык чыгууларды экиден кем эмес санда караштыруу керек. 6.63 Күнү-түнү иштеген кинотеатрларда, ошондой эле кинопроекциясынан кино көрсөтүү караштырылган клубдарда, залдарда долбоорлоого тапшырма боюнча 50дөн ашык адамдын бир жолку (туруктуу) келүүсүнө эсептелген жай аркылуу көрүү залынан чыгууга алып баруучу жолдорду караштырууга жол берилбейт. Мезгилдүү иштөөчү фойеси жок кинотеатрларда көрүү залынан экиден кем эмес эвакуациялык чыгуулар болууга тийиш. Алардын ичинен бирөөнү көрүү залына кирүү деп эсептөөгө жол берилет. 6.64 Ачык (2-типтеги) театрлардын көрүү жайларынын комплексинде экиден ашык эмес тепкичтерди караштырууга жол берилет, мында калган тепкичтер (экиден кем эмес) жабык тепкич бөлүктөрү болууга тийиш. Көрүү жайларынын комплексинен кийинки кабаттарда жабык тепкич бөлүктөрүнө алып баруучу обочолонгон эвакуациялык өткөөлдөрдү орнотуу керек. 6.65 С1ден төмөн эмес конструкциялык өрт коркунуч классынын жабык спорттук курулмаларынын имараттарын жогорку кабатында көмөкчү жайларды гана жайгаштырууда беш кабатка чейинки бийиктикте караштырууга жол берилет. Көрүүчүлөр үчүн спорттук аренанын жана трибунанын карама-каршы дубалдарындагы эшиктер тыгыз притвор менен өзү жабылууга тийиш. Аларды жыгачтан жасоого жол берилет. 6.66 Китепканалардын жана архивдердин имараттарын тогуз кабаттан ашык эмес бийиктикте долбоорлоо керек. 6.67 Китеп сактоочу жайлар 600 м2 ашык эмес аянттагы өзүнчө бөлүнгөн өрткө каршы тосмолор менен бөлүнүүгө тийиш. 6.68 Соода ишканаларынын имараттары үчүн кабаттуулукту жана кабаттын аянтын конструкциялык өрт коркунуч классын эске алып,6.10-таблица боюнча кабыл алуу керек. 6.10-таблица Имараттын кабаттуулугу, көп эмес; Кабаттын аянты көп эмес, м2, имараттар үчүн; Конструкциялык өрт коркунучунун классы, төмөн эмес. 1-кабаттуу; 2-кабаттуу; 3-5-кабаттуу. 5; 3500*; 3000*; 2500*; С0. 2; 2000**; 1000; -; С1. 1; 500; -; -; С2, С3. * Кабаттын аянты автоматтык өрт өчүргүч болгон учурда эки эседен ашык эмес көбөйтүлүшү мүмкүн. ** Азык-түлүк дүкөндөрүнүн бир кабаттуу имараттарында соода залын дүкөндүн башка жайларынан өрткө каршы дубал менен бөлгөн шартта, кабаттын аянты эки эсеге көбөйтүлүшү мүмкүн.. 6.69 Күйүүчү товарлардын жана күйүүчү таңгактагы товарлардын кампаларын, эреже катары, 250 м2 жана андан көп аянттагы соода залынан 1-типтеги өрткө каршы тосмолор менен бөлүп, сырткы дубалга жайгаштыруу керек. 6.70 150м2 чейинки соода аянты бар– өзүнчө туруучу, улай-ичине курулган, имараттын ичине же ага улай курулган башка арналыштагы бир кабаттуу дүкөндөрдө залдан бир чыгууну караштырууга жол берилет, экинчи чыгууну кампаларды кошпогондо, соодалык эмес жайлардын тобу аркылуу соода залынан караштырууга жол берилет. 6.71 250м2 ка чейин соода аянты бар ишканалардын имараттарында соода залы менен чектеш кампалардан товарларды берүү үчүн залга кошумча чыгууларды караштырууга жол берилет. 6.72 Чекене сатуу ишканаларынын жогорку кабаттарында кампаларды, тиричиликжанатехникалык жайларды жайгаштырууда, эгерде имараттын конструкциялык өрт коркунучунун классы С0 болсо, имараттын бийиктиги бир кабатка көбөйтүлүшү мүмкүн. 6.73 50% тепкич бөлүгүнөн, ошондой эле вокзалдардын имараттарынын коридорунан чыгууларды сыртка түз чыгуусу же сырткы ачык эстакадага же платформага чыгуусу бар бириктирилген жүргүнчүлөр залында караштырууга жол берилет. 6.74 Тиричилик жана коммуналдык тейлөө уюмдарынын имараттары үчүн кабаттын кабаттуулугун жана аянтын (келүүчүлөр үчүн өрткө каршы бөлүнгөн жай) имараттын конструкциялык өрт коркунучунун классына жараша 6.11-таблица боюнча кабыл алуу керек. 6.11-таблица Имараттын кабаттуулугу, көп эмес; Кабаттын аянты, * м2, көп эмес; Конструкциялык өрт коркунучунун классы. 5; 3500; С0. 5; 2500; С1. 2; 2000; С0. 2; 1000; С1. 1; 500; С1-С3. * Автоматташтырылган өрт өчүргүч болгон учурда, кабаттын аянты эки эседен көп эмес көбөйтүлүшү мүмкүн.. 6.75 Эсептик аянты 200 м2көп болгон тиричиликтик тейлөө ишканаларынын имараттарында тейлөөчү персоналдар үчүн кирүүлөр жана тепкичтер келүүчүлөр үчүн кирүүлөр жана тепкичтерден бөлүнүүгө тийиш. 6.76 Жалпы билим берүү мектептеринин дене тарбия-спорт залдарын,астынан атайын элементтерге бекитилүүчү шыптары жок окуу жайларынын же ашканалардын үстүндө жайгашпаган шартта, экинчи кабаттан жогору эмес жайгаштыруу керек. Дене тарбия сабактары үчүн жайларды, аларда үн басымдарынын жана дирилдөөнүн ченемдик деңгээлдери камсыз кылынган учурда, экинчи кабатта жана андан жогору жайгаштырууга жол берилет. 6.77 Имараттын ичине курулган сауналардагы буукананын сыйдыргычтыгы 10 орундан ашпоого тийиш. 6.78 Имараттын ичине курулган сауналарды жертөлөлөрдө, трибуналардын астында, балдардын денсоолугун чыңдоочу лагерлердин жана мектеп-интернаттардын, мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын, стационардык бейтапканалардын уктоочу корпустарында, ошондой эле 100 адам турган жайлардын жана аларга чектеш жайлардын астында жайгаштырууга жол берилбейт. 6.7 Жалпы билим берүү уюмдарынын, балдарга кошумча билим берүү уюмдарынын имараттары үчүн, имараттын же өрткө каршы атайын бөлүнгөн жайдын сыйдыргычтыгын жана кабаттуулугун имараттын отко чыдамдуулук даражасын, конструкциялык өрт коркунучунун классын эске алып,6.12-таблица боюнча кабыл алуу керек. Жалпы билим берүү уюмдарынын имараттарындагы салтанаттуу чогулуш өтүүчү залдарды экинчи кабаттан жогору эмес жайгаштыруу керек. Салтанаттуу чогулуш өтүүчү залдын, лекциялык аудиториянын астындагы перекрытиеREI 60 кем эмес отко чыдамдуулук чегинде болууга тийиш. 6.12-таблица Отко чыдамдуулук даражасы; Конструкциялык өрт коркунучунун классы, төмөн эмес; Имараттын жол берилген кабаттуулугу; Имараттагы окуучулардын эсептик саны, адам. I; C0; 4; Ченемделбейт. C1; 3; 1600гө чейин. II; C0; 600гө чейин. C1; 2; 350гө чейин. III; C0. C1; 1; 270ке чейин. Ченемделбейт; Ченемделбейт. 6.80 Адистештирилген жалпы билим берүү уюмдарынын жана мектеп-интернаттардын (дене жана акыл өнүгүүсү бузулган балдар үчүн) имараттары үч кабаттан бийик эмес болууга тийиш. 6.81 Жалпы билим берүү уюмдарында уктоочу жайлар башка жайлардан өрткө каршы дубалдар же 1-типтегиден төмөн эмес тосмолор менен бөлүнгөн блоктордо же имараттын бөлүктөрүндө жайгаштырылууга тийиш. 6.82 Жалпы билим берүү уюмдарында уктоочу корпустардын имараттарынын сыйдыргычтыгын жана кабаттуулугун имараттын отко чыдамдуулук даражасын, конструкциялык өрт коркунучунун классын (өрткө каршы атайын бөлүнгөн жай) эске алып, 6.13-таблица боюнча кабыл алуу керек. 6.13-таблица Отко чыдамдуулук даражасы; Конструкциялык өрт коркунучунун классы, төмөн эмес; Имараттын кабаттуулугу, көп эмес; Имараттагы уктоочу орундардын эсептик саны. I, II; C0; 4; Ченемделбейт. III; 2; 280ге чейин. C1; 200кө чейин. IV; C0; 1; 140ка чейин. C1-C3; 60ка чейин. Ченемделбейт; Ченемделбейт. 6.83 Жалпы билим берүү уюмдарынын төрт кабаттуу имараттарын жана мектеп-интернаттарынын окуу корпустарын куруу, 8 баллдан көп сейсмикалуу райондордо жайгашкандардан тышкары, чоң жана эң чоң шаарларда гана сунуш кылынат. 6.84 Жалпы билим берүү уюмдарынын имараттарынын жана мектеп-интернаттарынын окуу корпустарынын төртүнчү кабатында биринчи класстар үчүн жайларды жайгаштырууга болбойт, ал эми калган окуу жайларында саны боюнча 25% дан ашык эмес караштыруу сунушталат. 6.85 Реконструкциялоодо жалпы билим берүү уюмдарынын имараттарынын үстүнө мансарда кабатты куруунусунушталган кабаттуулуктун чектеринде караштыруу керек. 6.86 Жалпы билим берүү уюмдарынын имараттарында жыгач иштетүү боюнча устакана жана металл жана жыгач иштетүү боюнча айкалыштырылган устакана биринчи кабатта жайгаштырылууга тийиш. Кошумча түрдө класстардан, кабинеттерден жана лабораториялардан чыгуусу жок болгон жылууланган тамбур же коридор аркылуу түздөн түз сыртка өзгөчөлөнгөн чыгууну караштыруу зарыл. 6.87 Жогорку билим берүү уюмдарынын окуу корпустарын тогуз кабаттан жогору эмес караштыруу керек. Кабаттуулугун көбөйтүүнү курулуш ордуна карата шаар куруу талаптарынан келипчыгып, атайын тапшырма боюнча караштыруу керек. 6.88 Кошумча кесиптик билим берүү уюмдарынын имараттары үчүн окуу корпустарынын кабаттуулугу тиешелүү шаар куруу негиздемеси болгон учурда тогуз кабаттан көп болушу мүмкүн. 6.89 (биринчи жолу киргизилди) Функциялуу өрт коопсуздугунун белгилүү бир классындагы имараттарында, функциялуу өрт коопсуздугунун башка класстарындагы имараттарынын бөлүктөрүн (өрткө каршы атайын бөлүнгөн жайларды) жайгаштырууга жол берилет. Мында имарат, эреже катары, көп функциялуу болуп калат. Имараттын 1-типтеги өрткө каршы тосмолор менен бөлүнгөн кабатын өрткө каршы атайын бөлүнгөн жай (отсек) катары кароо керек. Кабатты 1-типтеги өрткө каршы тосмого тиешеси жок болбоду дегенде бир тосмо менен бөлүүдө, кабатка өрт отсегинин курамындагы жайлардын тобу сыяктуу функциялык өрт коопсуздугунун классы ыйгарылууга тийиш. Өрт отсектеринин жол берилген өлчөмүнөн ашпастан, ошондой эле алардын функциялык өрт коопсуздугунун классын өзгөртпөстөн жана өзүнчө өрт отсегине бөлбөстөн, өрт отсегинде имаратты (өрт отсегин) тейлөөчү функциялык өрт коопсуздугунун класстарындагы жайлардын жана кабаттардын топторун жайгаштырууну караштырууга жол берилет: Ф1.2 – мейманканалар; Ф2.1 жана Ф2.2 –оюн-зоок, маданий агартуу жанамаданий эс алуу мекемелери; Ф3 – калкты тейлөө боюнча ишканалар; Ф4.1 – мектептен тышкаркы гана уюмдар; Ф5.1 –тейлөөчү гана имарат устаканалар; Ф5.2 – автоунаа туруучу жайлардын имараттарын гана тейлөөчүлөр (КР КЧжЭ 31-12 талаптарын сактаган учурда, китеп сактоочу жайлар, архивдер, кампа жайлары жана чыгдандар). - Санитардык-эпидемиологиялык талаптарды камсыз кылуу 7.1 Коомдук имараттарда табигый жана жасалма жарык берүүнү ЭАКЧ 2.04-05боюнча долбоорлоо керек. 7.2 Табигый жарык берүү, четтөөгө уруксат берүүчү ченемдик документтердин талаптарынан тышкары, туруктуу жумушчу орундары бар бардык жайларда караштырылууга тийиш. ЭАКЧ 2.04.02 талаптары сакталган учурда 0,56 м²°С/Вт ашык көрсөтүлгөн конструкциянын жылуулук берүүнүн келтирилген каршылыгында жарыкка тунук тосмо конструкцияларынын аянтын көбөйтүүгө жол берилет. 7.3 Жарык кайсы тараптан берилсе да (капталынан, үстүнөн же айкалыштырылган) топтук мектепке чейинки мекемелерде, ошондой эле билим берүүнүн бардык деңгээлдериндеги окуу жайларда сол тарабынан жарык бөлүштүрүүнү караштыруу керек. 7.4 Табигый түрдө үстүнөн (үтүнөн-жантайыңкы) жарык кылуугатөмөнкү жайларда жол берилет: топтук ячейкалардын кийим чечүүчү жайларын жана ажаатканаларын, балдардын жана чоңдордун психологиялык жеңилдетүү (“үй бурчу”) бөлмөлөрүн, персоналдын бөлмөсүн, музыкалык жана дене тарбия сабактары үчүн залдарды, бассейн ваннасы бар залды, бассейн болгондо бой жазуу залын, балдар кружокторунун жана секцияларынын жайларын, коммуникациялык-рекреациялык мейкиндиктерди. Табигый жарык менен коридорлорду жарык кылуунун параметрлерин ЭАКЧ 3.02-04 Көп батирлүү турак имараттар базасында актуалдаштырылган “Бир батирлүү турак үйлөрдү долбоорлоо боюнча курулуш ченемдери” боюнча кабыл алуу сунуш кылынат. 7.5 II-IV климаттык райондору үчүн мектепке чейинки мекемелердин топтук жайларында жана топтук ячейкаларынын уктоочу жайларында өтмө же бурчтук, анын ичинде коридор же чектеш жай аркылуу желдетүү караштырылууга тийиш. 7.6 Экинчи жарык менен гана жарык кылууну төмөнкү жайларда караштырууга болот: табигый жарык берүүсүз долбоорлоого жол берилген жайлар (кампалардан, соода залдарынан, дүкөндөрдөн жана китеп сактоочу жайлардан тышкары); II жана III климаттык райондордогу, 1А, 1Б, 1Г климаттык райончолордогу мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын изоляторунун кабылдамасы жана ашкана идиштерин жуучу жай; мончолордун жана мончо-ден соолукту чыңдоо комплекстеринин кийим чечүүчү жана күтүүчү жайлары. 7.7 Табигый жарык кылуусуз караштырууга 2.2.1/2.1.1.004-03 СанЭжЧгакошумча түрдө жол берилген коомдук имарат жайлары: Жертөлө кабаттарында жайгаштырууга жол берилген жайлар; мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын буфеттери, ажаатканалары, кийим чечүүчү жайлары; спорттук-демонстрация жана спорттук-оюн-зоок залдары; муз менен капталган спорт залдары; спорт курулмаларынын инструктордук жана машыктыруучулук курамынын бөлмөлөрү; технологиялык процесстерди уюштуруу караңгылоону талап кылган же табигый жарык кылуу талап кылынбаган дарылоо мекемелеринин жайлары жана башка жайлар; тиричиликтик тейлөө ишканаларынын келүүчүлөрү үчүн салондор (чач тарач, косметикалык кабинеттерден тышкары); тейлөөчү персонал бөлмөлөрү; санитардык өткөрмөлөр; ажаатканалар; кийим чечүүчү жайлар; душтар; мончолордун кургак ысытуу жайлары; солярийлердин (күн ваннасын кабыл алуунун) жайлары жана дарылоо жайлары. Табигый жарык кылуусуз коридорлорду өрт коопсуздугунун талаптарын эске алуу менен долбоорлоо керек. 7.8 Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын, кесиптик билим берүү уюмдарынын, саламаттыкты сактоонун жана стационары бар социалдык тейлөө жайларында инсоляция (күндүн нуру менен нурдандыруу) медициналык уюмдарды долбоорлоонун ченемдери боюнча медицина уюмдарынын жайларында КРнын аймагында колдонулуп жаткан аткаруу техникалык документтердин (АТД) талаптарына ылайык келүүгө тийиш. 7.9 Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын, дене тарбия-спорттук зоналардын жана мектептин эс алуу зоналарынын, дарылоо жана социалдык мекемелердин стационарларынын эс алуу зоналарынын группалык аянттарынын аймактарында инсоляциянын узактыгын КРнын аймагында колдонулуп жаткан АТД боюнча кабыл алуу керек. 7.10 Июлдун орточо айлык температурасы 21°С жана андан жогору болгон райондордо куруу үчүн долбоорлонгон имараттарда, адамдар үзгүлтүксүз келе турган жайлар жана технологиялык жана гигиеналык талаптар боюнча күн нурларынын кирүүсүнө же ысып кетүүгө жол берилбеген жайлар, жарык кирүүчү тешиктин багыты 130-315°чектеринде болгондо, ысып кетүүдөн же күндүн нурунун кирүсүнөн 2.4.3.004-03 СанЭжЧ талаптарын эске алуу менен корголууга тийиш. 7.11 Жайлардагы микроклиматтын параметрлерин ушул курулуш ченемдерине ылайык кабыл алуу керек. Мында жылдын суук мезгили үчүн эсептик катары микроклиматтын оптималдуу параметрлерин кабыл алуу керек, жылдын жылуу мезгили үчүн микроклиматтын жол берилген параметрлерин кабыл алууга жол берилет. 7.12 Өндүүштүк-техникалык арналыштагы айрым жайларда (устаканалар, лабораториялар, кампалар, көчүрмөлөө-басып чыгаруу жайлары ж.б.) микроклиматтын параметрлерин 2.2.5.1313 ГЧныжана 2.2.4.548 СанЭжЧны эске алуу менен жол берилет деп кабыл алуу керек. 7.13 Тосуучу конструкциялардын жылуулук техникалык мүнөздөмөсүн эсептөө үчүн ички абанын эсептик температурасын температуралык режимдин талап кылынган параметрлерине ылайык кабыл алуу керек, ал эми алар жок болгон учурда - 18°С га барабар же технологиялык талаптар боюнча кабыл алуу керек. Коомдук имараттарды жылытуу тутумдарынын эсеби үчүн жайлардагы ички абанын температурасынын эсептик чоңдугун 30494 МАСТта жана тиешелүү имараттарга же жайларга карата санитардык ченемдерде келтирилген температуралардын жол берилген көрсөткүчтөрүнүн ичинен эң азына барабар кабыл алуу керек. Коомдук имараттардын жайларында жумушчу убактысынын башталышына талап кылынган параметрлер камсыз кылынган шартта жумушчу эмес убакытта микроклиматтын көрсөткүчтөрүн төмөндөтүүгө жол берилет. Жумушчу эмес убакытта температуралык режимдин ченемден төмөн кармалышы мүмкүн, бирок 12°С төмөн эмес. Эгерде техникалык тапшырмада же регламентте башкасы эскертилбеген болсо, жумушчу эмес убакытта температураны төмөндөтүүгө жол берилет. 7.14 Аба жана аба-жылуулук желдеткичтеринтөмөнкү учурларда караштыруу керек: сырткы абанын эсептик температурасы минус 15°С жана андан төмөн (Б параметриндеги) райондордо жайлардын сырткы дубалдарындагы дайыма ачык тешиктерде, ошондой эле тамбурлары жок жана нөөмөт ичинде беш жолудан көп же 40 минутадан кем эмес убакытка ачыла турган дарбазаларда жана сырткы дубалдагы тешиктерде; коомдук имараттардын далистеринин сырткы эшиктеринде – сырткы абанын эсептик температурасына (БЮ параметрлери) жана 1 саат ичинде эшик аркылуу өтүүчү адамдардын санына жараша: минус 15°Сминус 25°С чейин – 400 жана андан көп адам; минус 26°С минус 40°С чейин – 250 жана андан көп адам; минус 40°С төмөн – 100 жана андан көп адам; долбоорлоого тапшырма боюнча кондициялаштыруусу бар жайлардын дарбазаларында, эшиктеринде жана тешик жерлеринде. Мезгилдик иштөөчү аба желдеткичтери берген жылуулук имараттын аба жана жылуулук баланстарында эске алынбашы керек. 7.15 Сырткы тешиктердеги, дарбазалардагы жана эшиктердеги аба жана аба-жылуулук желдеткичтериншамалдын басымын эске алуу менен эсептөө керек. Абаны чыгымдоону сырткы абанын температурасын жана Б параметриндеги шамалдын ылдамдыгын, бирок 5 м/с ашык эмес кабыл алуу менен аныктоо керек. Эгерде Б параметриндеги шамалдын ылдамдыгы А параметриндегиден аз болсо, анда аба жылыткычтарды А параметрине текшерүү керек. Жылчыктардан же аба-жылуулук желдеткичтеринин тешиктеринен аба чыгаруунун ылдамдыгын, м/с, төмөнкүдөн төмөн эмес кабыл алуу керек: 8 – сырткы эшиктерде; 25 – дарбазаларда жана технологиялык тешиктерде. 7.16 Коомдук имараттардын далистери үчүн жайларга сырткы эшиктер, дарбазалар же тешиктер аркылуу келүүчү аба аралашмасынын эсептик температурасын 12°С дан кем эмес кабыл алуу керек. 7.17 Абанын эсептик температурасын жана аба алмашуунун калдыксыздыгын мектепке чейинки билим берүү уюмдарында КРнын аймагында колдонулуп жаткан ЧТД боюнча кабыл алуу керек. 7.18 Өтмө же бурчтук желдеткичи бар мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын уктоочу жайларынан абаны чыгарууну топтук жайлар аркылуу караштырууга жол берилет. Тамак-аш блокторунан тартып алуучу аба өткөргүчтөр топтук же уктоочу жайлар аркылуу өтпөш керек. 7.19 Мектеп имараттарындагыабанын эсептик температурасын жана бир жолку аба алмашууну 7.1-таблица боюнча кабыл алуу сунушталат. Интернаттардын уктоочу бөлмөлөрүндө эсептик температураны эксплуатациялык режимде кармоонун тактыгы ±1°С болууга тийиш. 7.1-таблица Негизги жайлар; Абанын эсептик температурасы, С; 1 саат ичиндеги бир жолку аба алмашуу, кем эмес. Класстык жайлар, окуу кабинеттери, лабораториялар, салтанаттуу чогулуш өтүүчү зал – дарс окулуучу аудитория, ырдоо жан музыкаклассы - клубдук бөлмө; 18; бир орунга сырткы аба 2, бирок 20 м/с кем эмес. Окуу устаканалары; 18; Ошондой эле. Кружоктук жайлар; 18; бир орунга сырткы аба 1,5, бирок 20 м/с кем эмес. Мектеп-интернаттарынын жана мектептердин алдындагы интернаттардын уктоочу бөлмөлөрү; 20; Ошондой эле. 7.20 Мектептерде жана мектептердин алдындагы интернаттарда аба менен жылытуу тутумунда жумуш убагында кармалып туруучу абанын температурасы 40°С ашпоого тийиш. 7.21 Мектептик ашканалардын аба алмашуусун ашкананын технологиялык жабдууларынан бөлүнүп чыгуучу ашыкча жылуулукту тартып алуусуна эсептөө керек. Тамак-аш блогунун өндүрүштүк жайына келүүчү аба агымы түштөнүү залы аркылуу берилбеш керек. Берилүүчү сырткы абанын көлөмү түштөнүү залындагы бир орунга 20 м3/с аз эмес болууга тийиш. 7.22 Баштапкы кесиптик билим берүү мекемелеринде абанын жана аба алмашуунун эсептик температурасын 7.1-таблица боюнча, ал эми орто жана жогорку кесиптик билим берүү мекемелеринде - 7.2-таблица боюнча кабыл алуу сунушталат. 7.2-таблица Жайлар; Абанын эсептик температурасы, °С; 1 саат ичиндеги аба алмашуунун калдыксыздыгы, кем эмес. Агып келүү; Тартып алуу. Зыяндуу заттарды (жагымсыз жыттарды) бөлүп чыгаруусуз аудиториялар, окуу кабинеттери, лабораториялар, курстук жана дипломдук долбоорлоо залдары, окуу залдары, конференц-залдар, салтанаттуу чогулуш өтүүчү залдар, кызматтык жайлар; 18; бир орунга сырткы аба 2, бирок 20 м/с кем эмес. Лабораториялар жана зыяндуу жана радиоактивдүү заттарды бөлүп чыгаруусу бар башка жайлар, тартып (соруп) алуучу шкафтары бар лабораториялардагы жуучу жайлар; 18; Техникалык тапшырмаларга ылайык эсеп боюнча. Жогорулатылган тактыктагы алеттери бар лабораториялар; 20; Ошондой эле. Тартып (соруп) алуучу шкафтары жок лабораториялык идиштерди жуучу жайлар; 18; 4; 6. 7.23 III жана IV климаттык райондордо жайгашкан жогорку окуу жайлардын имараттарынын 150 жана андан көп орундуусалтанаттуу чогулуш өтүүчү залдарында жана аудиторияларында, техникалык-экономикалык негиздеме болгон учурда, аба чөйрөсүнүн оптималдуу параметрлерин, ал эми калган климаттык райондордо - 2.04.05-91* КЧжЭде караштырылган жол берилүүчү параметрлерди кабыл алуу керек. 7.25 Келүүчүлөр үчүн түштөнүүчү залдын жана башка жайлардын аба алмашуусун коомдук тамактануу ишканаларынын өндүрүштүк жайларынын аба алмашуусунан максималду обочолонтуу керек. 7.26Залдык жайлар үчүн таза аба берүүнүн санитардык ченемдерин камсыздоо менен абанын жарым-жартылай рециркуляциясын колдонуу керек. 7.27 Кинотеатрлардын, клубдардын жана театрлардын көрүү залдарындагы көрүүчүлөрдү жайгаштыруу зоналарында абанын параметрлери 7.3-таблицанын талаптарына ылайык желдетүү же абаны конденциялоо тутуму менен камсыз кылынууга тийиш. 7.3-таблица Жайлар; Абанын эсептик температурасы, °С; 1 саат ичиндеги аба алмашуунун калдыксыздыгы, кем эмес; Кошумча көрсөтмөлөр. Сыйдыргычтыгы 800 жана андан көп орундуу болгон эстрадасы бар, сыйдыргычтыгы 600 жана андан көп орундууболгон сахнасы бар көрүү залы; 19; Бир көүүчүгө сырткы абанын агып келүүсү 20 м3/с кем эмес эсеп боюнча; Жылдын суук мезгилинде: Кинотеатрларды жылытуу үчүн*– 14°С; Б параметри боюнча сырткы абанын эсептик температурасында салыштырма нымдуулук– 40-45%. Жылдын жылуу мезгилинде: Б параметри боюнча сырткы абанын эсептик температурасында салыштырма нымдуулук – 50-55%. Сыйдыргычтыгы 800гө чейин орундуу болгон эстрадасы бар, сыйдыргычтыгы 600 кө чейин орундуу болгон сахнасы бар көрүү залы; 19; Ощол эле; Жылдын суук мезгилинде: Кинотеатрларды жылытуу үчүн* – 14°С; Жылдын жылуу мезгилинде: А параметри боюнча сырткы абанын температурасынан 3°С көп эмеске жогору (IV климаттык районунда сыйдыргычтыгы 200 жана андан жогору болгон залдар үчүн 600 жана андан көп орундуу көрүү залынын аналогу боюнча). Сахна, арьерсахна, чөнтөк; 20; -; -. * Кинотеатрларда көрүүчүлөр үчүн кийим чечүүчү жай каралбаган учурларда.. 7.28 Сакталуучу 200 миң жана андан көп фонду бар китепканалардын сактоочу жайларында, лекция жана окуу залдарында, архивдердин сактоочу жайларында абаны рециркуляциялоону караштыруу керек. Сырткы абанын көлөмүн эсеп менен аныктоо керек. Сактоочу жайларда ал берилүүчү абанын жалпы көлөмүнүн 10% ынан ашпоого тийиш. Окуу жана лекциялык залдарда сырткы абанын агып кирүү көлөмү бир адамга 20 м3/с тан кем эмес болууга тийиш. 7.29 Китепканалардын сактоочу жайлары үчүн санитардык талаптар менен аныкталуучу, жайдын ичиндеги абада чаңдын жана микроорганизмдердин жол берилген концентрациясынын жеткен чегине чейин, сырткы фильтрациялоо жана абаны рециркуляциялоо караштырылууга тийиш. 7.30 Соода аянты 250 м2 чейинки дүкөңдөрдө табигый түрдөгү желдетүүнү караштырууга жол берилет. 7.31 Дүкөңдөрдүн жайларындагы абанын эсептик температурасы технологиялык тапшырма боюнча кабыл алынат. Дүкөндөрдөгү аба алмашуунун калдыксыздыгын 1с.1 ден кем эмес кабыл алуу керек. 7.32 Спорт жана дене тарбия-денсоолукту чыңдоо курулмаларында машыгып жаткандардын зонасындагы абанын кыймылдуулугу, м/с, төмөнкүлөрдөн ашпоого тийиш: бассейн ванналарынын залдарында (анын ичинде денсоолукту чыңдап сүзүү жана сүзгөндү билбегендерди үйрөтүү).....................…0,2 күрөш үчүн спорт залдарында, стол үстүндөгү теннис залдарында, жабык муз тебүүчү жайларда жана кайык бассейн залдарында……………0,3 калган спорт залдарында, бассейндердеги даярдануу сабактары үчүн залдарда жана дене-тарбия-ден соолукту чыңдоо сабактары үчүн жайларда .... 0,5 7.33 Абанын салыштырма нымдуулугун, %, төмөнкүдөй кабыл алуу керек: Көрүүчүлөр үчүн орундары жок спорт залдарында, дене-тарбия-денсоолукту чыңдоо сабактары үчүн жайларда жана бассейндердеги даярдануу сабактары үчүн залдарда....................................………... 30-60 бассейн ванналарынын залдарында (анын ичинде кайык бассейндеринин залдарында)....................................... 50-60 Жылдын муздак мезгили үчүн салыштырма нымдуулуктун төмөнкү чектери 7.4-таблицада көрсөтүлгөн температурада келтирилди. Бассейн ванналарынын залдарынын тосмо конструкцияларын жылуулук техникалык эсептөөдө салыштырма нымдуулукту 67%, ал эми температураны – 27°С кабыл алуу керек. Жыгач курулуш конструкцияларын колдонууда алар жайгашкан зонада күнү-түнү жана жыл бою салыштырма нымдуулук 45% кем эмес, ал эми температура - 35°С жогору болбоосун камсыздоо керек. 7.4-таблица Жайлар; Абанын эсептик температурасы жана нымдуулугу, %; 1 саат ичиндеги аба алмашуунун калдыксыздыгы, кем эмес. 1.800 жана андан көп орундуу трибунасы бар спорт залдары, көрүүчүлөр үчүн трибуналары бар жабык муз тебүүчү жайлар; Жылдын суук мезгилинде: – 18°С 30-45% салыштырма нымдуулукта жанаБ параметрлери боюнча сырткы абанын эсептик температурасында. Жылдын жылуу мезгилинде– 26°С жогору эмес (жабык муз тебүүчү жайларда 25°С жогору эмес) 60% ашпаган салыштырма нымдуулукта (жабык муз тебүүчү жайларда 55% жогору эмес) жана Б параметрлери боюнча сырткы абанын эсептик температурасында.; Эсеп боюнча, бирок бир машыгуучуга сырткы абанын агып кирүүсү 80 м3/с кем эмес жана бир көрүүчүгө 20 м3/с кем эмес. 2 .800 жана андан аз орундуу трибунасы бар спорт залдары; 18°С – жылдын суук мезгилинде; Эсеп боюнча, бирок бир машыгуучуга сырткы абанын агып кирүүсү 80 м3/с кем эмес жана бир көрүүчүгө 20 м3/с кем эмес. 3.Көрүүчүлөр үчүн орундары бар жана аларсыз бассейнванналарынын (анын ичинде денсоолукту чыңдап сүзүү жана сүзгөндү билбегендерди үйрөтүү үчүн) залдары; Ваннадагы суунун температурасынан 1-2°Сжогору. 4. Көрүүчүлөр үчүн орундары жок спорт залдары; +15°С; Эсеп боюнча, бирок бир машыгуучуга сырткы абанын агып кирүүсү 80 м3/с кем эмес. 5 Бассейндерде даярдануу сабактары үчүн залдар, хореографиялык класстар, дене-тарбия-денсоолукту чыңдоо сабактары үчүн жайлар; +19°С; Ошондой эле. 7.34 Дене тарбия спорт залдарынын жайларында абанын эсептик температурасын жана аба алмашуунун калдыксыздыгын 7.4-таблица боюнча кабыл алуу керек. Желдетүү жана кондициялоо менен туташкан спорт залдарын аба менен жылытуу тутумдарында сырткы абанын ченемдик көлөмдөрүнүн берилиши камсыз кылынган учурда абаны рециркуляциялоону колдонууга жол берилет. Натыйжалуулукту жогорулатуу үчүн сырткы абанын эсптик саны берилген шартта рециркуляциялоону колдонуу керек. 7.35 Муз аренасы бар жана көрүүчүлөр үчүн орундары бар универсалдуу залдарда аба алмашуунун эсебин иштөөнүн төмөнкү эксплуатациялык режимдери үчүн аткаруу керек: көрүүчүлөрү бар муз аянттарындагы мелдеш; музду пайдалануусуз көрүүчүлөрү бар мелдеш же оюн-зоок; көрүүчүлөрү жок муз үстүндө машыгуу. Музу жок спорт залдарында жана көрүүчүлөр үчүн орундары бар бассейн ванналарынын залдарында аба алмашуунун эсебин – көрүүчүлөрү менен жана көрүүчүлөрсүз эки режим үчүн аткаруу керек. 7.36 Табигый желдетүү менен сордургуч желдеткичти эсептик саны 300 адамдан аз кызматкер жана бийиктиги 1-3 кабат администрациялык-кеңсе имараттарынын жайларында караштырууга жол берилет. 7.37 Жыл бою иштөөчү эс алуу жана туризм имараттары жана курулмалары, ошондой эле жайкысын иштөөчү төмөнкү имараттардын жайлары үчүн жылытуу тутумдарын караштыруу керек: IV тышкары бардык климаттык райондордо изоляторлор, медициналык пункттарында; балдардын денсоолуктарын чыңдоо лагерлеринде; I жана II климаттык райондор үчүн долбоорлонгон жайкы эс алуу үйлөрүндө, турбазалардын жана пансионаттардын турак бөлмөлөрүндө жана түштөнүү залдарында долбоорлоого тапшырмага ылайык жылытууну караштырууга жол берилет. 7.38 Климаттык райондун кайсынысында жайгашпасын, жогорку разряддагы (“беш жылдыз”, “төрт жылдыз”) мейманканаларда, түштөнүү залдарында жана жылуулук өтө бөлүнүп чыккан коомдук тамактануу ишканаларынын өндүрүштүк жайларында абаны кондициялоо, ошондой эле калган кызматтык жайларда агып келүү-тартып алуу желдеткичтери караштырылууга тийиш. 7.39 Дарылоо мекемелеринин жайларында абанын температурасына жана анын тазалыгына карата талаптарды медициналык уюмдарды долбоорлоо ченемдери боюнча кабыл алуу керек. Бейтапканалардын имараттарында желдетүү тазалыкка карата талаптары кыйла төмөн болгон жайлардан абанын тазалыгына болгон талаптар кыйла жогору болгон жайларга аба массаларынын ашыкча агып кетүүсүн жоюуга тийиш. Абанын тазалыгына болгон талаптар кыйла жогору болгон операциялык жайларда, интенсивдүү терапия палаталарында, күйүк палаталарында жана ушуга окшогон жайларда таза абаны берүүнүн ченемдик көлөмүнө кошумча абаны рециркуляциялоону пайдаланууга жол берилет. Палаталардагы жана башка дарылоо жана дартты аныктоо жайларында абанын кыймылдуулугу 0,15 м/с ашпоого, абанын агымы бир багытта болгон зоналарда - 0,24 0,30 м/с чейинки чектерде болууга тийиш. 7.40 Калк отурукташкан айылдардагы бейтапкана бөлүмдөрүнүн палаталарында агып келүүчү желдеткич орнотмолордо абаны нымдаштырууну караштырбай коюуга жол берилет. 7.41 Вокзалдардын жана билеттик кассалардын күтүү залдарын желдетүү жана кондициялоо тутумдарын долбоорлоо абанын тазалыгынын, температурасынын жана нымдуулугунун ченемдик параметрлерин камсыз кылууга тийиш. Мында: - рециркуляцияланганабаны жайга берилүүчү абанын 30% ашпаган көлөмдө пайдалануу керек; - абанын салыштырма нымдуулугу 30% - 60% чектеринде болууга тийиш; - механикалык агып келүүчү желдеткич жайга бир адамга сырткы абанын 30 м3/с кем эмеси берилүүгө тийиш. 7.42 Механикалык агып келүүчү желдеткич тутуму менен жабдылбаган жайлар үчүн, сырткы абаны берүү үчүн полдон 2 метрден кем эмес бийиктикте жайгашкан ачылма жөнгө салынма форточкаларды же аба клапандарын караштыруу керек. 7.43 Аба агымын берүүнү абанын санынын 90% көлөмүндө зыяндуу заттар бөлүнүп чыккан жайларга түздөн түз обочолонгон тартып алма тутумдар аркылуу берүүнү, абанын калган санын (10%) – коридорго же холлго караштыруу керек. 7.44 Аянты 35 м2 кем эмес жумушчу жайларынан абаны чыгарууну абаны коридорго чыгаруунун эсебинен караштырууга жол берилет. 7.45Маданий оюн-зоок, мекеме, китепкана, архив имараттарынын жана спорттук курулмалардын ички өрткө каршы суу түтүктөрүнө карата талаптар Л тиркемесинде келтирилди. 7.46 Абага чаң жана аэрозолдор бөлүнүп чыгышы мүмкүн болгон макеттик устаканаларда жана башка жайларда сордуруп алма шкаф аркылуу чыгарылуучу абанын көлөмүн 7.5-таблицага ылайык шкафтын эсептик тешигиндеги абанын кыймылынын ылдамдыгына жараша аныктоо керек. Абага жарылуу коркунучу бар заттардын бөлүнүп чыгышына байланышкан жумуштарда абанын кыймылынын ылдамдыгын сордуруп алма шкафтын эсептик тешигинде 1 м/с өлчөмүн кабыл алуу керек. 7.5-таблица Жумушчу зонадагы зыяндуу заттардын коркунучунун классы (ГЧ 2.2.5.1313 боюнча); Шкафтын эсептик тешигиндеги аба кыймылынын ылдамдыгы, м/с, кем эмес. 4-; 0,5. 3-; 0,7. 1- жана 2-; 1. 7.47 Таштанды чыгаруучу түтүктөрдү орнотууда мезгил-мезгили менен жууп туруу, тазалоо, жугушсуздандыруу жана найды спринклеровкалоо үчүн түзүлүштөр менен жабдуу керек. Таштанды түтүгүнүн найы курулуш конструкцияларынан аба өткөрбөй турган жана дабыш өткөрбөй турган болууга тийиш. Ал адамдар үзгүлтүксүз келүүчү кызматтык жайларга тутумдаш болбоого тийиш. Таштанды ыргытыла турган камераны адамдар үзгүлтүксүз келүүчү жайлардын астында же аларга чектеш жайгаштырууга жол берилбейт. 7.48 Медициналык, тамак-аш жана тиричилик калдыктарын чогултуу жана кайра иштетүү тутумун колдонулуп жаткан санитардык ченемдер боюнча долбоорлоо керек. 7.49 Курулушта пайдаланылган гигиеналык баалоого жаткан материалдар жана буюмдар КРнын Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан бекитилген продукциялардын жана товарлардын түрлөрүнүн тизмесине ылайык, мамлекеттик-эпидемиологиялык кызмат органдары жана мекемелери тарбынан берилген гигиеналык корутундуларга ээ болууга тийиш. - Инженердик жабдууларга карата талаптар 8.1 Имаратка жылуулук тарамдарын киргизүүдө жабдылган автоматташтырылган жеке жылуулук пункттарын (ЖЖП) сырткы (күн, шамал) жана ички (жылуулук бөлүп чыгаруу) факторлордун бир типтүү таасири менен мүнөздөлүүчү айрым технологиялык зоналар жана фасаддар боюнча жылытууга жылуулук жиберүүнү жөнгө салуу мүмкүндүгү менен жылытуу мезгилинде 1000 ГДж жана андан көп жылуулукту эсептик чыгымдоочу имараттар үчүн караштыруу керек. Жылытуу, желдетүү тутумдары үчүн жана ысык суу үчүн жылуулук берүүнү жылуулук пунктунан бөлүнгөн кубур түтүктөр боюнча караштыруу керек. 8.2 Алар тейлөөчү имараттардын ичине курулган ЖЖПны (жеке жылуулук пункттарын) КР КЧжЭ 41-02алуу менен долбоорлоо керек. ЖЖПны аба желдетүүчү жана кондициялоочу орнотмолору бар жайлар менен кошууга жол берилет. ЖЖПны жайдан түздөн түз сыртка чыгуусу бар же коридор боюнча сыртка чыгууга чейин 12 м алыс эмес сырткы дубалда жайгаштыруу керек. ЖЖП жайларынын бийиктиги полдон тартып чыгып туруучу конструкциялардын түбүнө чейин 2,2 метрден кем эмес болууга тийиш. Имараттардын инженердик тутумдары абанын температурасын автоматтык же кол менен жөнгө салгычка ээ болууга тийиш. Муздак жана ысык суу, электр энергиясы, газ жана жылуулук менен борбордоштурулган жабдууда жана имаратта ар кандай уюмдарга жана менчик ээлерине таандык болгон бир нече топтордун жайлары болгон учурда, жайлардын ар бир тобу энергияны жана сууну чыгымдоонун автономдуу эсебинин алеттери менен жабдылууга тийиш. Имратты же жайлардын айрым топторун жылуулук менен камсыз кылуу 2.04.05-91*КЧжЭ, II-35-76* КЧжЭгежана өрт коопсуздугунун талаптарына ылайык борбордоштурулган, автономдуу же жеке жылуулук булактарынан ишке ашырылышы мүмкүн. 8.3 Бул жайлардан тышкары өчүрүүчү түзүлүштөрү бар суу менен жылытуунун айрым тарамдары төмөнкү жайлар үчүн караштырылат: конференц-зал; аларга караштуу өңдүрүштүк жайлары бар ашкананын түштөнүү залы (саны 400гө чейин орундуу конференц-залдарда жана 160ка чейин орундуу ашкананын түштөнүү залдарында,аларды имараттын жалпы көлөмүндө жайгаштырууда айрым тарамдарды караштырбай коюуга жол берилет); көрүү залы, эстраданы камтуу менен; сахна (универсалдуу эстрада); чоң далис, фойе, кулуарлар; бий залы; театрлардын, клубдардын имараттарындагы чакан залдар, сахнаны кошкондо; сакталган фонду 200 миң бирдик жана андан көп болгон китепканалар (окуу, лекциялык залдары жана сактоочу жайлар); чекене соода ишканалары (400 м2 жана андан жогору аянттагы түшүрүүчү жайлар жана соода залдары үчүн); коомдук имараттардын курамындагы турак жайлар. 8.4 Биринчи кабатта жайгашкан жайларда: бардык типтеги мектепке чейинки билим берүү умдарынын имараттарында топтук (ойноочу), музыка жана дене тарбия сабактарынын залдарында, ошондой эле таяныч-кыймыл аппараты бузулган балдар үчүн медициналык жана социалдык уюмдардын уктоочу жана кийим чечүүчү жайларында анын үстүкү бетинде 22°С температураны камсыз кылуучу полдун конструкциясын караштыруу (же аларды жылыткычтарды караштыруу) керек. 8.5 Театрларда жана клубдарда сахнаны жылытуу үчүн жылытуучу алеттер катарында радиаторлорду колдонуу сунушталат. Мында жылытуучу алеттерди сахнанын же арьерсценанын арткы дубалындагы сахна планшетинин деңгээлинен 0,5 метрден жогору эмес жайгаштыруу керек. 8.6 Мектептин окуу жайларынан абаны чыгарууну рекреациялык жайлар жана санитардык түйүндөр аркылуу, ошондой эле 2.04.05-91* КЧжЭ талаптарын эске алуу менен сыртын айнектөө аркылуу эксфильтрациялоонун эсебинен караштыруу керек. Окуу жайларында механикалык максаттагы же борборсуздаштырылган агып келүү желдеткичинде 1 саатта бир жолку жана андан көп эсебинен табигый тартып алма желдеткичти караштыруу керек. Аба менен жылытууда окуу жайларынан тартып (соруп) алма каналдары караштырылбайт. 8.7 Желдеткич менен туташкан мектеп имараттарында аба менен жылытуу үчүн тутумдарды автоматтык башкарууну, анын ичинде жумуш убагында жайларда эсептик температураны жана салыштырма нымдуулукту 40-60% чектеринде кармоону, ошондой эле окуудан тышкары убакта абанын температурасын 15°С төмөн эмес камсыз кылуну караштыруу керек. 8.8 Окуучулардын саны 200гө чейинки желдеткичти уюштурулган механикалык агып келүүсүз орнотууга жол берилет. 8.9 Агып келүү-тартып алуу желдеткич тутумун көрүүчү жана клубдук комплекстердин жайлары, сахнаны (эстраданы) тейлөө жайлары, ошондой эле администрациялык-чарба жайлары, устаканалар жана кампалар үчүн өз-өзүнчө караштыруу керек. Үзгүлтүксүз кино көрсөтүүчү кинотеатрларда, жалпы бош убакыт өткөрүү клубдарында жана жалпы сыйдыргычтыгы 375 адамга чейин болгон клубдарда көрсөтүлгөн бөлүштүрүү тутумун караштырбай коюуга жол берилет. 8.10 Сейрек китептерди жана кол жазмаларды сактоочу жайларда, ошондой эле сактоо фондунун көлөмү 1млн бирдик жана андан көп болгон китепканалардын сактоочу жайларында жана I топтогу архивдердин сактоочу жайларында абаны кондициялоону караштыруу керек. 8.11 Балуу документтерди сактоочу жайларда жана депозитарийлерде сактоо шарттарынын талаптары боюнча 3-класстагы абаны кондициялоону караштыруу керек. 8.12 Сактоо фонду 200 миң бирдик жана андан көп болгон илимий китепканалардын окуу, лекциялык залдарында жана сактоочу жайларында агып кирме желдеткич же абаны кондициялоо тутуму менен кошулган аба менен жылытууну колдонууга жол берилет. 8.13 Сыйымдуулугу 300 миң бирдиктен көп болгон сактоо жайларында, архивдерде, эреже катары, агып кирме желдеткич же абаны кондициялоо тутуму менен кошулган аба менен жылытууну колдонуу керек. Архивдердин имараттарынын башка жайларында суу менен жылытууну караштыруу керек. 8.14 Сактоо фонду 200 миң бирдик жана андан көп болгон китепканалардын имараттарында сактоочу жайлары, окуу, лекциялык залдары үчүн желдетүүнүн өз-өзүнчө агып кирме тутумдарын караштыруу керек. 8.15 Сактоо фонду 50 миң бирдикке чейинки массалык китепканаларда окуу орундар зонасын китеп фонддорунун жана окурмандарды тейлөө зонасы менен бир жайда чогуу жайгаштырууда жана сактоо бирдиги 300 миң сыйымдуулугундагы архивдерде бир жолудан кем эмес аба алмаштыруу эсебинен табигый желдетүү түзүлүшүнө жол берилет. 8.16 Китепканалардын лекциялык залдары, окуу залдары жана сактоочу жайлары үчүн табигый козгоо менен тартып алма желдеткич түзүлүшүнө жол берилет. 8.17 Агып кирме желдеткичинин бирдиктүү тутуму менен конференц-залдардан, коомдук тамактануу ишканаларынын жайларынан, киноаппараттык жана аккумулятордук жайлардан тышкары, бардык жайларды камсыз кылууга жол берилет, алардын ар бири үчүн агып келме желдеткичтин өз алдынча тутумдарын караштыруу зарыл. 8.18 Механикалык агып келме желдеткич тутуму менен жабдылбаган жайлар үчүн, ачыла турган жөнгө салынгыч форточкаларды караштыруу же сырткы абаны мажбурлап берүүнү камсыз кылуучу автономдуу түзүлүштөрдү пайдалануу керек. 8.19 Тартып алма желдеткичтеринин өз алдынча тутумун төмөнкү жайлар үчүн караштыруу керек: сантүйүндөр жана чылым чегүүчү жайлар; коомдук тамактануу ишканаларынын жайлары; өндүрүштүк-техниклык багыттагы жайлар жана кампалар; лабораториялар, анын ичинде 2.04.05-91*КЧжЭнинталаптарына ылайык башка жайлар. Коомдук тамактануу уюмдарынын тартып алма желдеткичтер тутумдарын чыгаруу түзүлүштөрү жана жбдуулары турак имараттарга, ошондой эле башка багыттагы жайларга жана имараттарга адамдардын келүү шарттарынын начарлоосуна таасир этпөөгө тийиш. Мындай учурда желдетүү тутумдары өз-өзүнчө жабдылат. 8.20 Санаторийлердин жана эс алуу мекемелеринин уктоо бөлмөлөрүнөн тартып алма желдеткичтерди табигый козгоо жолу менен караштыруу сунушталат. IV климаттык району үчүн эс алуу мекемелеринин турак бөлмөлөрүндө механикалык козгоосу менен тартып алма желдеткичти караштыруу сунушталат. 8.21 Сантүйүндөрү бар турак бөлмөлөрдөн жана номерлерден абаны чыгарууну сантүйүндөрүнүн жана (же) каалга полотнолорунун төмөнкү бөлүгүндө кайрадан өткөрүүчү тор түзүлүшү бар сантүйүндөр аркылуу караштыруу керек. 8.22 Санитардык-техникалык алеттердеги суунун жол берилген басымы бөлүгүндө ченемдик талаптарды камсыз кылуу, сууну жана энергетикалык ресурстарды рационалдуу пайдалануу үчүн төмөнкүлөрдү краштыруу керек: жөнгө салынуучу кыймылдаткычы бар (кыймылдаткычтын айлануу саны менен) сордургуч (насостук) агрегаттарды; басымды жөнгө салуунун кабаттык орнотмосу бар суу менен камсыз кылуунун бир зоналуу схемасын. 8.23 Чарбалык-ичилүүчү жана чарбалык-өрткө каршы суу түтүк тутумунда гидростатикалык кысым кыйла төмөн жайгашкан санитардык-техникалык алеттин белгисинде 4 атм көп эмес болууга тийиш. Чарбалык-өрткө каршы суу түтүк тутумунда кысууну өрт өчүрүү убактысына кыйла төмөн жайгашкан санитардык-техникалык алеттин белгисинде 6 атм ашырууга жол берилет. 8.24 Өзүнчө бөлүнгөн өрткө каршы суу түтүк тутумунда, ошондой эле транзиттик чарбалык-ичүүчү сууну жогорку кабатка берүү үчүн өрткө каршы таянычтар пайдаланылуучу схемаларда (жогору жагы ажыратылган схемаларда) өрт кранынан кыйла төмөн жайгашкан белгидеги гидростатикалык кысым өрт өчүрүү режиминде 9 атм ашпоого тийиш. 8.25 Маданий оюн-зоок мекемелеринин, китепканалардын, архивдердин жана спорт курулмаларынын имараттарынын ички өрткө каршы суу түтүгүнө карата талаптар Л тиркемесинде келтирилди. 8.28 Өндүрүштүк агызып чыгарууда майларды кармап калуучу орнотмону төмөнкү коомдук тамак-аш ишканаларында караштыруу керек: чала фабрикаттарда иштеген – залдарда 500 жана андан ашык сандагы орун болгон учурда; чийки затта иштеген - залдарда 200 жана андан ашык сандагы орун болгон учурда. Мектепке чейинки жана жалпы билим берүү мекемелеринин тамак-аш блоктору долбоорлоого тапшырма боюнча жабдылат. 8.29 Коомдук имараттарда таштандыдан тазалоо тутумунчаң жыйнагычты, убактылуу таштанды сактагычты (санитардык ченемдердин чектеринде) жана аны алып чыгуу мүмкүнчүлүгүн караштыруу керек. Коомдук имараттарда жана комплекстерде таштанды чыгаруунун пневматикалык тутумдарын орнотууну аларды эксплуатациялоонун техника-экономикалык максатка ылайыктуулугунан келип чыгып, долбоорлоого тапшырма менен аныктоо керек. Имараттан таштандыны чыгаруу каражаттары имарат жайгашкан калктуу конушта кабыл алынган таштанды чыгаруу тутуму менен байланыштырылууга тийиш. 8.30 Таштанды чыгаруучу түтүктөрдү (таштанды чыгаруунун пневматикалык тутуму жок учурда) төмөнкү имараттарда караштыруу керек: жогорку окуу жайларынын 3 жана андан көп кабат имараттарында, 100 жана андан көп орундуу мейманканаларда жана мотелдерде; башка коомдук имараттарда жана курулмаларда таштанды чыгаруучу түтүктөрдү орнотуу зарылдыгы технологиялык талаптарга ылайык жана калктуу конушта кабыл алынган таштанды чыгаруу тутумуна жараша жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашуу боюнча долбоорлоого тапшырма менен белгиленет. Колдонулуп жаткан имараттын үстүнө мансарддык кабатты курууда мурда болгон таштанды чыгаруу тутумун өзгөртүүсүз калтырууга жол берилет. Имараттын таштанды камерасынын эшиктерине таштанды чогултуучу машина токтой турган жай камсыз кылынууга тийиш. Таштанды чогултуучу камерага түздөн түз токтой турган жайды уюштуруу мүмкүн болбогон учурда таштанды чогултуучу контейнерлерди жайгаштыруу үчүн орунду (аянтты) караштыруу зарыл. Таштанды чыгаруу түтүктөрү менен жабдылбаган имараттар үчүн өзүнчө таштанды чогултуу үчүн таштанды чогултуучу камераны же чарба аянтчасын (милдеттүү түрдө катуу жабуусу менен) караштыруу керек. 8.31 Вакуумдук чаң жыйнагычтардын борбордоштурулган же айкалыштырылган тутумун төмөнкү имараттарда караштыруу керек: театрларда, концерттик залдарда, музейлерде; сактоо бирдиги 200 миң жана андан көп китепканалардын окуу, лекциялык залдарында, китеп сакталуучу жайларында; соода аянты 6500 м2 жана андан көп болгон дүкөндөрдө; 500 жана андан көп орундуу мейманканалардын, санаторийлердин, эс алуу жана туризм мекемелеринде, дарылоо мекемелеринин стационарларында; жогорулатылган санитардык-гигиеналык талаптары менен адистештирилген имараттарда (дарылоо мекемелеринде долбоорлоого тапшырма боюнча). Башка имараттарда вакуумдук чаң жыйноонун борбордук же айкалыштырылган тутумдарынын зарылдыгын долбоорлоого тапшырма боюнча белгилөө керек. 8.32 Вакуумдук чаң жыйноонун айкалыштырылган тутуму үчүн бир кабыл алуучу клапан менен тейлөөнүн радиусу 50 м ашпоого тийиш. 8.33 Чаң жыйноонун борбордоштурулган же айкалыштырылган тутумдары жок болгон учурда чаң соргучтардын чыпкаларын тазалоо камераларын орнотуу долбоорлоого тапшырма боюнча аныкталат. 8.34 Имараттын элементтеринин конструкциялык чечимдери (анын ичинде боштуктардын жайгашуусу, конструкция аркылуу кубур түтүктөрдү өткөрүүчү жерлерди жылчыксыздоо ыкмалары, желдетүү тешиктерин орнотуу, жылуулук обочолонтууну жайгаштыруу ж.б.) кемирүүчүлөрдүн кирүүсүнөн коргоону караштырууга тийиш. 8.35 Унаа токтотуучу жайларда электр унаасы үчүн электр заряддарын караштыруу зарыл. Электр заряддарынын жана аларга орнотулуучу электр жабдууларынын орундары техникалык жана өрт коопсуздугунун талаптарына ылайык келүүгө тийиш. - Узаккасакталуучулукжанаоңдоогожарамдуулук 9.1 Имараттын долбоору көтөрүп туруучу конструкциялардын бекемдигинин жана туруктуулугунун үзгүлтүксүз техникалык тейлөөдө, эксплуатация жана имаратты ремонттоо эрежелерин туткан учурда, долбоорлоо тапшырмасында белгиленген мөөнөт ичинде сакталышын эске алышы керек. 9.2 Конструкциялар, деталдар жана жасалгалоочу материалдар нымдуулуктун, төмөнкү жана жогорку температуралардын, агрессивдүү чөйрөнүн жана башка жагымсыз факторлордун мүмкүн болуучу таасирлерине чыдамдуу материалдардан жасалууга же корголууга тийиш. 9.3 Имаратты жаандын, эриген кардын, жер астындагы суулардын имараттын көтөрүп туруучу жана тосуучу конструкцияларынын калыңдык катмарына өтүп кетүүсүнөн, ошондой эле сырткы тосуучу конструкцияларда конденсациялык нымдуулуктун пайда болуусунан коргоо боюнча же жабык мейкиндиктерди же аба катмарларын желдетүү түзүлүшү боюнча чараларды караштыруу зарыл. Ченемдик документтердин талаптарына ылайык зарыл болгон коргоочу курамдар жана каптамалар колдонулууга тийиш. 9.4 Чогултулуучу элементтердиндал келтирип бириктирүүлөрүжана көп катмарлуу конструкциялар негиздердин бирдей эмес чөгүүсүндө жана башка эксплуатациялык таасирлерде пайда болуучу температуралык деформацияларды жана күч келтирүүлөрдү кабыл алууга эсептелүүгө тийиш. Бириктирүүдө пайдаланылуучу тыгыздоочу жана жылчыксыздандыруучу материалдар терс температуралардын жана суу болуулардын таасиринде серпилгичтик жана чапталышуу касиеттерин сактоого жана ультракызгылткөк нурларга туруктуу болууга тийиш. Жылчыксыздандыруучу материалдаралардын ашталуучу жерлериндеги конструкциялардын коргоочу жана коргоо-жасалга жабуу материалдары менен айкалыштырууга ылайыктуу болууга тийиш. 9.5 Кароо, техникалык тейлөө, оңдоо жана алмаштыруу үчүн, арматурага жана имараттын инженердик тутумдарынын алеттерине, алардын бириккен жерлерине, ошондой эле имараттын жабуусунун чогултулуучу элементтерине жетүү мүмкүндүгү камсыз кылынууга тийиш. А тиркемеси (маалымдама) Терминдер жана аныктамалар Бул курулуш ченемдеринде тиешелүү аныктамалары менен төмөнкү терминдер колдонулду: Салтанаттуу чогулуштар өтүүчү зал: Ар кандай иш-чараларды өткөрүү үчүн горизонталдуу жалпак полу бар жай. Антресоль: Ушу жайга ачылганже ал жайгашкан жайдын аянты 40% аз өлчөмдөгү жогорулатылган бийиктиктеги кабаттын чектеринде жайгашкан эки катар же бетме-бет терезелүү жай көлөмүндөгү жеткиликтүү аянт. Антресоль кабат болуп эсептелбейт. Апартамент-отелдер: Убактылуу жашап турууга (туруктуу каттого укуксуз) арналган турак жайы бар имараттар. Атриум:вертикалдуу бекемделген, имараттын кабаттары боюнча бөлүктөрү менен чектеш көп терезелүү мейкиндик (үч жана андан көп кабат) түрүндөгү имараттын бөлүгү, эреже катары, жогору жагынан жарыктандыруусу бар. Көп терезелүү өткөөл түрүндө (бийиктигинен ашык узундукта) горизонталдуу бекемделген атриум Пассаж деп аталат. Имараттын бийиктиги (өрт-техникалык): Өрт машиналары үчүн өтүүчү жолдун үстүнкү бетинин; жогорку кабаттын сырткы дубалында ачылуучу тешиктин (терезелер) төмөнкү чегинин; ачылбаган терезе (тешик) учурунда жогорку кабаттын полунун жана шыбынын белгилеринин жарым суммасынын; же имараттын эксплуатациялануучу чатырынын тосмосунун жогорку чегинин ортосундагы аралык. Имараттын бийиктиги (архитектуралык): кабаттардын саны менен же жердин долбоордук белгисинен имараттын конструкциялык элементинин эң бийик белгисине чейинки вертикалдуу сызыктык өлчөм менен аныкталуучу имараттын негизги мүнөздөмөлөрүнүн бири:жалпак чатырдын парапети (тосмо), карниз, чатырдын конёгу же фронтону; купол; шпиль; курчап турган чөйрөдө объектинин архитектуралык-композициялык чечиминде бийиктикти аныктоо үчүн орнотулуучу мунара. Э с к е р т ү ү–Чатыр антенналары, чагылганды буруп кетмелер жана башка инженердик түзүлүштөр эске алынбайт. Кысылган имарат: Ченемделгенден төмөнкү аймактагы курулуш же ченемделгенден аз тилке. Капсулдук мейманкана (биринчи жолу киргизилди): номерлерди (жайларды) камтуучу мейманкана же толук кандуу эс алуу үчүн капсулдар, эреже катары, бир нече сааттан 2-3 суткага чейин. Капсула: Бул бир адамга эсептелген узундугу 2,0, туурасы 1,0 жана бийиктиги 1,25 м болгон турак жай. Капсулда уктоого, китеп окууга жана телевизор көрүүгө болот. Ар бир кабатта номерлердин меймандары үчүн эркектер жана аялдар ажаатканалары жана душтар караштырылган. Башка жайлар долбоорлоого тапшырма менен белгиленет. Тепкичтер: Имараттын кабаттарынын ортосунда вертикалдуу байланышты камсыз кылуучу функциялык жана конструкциялык курулуш элементи (эки типке бөлүнөт): ички тепкич–имараттын, курулманын ичиндеги тепкич: тепкичтик бөлүктө жайгаштырылганы–жабык (1-тип); вестибюлдарда, фойеде ж.б. жайгашканы–ачык (2-тип); сырткытепкич–адамдарды эвакуациялоо же техникалык максаттар үчүн имараттын фасадындагы тепкич – 3-тип. Эскертүү–Имараттын кире беришиндеги жана ага жакын жердеги тепкичтер сырткы деп аталат. Тепкичбөлүктөрү:тепкичтерди жайгаштырууга арналган имараттын, курулманын ичиндеги мейкиндик, эки типке бөлүнөт: сырткы тешиктерсиз жабык жана ачык – ар бир кабатта табигый жарык берүү үчүн тешиктери бар (1-тип) жана чатырдагы тешиги бар (2-тип). Тепкич маршы: эреже катары, жогортон үзгүлтүксүз тепкичтердин катары бар коссоурлардан турган ар кандай деңгээлде горизонталдуу аянттарды бириктирүүчү жантайыңкы конструкция. Бир марштан турган тепкич бир марштуу деп аталат. Аз комплектүү мектеп:Мектепте, ар кандай жаш курактагы топторду бир жайга бириктирген класс-комплекттери бар, класста окуучулардын толук эмес контингенти 300гө жетпеген окуучуну батыра турган жалпы билим берүүчү мекеме. Көп жарыктуу мейкиндик, жай: бийиктиги боюнча бир нече кабаттарды ээлеген имараттын ички көлөмү. Жалпы жумушчу жай: Түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисинин жумушчу орунун кошкондо, 6 чейинки жумушчу орунду батырууга боло турган жай. Бийиктиктердинайырмасындагы тосмо: адамды бийиктиктен кулап кетүүдөн жана жаракат алуудан алдын ала коргоо үчүн тепкичтерде, балкондордо, ачык аянттарда, антресолдордо, өткөөлдөрдө ж.б. коюлуучу курулуш конструкциясы. Жер төлө жана жерпай кабаттарынын отсеги: Өрткө каршы тосмолор (дубалдар, тосмолор, жабуу) менен тосулган мейкиндик. Отсектин чектеринде жайлар отко чыдамдуулук чектерине ылайык келүүчү тосмолор менен бөлүнүшү мүмкүн. Дене тарбия сабактары жана машыгуулар үчүн жайлар: машыгуулар, ритмикалык гимнастика, жекеме-жеке таймашуу, хореография ж.б. үчүн арналган аянты 150 м² жана андан жогору жайлар. Туруктуу жумушчу орундары бар жайлар: кызматкер эки сааттан аз эмес убакытка болуучу же жумуш убактысынын 50% аз эмес бөлүгүн үзгүлтүксүз өткөрүүчү жай. Адамдар массалык келүүчү жай: 50 м² жана андан жогору аянтта 1 м² 1ден көп адам санын батырган жай (оюн-зоок мекемелеринин залдары, кеңешме залдары, дарс аудиториялары, түштөнүү залдары, кассалык залдар, күтүү залдары ж.б.). Кармагыч (тутка): тепкич, пандус боюнча көтөрүлүүдө, ошондой эле начарлаган адамдардын кыймылдап жүрүүсүндө жана эс алуусунда ыңгайлуулукту түзүү үчүн түзүлүш. Сантүйүн: Милдеттүү түрдө унитаз, кол жуучу кран, ванна же душ менен жабдылган санитардык-гигиеналык жай. Кошумча алеттер жана жабдуулар болушу мүмкүн. Техникалык жер төлө: Инженердик тутумдардын кубур түтүктөрүн жайгаштыруу үчүн биринчи же жерпай кабаттарынын жана кыртыштын үстүңкү бетинин ортосундагы жабылган жерлердин ортосундагы мейкиндик. Трибуна:көрүүчүлөр үчүн орундардын катарлары көтөрүлгөн курулма. Ажааткана: жабык кабиналарда милдеттүү түрдө унитаздар (эркектер ажаатканасында – писсуарлар) жана кол жуугуч менен жабдылган санитардык-гигиеналык жай. Дене-тарбия-спорт залдары: көрүүчүлөр үчүн орундары жок машыгууларды, дене-тарбия-спорт сабактарын өткөрүү үчүн, ошондой эле көрүүчүлөр үчүн орундары бар мелдешетр үчүн 150 м² ашык аянты бар жайлар. Тепкич жүрүшүнүн кеңдиги: тепкичтин тосмолорунун, дубал менен тепкичтин тосмосунун ортосундагы аралык. Эскертүү – Эгерде тепкичтин тосмосу тепкичтин чегинен чыкса, анда эсептөөнү тепкичтин четинен баштоо керек. Мансарддык кабат (мансарда):фасады толук же жарым-жартылай жантайган, сынык же ийри сызыктуу чатырдын үстүңкү беттинен (беттеринен) түзүлгөн, чатыр мейкиндигиндеги кабат, мында чатыр менен фасаддын тегиздиктеринин кесилишүү сызыгы монсарддык кабаттын полунун деңгээлинен 1,5 м ашпагын бийиктикте болууга тийиш. Жер үстүндөгү (жердеги) кабат: Жайлардын полунун белгиси жердин мерчемделген белгисинен төмөн эмес жайгашкан кабат. Эскертүү– Жердин өзгөрүлмө мерчемделүүчүбелгилериндеги кабат жер үстүндө болуп, жайлардын жалпы аянтынын 60% көбү жердин мерчемделген деңгээлинен төмөн эмес жайгашкан учурда же зарыл болгон ченемдер боюнча кабаттан эвакуациялык чыгуулар жердин белгисине түздөн түз горизонталдуу чыгууга ээ болгон шарттаэсептелет. Жер төлө кабаты: Жайлардын полунун белгиси жердин пландалган белгисинен жайдын бийиктигинин жарымынан көпкө төмөн болгон имараттын жер алдындагы кабаты. Жер алдындагы кабаттар: Жердин мерчемделген белгисинен жайдын бүтүндөй бийиктигине төмөн жайгашкан жайлары бар кабаттар. Техникалык кабат:Инженердик жабдууларды жана коммуникация төшөлмөлөрүн жайгаштыруу үчүн кабат. Бийиктиги 1,8 м кем болгон коммуникация төшөлмөлөрү үчүн мейкиндик кабат болуп эсептелбейт. Жерпайлык кабат: Дубалдын сырт жагынан жердин пландалган белгисинен жайдын бийиктигинин жарымынан көп бийиктикке төмөн болгон полдун белгиси бар кабат (жайлар). Б тиркемеси (маалымдама) Коомдук арналыштагы имараттардын жана курулмалардын жана жайлардын негизги функциялык-типологиялык топторунун тизмеси А Калкты тейлөөчү объектилер үчүн имараттар жана курулмалар. 1 Окутуу-тарбиялоо багытындагы имараттар жана жайлар. 1.1Билим берүү жана кадрларды даярдоо уюмдары:. 1.1.1 Мектепке чейинки билим берүү уюмдары. 1.1.2Жалпыбилимберүүуюмдары. 1.1.3Кесиптикбилимберүүуюмдары:. орто, жогоркужанакошумчабилимберүү. 1.2 Мектептентышкарымекемелер (мектепокуучуларынынжанажаштардын). 1.3 Адистештирилгенмекемелер (аэроклубдар, автомектептер, коргооокуужайларыж.б.). 2 Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык тейлөө имараттары жана жайлар. 2.1Медициналыкуюмдар:. 2.1.1 Стационарлары бар дарылоо мекемелери, медициналык борборлор ж.б.. 2.1.2Амбулатордук-бейтапканалык уюмдар. 2.1.3 Дарыканалар. 2.1.4 Медициналык-реабилитациялык жана коррекциялык,анын ичинде балдар үчүн мекемелер. 2.1.5 Кан куюу станциялары, тез жардам станциялары ж.б.. 2.1.6 Санатордук-курорттукмекемелер. 2.2 Калкты социалдык тейлөө мекемелери:. 2.2.1 Стационарсыз мекемелер. 2.2.2 Стационарлары бар мекемелер, анын ичинде майыптар жана кары-картаңдар үчүн, майып-балдар үчүн ж.б. жатак-үйлөр. 3 Калкты сервистик тейлөө имараттары жана жайлары. 3.1Чекене жана майда-дүң соода мекемелери, ошондой эле соода-көңүл ачуу комплекстери. 3.2 Тамак-аш ишканалары (ачык жана жабык тарам). 3.3 Калкты тиричилик жана коммуналдык тейлөөнүн өндүрүштүк эмес объектилери:. 3.3.1 Калкты тиричилик жактан тейлөө ишкналары. Б тиркемесинин уландысы А Калкты тейлөөчү объектилер үчүн имараттар жана курулмалар. 3.3.2 Калкты түздөн түз тейлөөгө арналган коммуналдык чарба мекемелери. 3.3.3 Жарандык ырым-жырымдар мекемелери. 3.4 Калкты түздөн түз тейлөөгө арналган байланыш объектилери. 3.5 Калкты түздөн түз тейлөөгө арналган транспорт мекемелери:. 3.5.1 Транспорттун бардык түрлөрүнүн вокзалдарынын имараттары. 3.5.2 Жүргүнчүлөрдү тейлөө мекемелери, транспорт агенттиктери, туристтик агенттиктер. 3.6 Санитардык-тиричилик багытындагы курулмалар, имараттар жана жайлар. 4 Калктын маданий-эс алуу иши жана диний ырым-жырымдар үчүн курулмалар, имараттар жана жайлар. 4.1 Дене тарбия, спорт жана дене тарбия-бош убакытты өткөрүү багытындагы объектилер:. 4.1.1Ачык тегиздик курулмалар. 4.1.2 Жабык спорт курулмалары (залдар, манеждер, бассейндер ж.б.у.с.). 4.1.3 Атспорту комплекстери, дене тарбия-бош убакытты өткөрүү комплекстери, аквапарктар. 4.2 Маданий-агартуу жана диний уюмдарга арналган имараттар жана жайлар:. 4.2.1 Китепканалар, окуу залдары,медиатекалар. 4.2.2 Музейлер, көргөзмөлөр, океанариумдар ж.б.. 4.2.3 Диний уюмдар жана калк үчүн мекемелер. 4.3 Оюн-зоок жана бош убакытты өткөрүү-оюн-зоок мекемелери:. 4.3.1 Оюн-зоок мекемелери (театрлар, кинотеатрлар, концерттик залдар, цирктер, дельфинарийлерж.б.). 4.3.2 Клубдук жана бош убакытты өткөрүү-оюн-зоок мекемелери, анын ичинде бий комплекстери. 5 Убактылуу келүү үчүн имараттар жана жайлар. 5.1 Мейманканалар, мотелдер, апартамент-отелдерж.б.. 5.2 Эс алуу жана туризм мекемелери (пансионаттар, туристтик базалар, жыл бою иштөөчү жана жайкы,анын ичинде балдар жана жаштар үчүн лагерлер ж.б.). 5.3 Окуу жайларынын жатакналары жана интернаттардын корпустары. Б Коомду жана мамлекетти тейлөө боюнча объектилердин имараттары. 1 Башкаруу органдарынын имараттары. 1.1 Коомду тейлөө боюнча мамлекеттик мекемелердин имараттары. 1.2 Фирмаларды, уюмдарды, ишканаларды, ошондой эле фирмалардын, агенттиктердин түзүмдүк бөлүмдөрүн ж.б. башкаруу мекемелери. 1.3 Архивдер жанадепозитарийлер. Б тиркемесинин уландысы 2 Имараттар. АКалкты тейлөө объектилери үчүн имараттар жана курулмалар. 2.1 Насыя-финансылык жанакамсыздандыруу уюмдары, банктар. 2.2 Соттор жана прокуратура, нотариалдык-юридикалыкмекемелер. 2.3 Укук коргоо уюмдары (салык кызматтары, полиция, бажы). 2.4 Калкты социалдык коргоо мекемелери (социалдык камсыздандыруу мекемелери, эмгек биржалары ж.б.). 3 Продукция өндүрүүчү уюмдардын имараттары. 3.1 Илим-изилдөө уюмдары (ири атайын курулмалардан тышкары) 3.2 Долбоордук жана конструктордук уюмдар 3.3 Редакциялык-басма жана маалыматтык уюмдар (типографиялардан тышкры). Э с к е р т ү ү л ө р 1. Бул тиркеме келтирилген мекемелердин жана жайлардын типтерине, ошондой эле берилген функциялык-типтик топтордун алкагында жаңы түзүлгөн жайларга жайылтылат. 2. Саналып өткөн ар кандай арналыштагы жайлардын топтору турак жай, өндүрүштүк жана башка имараттардын, ошондой эле көп функциялуу комплекстердин курамына кириши мүмкүн.. В тиркемеси (милдеттүү түрдө) Коомдук имараттын жалпы, пайдалуу жана эсептик аянттарын, курулуштук көлөмүн, курулуш аянтын жана кабаттарынын санын эсептөөнүн эрежелери Имараттын жалпы аянты бардык (техникалык, мансарддык, жерпайлык жана жертөлөлүк) кабаттардын аянттарынын суммасы катары аныкталат. Имараттын жалпы аянтына төмөнкүлөрдүн аянттары киргизилет: антресолдордун; көрүү ж.б. залдардын галереяларынын жана балкондорунун; далистердин; сырткы айнектелген лоджиялардын жана галереялардын, ошондой эле башка имаратка өткөөлдөрдүн. Кайсы жайлардын болбосун (алардын ичинде техникалык) аянттары алардын үстүндөгү тегиздиктин бийиктигине көз карандысыз жалпы аянтка киргизилет. Көп жарыктуу жайлардын аянтын ошондой эле, туурасы 1,5 м чоң болгон тепкич жүрүштөрүнүн ортосундагы мейкиндикти жана 36 м ашкан жабуулардагы тешиктерди, ошондой эле лифтик ж.б. шахталарды бир гана кабаттын чектеринде имараттын жалпы аянтына киргизүү керек. Андан тышкары, имараттын жалпы аянтына ачык жылытылбаган мерчемдеги элементтеринин аянты (эксплуатациялануучу жабуунун, ачык сырткы галереялардын, ачык лоджиялардын, сырткы тамбурлардын ж.б. аянттарын камтуу менен) киргизилет, алардын аянттары имараттын жалпы аянтына өзүнчө сап болуп кошулуп жазылат. Жертөлө кабаттарындагы курулуш конструкцияларынын ичинде толтурулган мейкиндик жалпы аянтка киргизилбейт. Кабаттын аянтын сырткы дубалдардын ички тегиздиктеринин (таза жасалга менен) чектеринде полдун деңгээлинде өлчөө керек. Сырткы дубал жантайыңкы болгон учурда кабаттын аянты полдун деңгээлинде өлчөнөт. Мансарддык кабаттын аянты Г.5 эске алуу менен сырткы дубалдардын жана чатырдын көңдөйү менен чектеш мансарданын дубалдарынын ички тегиздиктеринин чектеринде өлчөнөт. Имараттын пайдалуу аянты, тепкичбөлүктөрүнөн, лифт шахталарынан, ички ачык тепкичтерден жана пандустардан, шахталардан жана инженердик коммуникациялар үчүн жайлардан (мейкиндиктерден) тышкары, анда жайгашкан бардык жайлардын, ошондой эле балкондордун жана залдардагы антресолдордун, фойелердин ж.б. аянттарынын суммасы катары аныкталат. Имараттын эсептик аянты ага кирген жайлардын аянттарынын суммасы катары аныкталат, төмөнкүлөрдөн тышкары: коридорлордон, тамбурлардан, өткөөлдөрдөн, тепкич бөлүктөрдөн, ички ачык тепкичтерден жана пандустардан; лифт шахталарынан; инженердик жабдууларды жана инженердик тарамдарды жайгаштырууга арналган жайлардан жана мейкиндиктерден. Эсептик аянтка 1,5 м төмөнкү жантайма тегиздиктин алдындагы мейкиндик киргизилбейт. Имараттын жалпы пайдалуу аянтына төмөнкүлөр киргизилбейт: түбөлүк тоңуп турган кыртыштын үстүндөгү имаратты желдетүү үчүн жертөлө аянттары; чатырлар; 1,8 м кем эмес өлчөмдө полдон тартып чыгып туруучу конструкциялардын куралуучу жана көмөкчү түбүнө чейин бийиктиктеги техникалык жертөлөлөр, ошондой эле сырткы балкондор, портиктер, крыльцолор, сырткы ачык тепкичтер жана пандустар, ошондой эле жертөлө кабаттарындагы толтурулган курулуш конструкцияларынын ортосундагы мейкиндиктер. Имараттардын жайларынын аянттары полдун деңгээлинде дубалдардын айрым беттеринин жана тосмолордун ортосунда өлчөнгөн алардын өлчөмдөрү боюнча аныкталат. Мансарддык кабат жайынын аянты жантаюусу 300 болгондо – 1,5 м чейин, 450 болгондо – 1,1 м, 600 жана андан жогору болгондо – 0,5 м чейин болгондо шыптын (дубалдын) бийиктигинин чектериндеги тилкеде 0,7 төмөндөөчү коэффициент менен эске алынат. Имараттын курулуштук көлөмү 0,00 белгисинен жогору (жер үстүндөгү бөлүгү) жана бул белгиден төмөн (жер астындагы бөлүгү) курулуш көлөмүнүн суммасы катары аныкталат. Имараттын жер үстүндөгү жана жер астындагы бөлүктөрүнүн курулуштук көлөмү, тосмо конструкцияларды, жарык берүүчү чырактарды, куполдорду ж.б. кошкондо, имараттын ар бир бөлүктөрүнүн таза полунун белгисинен баштап, чыгып туруучу архитектуралык деталдарды жана конструкциялык элементтерди, жертөлөлүк каналдарды, портиктерди, террассаларды, балкондорду, таянычтардагы (тазалыгында) имараттардын алдындагы өткөөлдөрдүн жана мейкиндиктердин көлөмүн, ошондой эле түбөлүк тоңуп турган кыртыштын үстүндөгү имараттардын алдындагы желдетилүүчү жертөлөлөрдү жана жертөлөлүк каналдарды эсепке албастан, сырткы дубалдардын сырткы тегиздиктеринин чектеринде аныкталат. Курулуш имаратынын аянты чыгып туруучу бөлүктөрүн (кире бериш аянттары, тепкичтер, далистер, терассалар, приямкалар, жертөлөгө кирүүлөр) камтуу менен, жерпайы боюнча имараттын айландыра сырткы курчоосу боюнча горизонталдуу кесилиш аянты катары аныкталат. Түркүктөрдө жайгашкан имараттын алдындагы өткөөлдөр, ошондой эле 4,5 м бийиктикте дубалдын бетинен консолдук чыгып турган имараттын консолдук чыгып турган бөлүктөрү курулуштун аянтына киргизилет. 4,5 м ашыкча чыгып турган аймактын үстүндөгү дубалдын чегинен консолдук чыгып туруучу имараттын бөлүгүнүн проекциясы курулуштун аянтына киргизилбейт. Курулуштун аянтына ошондой эле, имараттын сөлөкөт (абрис) проекциясынан чыккан жер астындагы бөлүгү киргизилет. Кабаттардын саны.Кабаттардын санын аныктоодо бардык жер үстүндөгү, анын ичинде техникалык, мансарддык кабаттар, эгерде анын чатырынан жогору жагы жердин орточо пландоо белгисинен 2 м кем эмес жогору болсо, ошондой эле жерпайлык кабат эске алынат. Э с к е р т ү ү – үйдүн төбөсүндөгү айрым техникалык үстүнө куруулар (тепкичбөлүгүнөн чатырга чыгуулар: чатырга чыгуучу лифттердин машиналык жайлары; желдеткич камералары ж.б.) кабаттардын эсепптик санына киргизилбейт. Имараттын астындагы жертөлөнүн бийиктигине көз карандысыз, ошондой эле кабаттар аралык мейкиндик жана 1,8 м кем болгон бийиктиктеги техникалык чатыр жер үстүндөгү кабаттарга киргизилбейт. Кабаттардын санын аныктоодо, жер алдындагы, жертөлөлүк, жерпайлык, жер үстүндөгү, техникалык, мансарддык жана башкаларды кошкондо, бардык кабаттар эске алынат.Имараттын ар кандай бөлүктөрүндө кабаттардын саны ар кандай болгондо, ошондой эле имарат жантайыңкы жерде жайгашкан учурда, жантайманын эсебинен кабаттардын саны өскөндө, аны имараттын ар бир бөлүгү үчүн өзүнчө аныкташат. Имарат жантайыңкы жерде жайгашканда, кабаттын таандыктыгын Б тиркемеси боюнча аныктоо мүмкүн болбогон учурда, кабаттулугун аныктоочу кабаттын ар бир мерчемделгенкамдыгы үчүн өзүнчө кабыл алуу керек. Бул үчүн берилген кабаттын же жайдын мерчемдөө схемасын бийиктик белгисине карата жайдын сырткы дубалынын абалын жана жайдын табигый жарыктануу параметрлерин эске алуу керек. Имараттардын кабаттарынын санын аныктоодо, конструкциялык же башка техникалык эсептер үчүн кабаттар тиешелүү ченемдик документтер менен белгиленүүчү ушул эсептердин өзгөчөлүктөрүнө жараша эске алынат. Лифттердин санын эсептөөдө жогорку кабаттын үстүндө жайгашкан техникалык чатыр эске алынбайт. Имараттын орто бөлүгүндө жайгашкан техникалык кабат лифттердеги көтөрүлүү бийиктигинде гана эске алынат. Дүкөндүн соода аянты (дүкөн-кампадан тышкары) соода залдарынын, тапшырыктарды кабыл алуу жана берүү жайларынын, кафетерий залынын аянттарынын, сатып алуучуларга кошумча кызмат көрсөтүүлөр үчүн аянттардын суммасы катары аныкталат. Г тиркемеси (сунушталган) Ишмердүүлүк процесси боюнча жертөлө жана жерпай кабаттарында жайгаштырууга жол берилген коомдук имараттар жайларынын тизмеси. Жер алдындагы кабаттар: суу жылытуучу түзүлүштөр; суу түтүгүнүн жана каналдаштыруунун соргучтары; желдеткич камералар жана абаны конденциялоо; башкаруу түйүндөрү жана имараттардын инженердик жана техникалык жабдууларын орнотуу жана башкаруу үчүн башка жайлар; лифттердин машина бөлүмдөрү, өрт өчүрүү тутумунун жабдуулары үчүн жайлар. Автоунаа токтотуу жайлары. Биринчи жер астындагы же жертөлөлүк кабат. Бардык имараттар үчүн. Жер алдындагы кабаттарда жайгаштырууга жол берилген бардык жайлар. Биринчи кабат аркылуу далистен сыртка чыгуу орнотулган чоң далис; кийим чечүүчү жай, ажааткана, кол жуучу жай, чайынмалар (душевой); чылым чегүү үчүн жайлар; кийим чечүүчү жайлар, күн ваннасын кабыл алуучу жайлар (солярийлер) жана дарылоо бөлмөлөрү. Тейлөөчү персоналдын, машыктыруучунун, нускоочунун бөлмөлөрү, эс алуучу, тамактануучу жайлар ж.б. 300 гө чейинки орундуу көрүү залдары, конференц-залдары, салтанаттуу чогулуш өтүүчү залдар, дарс аудиториялары. Китеп сакталуучу жайлар; архивдер; медициналык архивдер ж.б. Кампалар жана кампалык жайлар (А жана Б категорияларындагы жеңил тутануучу жана күйүүчү суюктуктарды сактоо үчүн жайлардан жана Ф1.1 объектилериндеги В4 жана Д категориясындагы жайлардан тышкары); күйүүчү материалдарды сактоого байланышпаган устаканалар; кир жуучу жайлар, кийим үтүктөө жана тазалоо бөлмөлөрү, ич кийим үчүн жайлар; кийим-кечек жана бут кийим кургатуучу жайлар; компрессордук жайлар. Жүк түшүрүүлөр, жүк жүктөөлөр, таңгагын ачуучу жайлар; ар кандай мекемелер, уюмдар үчүн экспедиция; жүк сактоо, түшүрүү жана сорттоо жайлары, бардык түрлөрүн сактоочу жайлар жана кампалар. Макулатура чогултуу жана таңгактоо үчүн жайлар. Техникалык жана инженердик жайлар (жылуулук пункттары, сордургучтар жайы, анын ичинде өрткө каршы суу түтүктөрүнүн, компрессордук, желдетүүчү камералар, дистилляциялоочу жайлар, имараттарды эксплуатациялоо боюнча устаканалар, сервердик жайлар). Имараттардын типтери боюнча кошумча. Мектепке чейинки уюмдардын имараттарында: жашылчалардын чыгданы, бак инвентарынын чыгданы, буфетик жайлар. Билим берүү уюмдарынын имараттарында:атайын предметтерди окутуу үчүн атайын жабдуулары бар лабораториялар жана аудиториялар; эмгек жана коопсуздук техникаларынын кабинеттери; санитардык жана өрткө каршы ченемдер тарабынан тыюу салынбаган устаканалар. Дарылоо уюмдарында: а) персоналдардын жайлары(персоналдын иштөөсү үчүн, чыкма бригадалар үчүн жайлар), каттоочу жай, кезметчи медперсоналдын посту; б) көмөкчү кызматтардын секциялык жайлары, термостат турган жай, чөйрөнү даярдоо бөлмөсү, борбордук ич кийим жайлары, жумушчу жугушсуздандыруу эритмелерин даярдоо бөлмөсү, борбордук стерилдөө, жугушсуздандыруу бөлүмдөрүнүн жуучу жайлары, анын ичинде пациенттер үчүн жайлар, өлүктү сактоо жана кийиндирүү секциялык жайлары, аза күтүү залы, медициналык калдыктарды иштетүүчү секциялык жайлар, санитардык өткөрүүчү жайлар, санитардык бөлмөлөр, бейтаптардын буюмдарын сактоочу секциялык жайлар, жабдууларды оңдоочу секциялык жайлар, дарыканалар; в) нур терапиясы менен дарылоо жайлары, нур жана радионуклиддик дарт аныктоо (рентгендик, магниттик-резонанстык) жайлары, аларда башкаруу бөлмөлөрү жана алар менен бирдиктүү функциялык процесстерди түзүүчү башка жайлар, радионуклиддик камсыздоо блоктору; г) калыбына келтирип дарылоо жайлары жана кабинеттер (ДДТ залдары, дарылоо бассейндери, суу менен дарылоочу жайлар, укалоо кабинеттери). Азык-түлүк товарлары дүкөндүн жана азык-түлүк эмес дүкөн жайлары (өрткө каршы коргоо тутумунун курулуш ченемдеринин талаптарын эске алуу менен жайгаштыруу керек болгон жеңил тутануучу материалдарды, күйүүчү суюктуктарды сатуучу дүкөндөрдөн жана бөлүмдөрдөн тышкары); айнек идиштерди кабыл алуучу жайлар. Тамактануу ишканаларынын жана тамак-аш блокторунун жайлары (өз алдынча жана башка уюмдардын), мектепке чейинки жана жалпы билим берүү мекемелеринен тышкары. Тиричиликтик тейлөө ишканаларынын келүүчүлөрү үчүн салондор (чач тарач, косметикалык кабинеттер ж.б. тышкары). Тиричиликтик тейлөөнүн комплекстүү кабыл алуу пункттары, демонстрация залдары, тартып алуулар үчүн залдар, лабораториялары бар фотоателье залдары; киреге (прокат) берүү пункттарынын жайлары; үй-бүлө салтанаттарынын залдары; санитардык-эпидемиологиялык жана өрткө каршы ченемдер менен жайгаштырууга уруксат берилген устаканалар. Радиотүйүндөр; кино-фотолабораториялар; телевидениенин туюк тутумдары үчүн жайлар ж.б. Спорттук-демонстрациялык жана спорттук-оюн-зоок залдары; муз менен капталаган спорт залдары; ок атуу үчүн тирлер; спорт залдар, машыгуу жана дене тарбия-ден соолукту чыңдоо сабактары үчүн жайлар (көрүүчүлөр үчүн трибунасы жок); лыжаларды сактоо үчүн жайлар; бильярддык жайлар; стол үстүндө тенис ойноо үчүн бөлмөлөр, кегли оюну ойноло турган жайлар. 300гө чейинки сандагы бир жолу келүүчүлөр үчүн көргөзмө залдары; чоңдордун кружоктук сабактары үчүн жайлар, фойелер. Ар бир бөлүнгөн жайда 100дөн ашпаган бир жолу келүүчүлөр үчүн репетиция залдары; стол үстүндөгү оюндар үчүн жайлар, интернет-залдар, видеокафелер; 50 жупка чейин бийлөөчүлөр дискотекалары. (Мында дубалдарды жана шыптарды НГ группасындагы материалдардан жасоону караштыруу керек). Сахнанын, эстраданын жана аренанын трюмдары, оркестр чуңкуру, оркестранттардын бөлмөсү. Жерпайлык кабат. Жертөлөлөрдө жайгаштырууга жол берилген бардык жайлар. Мектепке чейинки жана медициналык мекемелердин администрациялык, кеңселик жана кызматтык-тиричиликжайлары. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын бассейндери жана дарылоочу жайлары; суу- жана баткак менен дарылоочу жайлар; аларды табигый жарыктандырууну камсыздоодо ДДТ (дарылоо дене-тарбиясы) жайлары; суу менен дарылоочу жайларда радондуу жана күкүрттүү водороддуу сууларды даярдоо үчүн лабораториялар. Жалпы билим берүүчү мекемелердин түштөнүү залдары жана кийим чечип илүүчү жайлары. Өткөрүү бюролору, сурап алуу жайлары, каттоо жайлары, темир жол жана авиабилеттерди жана башкаларды сатуу боюнча кассалар, транспорт агенттиктери. Операция жана касса залдары, ошондой эле банк мекемелеринин касса түйүндөрү, валюта алмаштыруу пункттары, банкоматтар. Бейтаптарды чыгаруу жайлары; борбордук кир жайлары. Көчүрмөлөө-көбөйтүү кызматтарынын жайлары. Каттоо залдары. Тамактануу объектилеринин өндүрүштүк жайлары (анын ичинде стационарлардын тамак-аш блоктору), функционалдуу өрт коркунучунун Ф1.3 классындагы имараттардан тышкары. Спорт бассейндери. Кургак ысык мончолор. Жыгач устаканасы. Эскертүүлөр 1 Полу тротурадын мерчемделген белгисинен же үйдү тегерете куюлган асфальттан (отмостка) 0,5 м көп төмөн жайгашкан жерпайлык кабатта, мектепке чейинки мекемелерде балдар келүүчү жайлардан, жалпы билим берүү мекемелеринин жана баштапкы кесиптик билим берүү мекемелеринин теориялык сабактар үчүн окуу жайларынан, төлөнмө бөлүмдөрдөн, электр жарыгы менен дарылоо кабинеттеринен, төрөт, операциялык, дарылоо жана врачтардын кабинеттеринен, турак жайлардан башка бардык жайларды жайгаштырууга жол берилет. 2 Турак жайлардын жерпайлык жана жертөлөлүк кабаттарында жайгаштырууга уруксат берилген коомдук жайлардын тизмесин Көп батирлүү турак имараттар КР КЧ 31-09-2018 Бир батирлүү турак имараттары долбоорлоо боюнча курулуш ченемдери” боюнча кабыл алуу керек. 3 Белгилүү бир мекемелердин, мисалы, жалпы юрисдикциядагы соттордун имараттарында, соттолуучулар үчүн камералардын, банктык мекемелердин кампалык баалуулуктарынын түрлөрү үчүн мүнөздүү адистештирилген жайлардын жертөлөлүк кабаттарына жайгаштыруу мүмкүндүгү тиешелүү ченемдик документтер менен белгиленет. Д тиркемеси (сунушталган) Көрүү залдарынын параметрлерине карата талаптар Салттуу кино көрсөтүүдө көрүү залынын параметрлери Салттуу кино көрсөтүүдө көрүү залдарындагы көрүүчүлөр үчүн орундарды Е.1 сүрөтүндө көрсөтүлгөн зонанын чектеринде караштыруу сунушталат, мында: Д –көрүү залынын анын огу боюнча экрандан тартып акыркы катардын жөлөнгүчүнө чейинки узундугу; Г –көрүү залынын огу боюнча киноэкрандан тартып биринчи катардын жөлөнгүчүнө чейинки аралык; Г=0,36 Д Киноэкрандын өлчөмдөрү Е.1 сүрөтүндө көрсөтүлгөн, мында: Ш – киноэкрандын жумушчу тилкесинин туурасы (хорда боюнча ийри сызыктуу); Экрандын жумушчу аянтынын бийиктиги. Катыштары төмөнкүдөй кабыл алынат: Шф=1: 2,2 Шш = 1:2,35; Шк= 1:1,66; Шо= 1:1,66; Параметрлердеги индекстер, жана экрандарды билдиришет: Шф - кеңформаттуу, Шф-кең, Шк- кашетирленген, Шо - кадимки. Экрандын кеңдигин көрүү залынын узундугуна жараша кабыл алуу сунушталат: Шф = 0,6 Д (0,54 Д); Шш = 0,43Д (0,39); Шк = 0,39Д (0,3); Шо = 0,25Д (0,22); Кашаадагы дайындар–мезгилдүү иштөөчү кинотеатрлар, клубдар жана театрлар үчүн. Экрандан биринчи катардын жөлөнгүчүнө чейинки аралыкты экрандын кеңдигине жараша кабыл алуу сунушталат: Гф ≥ 0,6 Шф; Гш ≥ 0,84 Шш; Го ≥1,44 Шо; Киноэкрандын ийилүү радиусу аз эмес кабыл алынат. Кинопроекциялык жабдууларды орнотууда көрүү залынын параметрлери Е.1 сүрөтүндө көрсөтүлгөн, мында: П –проекциялык аралык– 0,85 кем эмес; Ата мекендик кинопроекциялык жабдууларды пайдаланууда - 34,5 м көп эмес ⱷ –кинопроектордун оптикалык огунун киноэкрандын борборундагы ченемден четтөө бурчу: - 7°көп эмес; Клубдарда жана театрларда 9 ашык эмес кабыл алууга жол берилет. ⱷг- 8°көп эмес; ⱷн- 3°көп эмес; К –жогорку проекциялык нурдан шыптын эң жакын тегиздигине чейинки аралык - 0,6 мкем эмес; Л –төмөнкү проекциялык нурдан көрүүчүлөр орундары зонасындагы полго чейинки аралык - 1,9 м; Т –экрандын артындагы мейкиндиктин тереңдиги: Үндү бир каналдык кайра угузууда же үн күчөткүчтүн экрандын тараптары боюнча жайгаштырылышында 0,1-0,3 м жол берилет. кең экранда– 0,9 м; кең форматтуу экранда – 1,5 м; Р –экрандын четинен дубалга чейинки аралык: тегиз экранда–0,985 м кем эмес; ийилген экранда - 0,1 кем эмес. Көрүнүштү байкоонун эсептик чекитине коюуда ушул чекитке багытталган көрүү нурун алдыда отурган көрүүчүнүн көзүнүн деңгээлинин үстүнөн ашырууну 0,14 м өлчөмүндө кабыл алуу сунушталат (реконструкцияда 0,12 м болушу мүмкүн). Кинотеатрларда – киноэкрандын төмөнкү жээги. Полдун деңгээлинин үстүндө отурган көрүүчүнүн көздөрүнүн деңгээлинин бийиктиги 1,2 м өлчөмүндө кабыл алынат. 1-сүрөт–Кинотеатрлардын залдарында жана универсалдуу залдарда кино көрсөтүүдө көрүү залынын жана киноэкрандын параметрлери Көп функциялуу спорттук-оюн-зоок залдарынын параметрлерине карата талаптар Д.1-таблица Спорттун түрлөрү; Аренанын, бассейндин өлчөмү, м; Контролдук фокустук чекитти жайгаштыруу. Сүзүү, сууга секирүү, суу полосу, удаалаш сүзүү; 21x50; Секирүү үчүн түзүлүштүн же трибунага жакын жолдун огу боюнча суунун үстүндө. Хоккей, муз бийи; 30x61; Борттун жогору жагы боюнча аренанын жакын четинде. Бокс, күрөш, оор атлетика; 12x18; Трибунага жакын доскалар менен бийиктетилген помосттун чети боюнча үстүңкү бетинде. Спорттун оюн түрлөрү; 18x36, 22x42; Трибунага жакын аянттын үстүндө анын чектери боюнча. Спорттук жана көркөмгимнастика; 22x42; Трибунага жакын помосттун чети боюнча үстүңкү бетинде. Футбол жанажеңил атлетика; 75x126; Жакын жолдун огу боюнча 0,5 мбийиктикте. Е тиркемеси (сунушталган) Көрүүчүлөрдү көрүү залдарынан эвакуациялоонун маршруттары Көрүүчүлөрдү катарлардагы орундарынан кыймылдын багыты боюнча залдан чыгууга бөлүштүрүүнү Е.1 (а, б) сүрөтүндө келтирилген схемаларга ылайык кабыл алуу керек. Адамдарды залдан чыккандан кийин кеңдиги “чектелбеген” тилкелерге (чоң далистер, фойелер ж.б.) бөлүштүрүүнү Е.2 сүрөтүндө келтирилген схемаларга ылайык аныктоо керек. Е.1-сүрөт–Көрүү залдарынан эвакуациялоодо адам агымдарынын кыймылын багытташтыруу а –каптал (узата кеткен) өткөөлдөрү менен; б – туурасынан кеткен өткөөлдөрү менен Е.2-сүрөт–Люктардын жайгашуусунда спорттук-оюн-зоок жана универсалдуу залдарынын трибуналарындагы блокторго орундарды бөлүштүрүүнүн схемалары а –аренанын деңгээлинде жалпы горизонталдуу өткөөлгө эвакуациялоодо; б –эшиктик тешик аркылуу жогору көздөй же горизонталдуутилкеге эвакуациялоодо Е.2 Көрүүчүлөр эвакуациялануу мүмкүндүгүнө ээ болгон катарлардын саны, алардын жалпы санында (Е.2, а сүрөтү) төмөн (m1=0,6m) же жогору (m2=0,4m). Е.3 Эвакуация эки деңгээлдерде жайгашкан люктар аркылуу жүрүшү мүмкүн болгон трибуналардагы көрүүчүлөрдүн орундарынын катарларын көрүүгө тоскоол болбогон 0,7 м кем эмес бийиктиктеги тосмолору менен эки өз алдынча бөлүктөргө бөлүү керек. Ар бир бөлүктүн катарларынан адамдарды эвакуоциялоо өз өзүнчө жүргүзүлөт: жогорку деңгээлдин катарлары (полдун деңгээлинен трибуналардын акыркы катарына чейин) - төмөнкү деңгээлдеги трибуналардын катарларынан жогорку люктарга; -жалпы өткөөлдүн каршысында жайгашкан блоктун орундарынан төмөнкү люктарга же чыгууларга. Е.4 Трибуналардын ярустарынын катарларын алардагы орундардын саны менен максатка ылайык бөлүштүрүлгөн блоктордун саны жана эвакуациянын жол берилген убактысы төмөнкү формула боюнча аныкталат: блоктун жалпы өткөөлү боюнча тепкич менен төмөн карай кыймыл учурунда: M = 0,01NK / t кошумча; (Е.1) блоктун жалпы өткөөлү боюнча тепкич менен жогору карай кыймыл учурунда: M = 0,07NK /tкошумча. (Е.2) Е.5 Трибуналардын болжолдуу узундугунда катарлардын санын (же) төмөнкү формула боюнча эсептөө керек: m = 0,45NK/L.(Е.3) Е.6 Алдын ала сактоочу эвакуация учурунда көрүүчүлөр орундарынын блогунан адамдардын кыймылынын эсептик убакыты төмөнкүдөй катышты канааттандырууга тийиш: t р. бл ≥ t кошумча - 0,04(l + 5), (Е.4) мында –кыйла алыс турган катардан чыгуудан тартып залдан чыгууга чейинки жалпы өткөөлдүн узундугу. Партердеги же трибунадагы орундардын блогундагы жалпы өткөөлдүн (катарларга туурасынан) кеңдиги алардын санында төмөндөгүдөн кем эмес болууга тийиш: b бл = N / qt р. бл,(Е.5) мындамаанинибарабар (тең) кабылалуукерек: 80 –эгерде өткөөл тепкич менен төмөн, горизонталдуу алып барса же пандус боюнча кетсе; 50 –эгерде өткөөл тепкич менен жогору алып барса. И.8 Залдан чыккан адамдардын андан аркы кыймылынын багытын тандоо И.3 сүрөтүндө келтирилген дайындарга ылайык аныкталат. Е.3-сүрөт–Көрүүчүлөрдүн санын чыгуулар ортосунда бөлүштүрүү а –агымды бөлүштүрүү схемасы сан менен, адам; б –чыгууларга чейинки аралыктардын ортосундагы катыштын төмөнкүлөргө багытталган жалпы адамдардын санына бөлүштүрүлүшүнө таасири: 1 –эки бирдей чыгуулардын жакыныраагына: сыртка, тепкичбөлүгүнө, ачык тепкичке карай; 2 - ачык тепкичке же тепкич бөлүгүнө Е.9 Чектелбеген кеңдиктеги тилке (чоң далис, фойе, кулуарлар ж.б) мененчыгууга карай кыймылда адамдар агымынын схемасы Е.3 сүрөттө келтирилди. Чектелбеген кеңдиктеги тилкелер менен кыймыл учурунда агымдын кеңдиги адамдардын санына жана тилкенин узундугуна жараша болот: 100 адам болгондо 4 м. жана 6м.; калган учурларда 6 м. Е.10 Автоматтык контролдоо-өткөрүү пункттарынын өткөрүү жөндөмдүүлүгү 1200 адам/саатты түзөт. Металл табуучулардын өткөрүү жөндөмдүүлүгүн белгилүү бир буюмга паспорттук дайындар боюнча кабыл алуу керек. Эскалатордун оптималдуу жеткирүү жөндөмдүүлүгүн эскалатор полотносунун кыймылынын ылдамдыгына жараша аныктоо керек: 0,6-0,8 м/с ылдамдыгында жеткирүү жөндөмдүүлүгү 7750-7840 адам/саатты түзөт. Ж тиркемеси (сунушталган) Маданий оюн-зоок мекемелеринин, китепканалардын, архивдердин жана спорт курулмаларынын имараттарынын ички өрткө каршы суу түтүктөрүнө карата талаптар Ж.1 Маданий оюн-зоок мекемелеринин имараттарында төмөнкүлөрдү караштыруу керек: эстрадасы бар кинотеатрларда жана клубдарда көрүү залынын сыйдыргычтыгы 700гө чейин орундуу болгондо: - өрт крандары; колосниктери болгондо 700 дөн ашуун орун; - өрт крандары жана дренчердик орнотмолор ушул тиркеменин Л.9 ылайык; клубдарда көрүү залынын сыйдыргычтыгы 700гө чейин орундуу болгондо: сахналардын өлчөмү 12,5x7,5 м; 15x7,5 м; 18x9 м жана 21x12 м; - өрт крандары жана дренчердик орнотмолор; клубдарда сахналардын өлчөмү көрүү залынын сыйдыргычтыгы 700гө чейин орундуу болгондо 18х9 и 21х12 м сахнасы менен 18х12 жана 21x15 м сыйдыргычтыгына көз карандысыз, ошондой эле театрларда: - өрт крандары, дренчердик жана спринклердик орнотмолор; сыйдыргычтыгы 600 жана андан көп орундуу панорамалык, үч тараптуу жана борбордук типтеги сахналары бар театрлардын демонстрациялык комплекстеринде - өрт өчүрүү орнотмолору. Ж.2 Театрдын имаратынын тилкесинде өзүнчө корпуста жайгаштырылган өндүрүштүк жайларда жана резервдик кампаларда, же театрдын имаратында көмөкчү-өндүрүштүк жайлар жайгаштырылган учурда ички өрт крандарын жана спринклердик орнотмолорду караштыруу керек. Ж.3 Ички өрт өчүрүүдөөрт крандарынан сууну чыгымдоону имараттарда төмөнкүдөй кабыл алуу керек: көрүү залынын сыйдыргычтыгы 300гө чейинки орундуу болгон эстрадасы бар кинотеатрларда жана клубдарда - 2,5 л/скем эмес чыгымдоо менен эки агым, 300дөн ашуун орун; - ар бири 5 л/скем эмес чыгым менен эки агым; сахнасы бар клубдарда жана театрларда сыйдыргычтыгына көз карандысыз - 2,5 л/скем эмес чыгымдоо менен эки агым жана ар бири 5 л/скем эмес чыгым менен эки агым. Ж.4 Өрт крандарын көрүү залынын кире беришине жана сахнага же эстрадага, тепкичтик аянттын кире беришине орнотушат. 18x12, 21x12, 21x15 м өлчөмдөгү сахнасы бар клубдардын имараттарында, ошондой эле театрлардын имараттарында кошумча түрдө сахнанын планшетинде 19 мм чачыратмасы бар жана түтүгү 10 м узундуктагы диаметри 65 мм өрт крандарын орнотушат. Чачыратмасы 16 мм, түтүгүнүн узундугу 10 м., диаметри 50 мм болгон өрт крандарын колосниктрде жана жумушчу галереяларда орнотушат; ошол эле учурда театрдын бардык башка жайларында ошондой эле, бирок түтүгүнүн узундугу 20 м. Ж.5 Сахнанын планшетинде анын аянты 500 м2 чейин болгондо 3, ал эми аянты чоң болгондо – төрт өрт кранын орнотушат. Ар бир жумушчу галереяда жана колосниктерде оң жагына бирден жана сол жагынан бирден экиден кем эмес өрт крандарын жайгаштырышат. Крандарды шкафтарсыз ачык орнотууга жол берилет. Ж.6 Өрт крандарын жайлардын кайсы болбосун ар бир чекити эки агым менен чачырагандай кылып жайгаштыруу керек. Ж.7 Өрт крандарынын ички тарамы шакек сымал болууга жана төмөнкү эки киргизүүгө туташтырылууга тийиш: тышкы тарамга жана спринклердик жана дренчердик тутумдардын бөлүштүргүч тарагына. Тарамдагы бөлүштүргүч тээктерди экиден көп эмес тарамдары бар тилкелерди өчүрүү эсебинен орнотушат. Экиден көп өрт крандары бар түркүктөрдүн негизине чүмөктөрдү(вентиль) же тээктерди (задвижки) орнотушат. Ж.8 Өрт крандарынын эркин кысуусун эсептик жайдын кыйла жогорку бөлүгүнө суунун агымы жеткендей кылып караштыруу керек. Сахнанын планшетинде өрт кранынын кысуусу планшеттен колосниктик төшөмгө чейинки аралык 2 м ашкан бийиктиктеги компакттык агымды алууну камсыз кылууга тийиш. Ж.9 Дренчердик орнотмолорду сахнанын колосниктеринин жана арьерсценанын алдында, жумушчу галереяларды жана аларды төмөнкү өтмө көпүрөчөлөр менен бириктирүүчү төмөнкү ярустун астында, оролгон декорациялардын сейфинде жана порталдын тешиктерин, чөнтөктөрдү жана арьерсценаларды кошкондо, сахнанын бардык тешиктеринде, ошондой эле сахнанын ичине курулуучу жабдуулар конструкциялары жана көтөргүч-түшүргүч түзүлүштөр ээлеген трюмдун бөлүктөрүндө жайгаштырышат. Өрткө каршы көшөгөгө суу чачууну сахна тараптан караштыруу керек. Ж.10 Спринклердик орнотмолор менен төмөнкүлөр жабдылат: сахнанын жана арьерсценанын жабуулары, бардык жумушчу галереялар жана өтмө көпүрөлөр, төмөнкүлөрдөн башкасы, трюмдар (сахнанын ичине куруулуучу жабдуулардан башкасы), сахнанын чөнтөгү, арьерсцена, ошондой эле склад жайлары, кампалар, устаканалар, станоктук жана көлөмдүү декорациялар жайлары, чаң сордуруу камералары. Ж.11 Дренчердик жана спринклердик чачыратмаларды жайгаштырууну төмөнкү шарттардан келип чыгуу менен жүргүзүшөт: Бир чачыратма (ороситель) менен корголуучу полдун аянты, полдун 1 м2 аянтына 0,1 л/скем эмес чачыратуунун орточо интенсивдүүлүгүндө 9 м2 көп эмес кабыл алынат; сахнанын тешиктерине чачыратууда сууну чыгымдоо 1 м тешикке 0,5 л/с кабыл алынат, сахнанын порталына чачыратууга – анын бийиктиги 7,5 мчейин болгондо порталдын 1 м кеңдигине 0,5 л/с кем эмес жана 7,5 мкөп бийиктикте 1 м0,7 л/с кабыл алынат. Кыйла алыс жана бийик жайгашкан суу чачыратууларда суунун эркин кысылуусу 500 ГПа (5 м суу.ст.) кем эмес болууга тийиш. Бир имаратта бардык чачыраткычтардын чыгуу тешиктеринин диаметри бирдей болууга тийиш. Ж.12 Дренчердик орнотмолорду башкарууну төмөнкүдөй караштыруу керек: сахнанын планшетинде эки жерден жана сахнаны, арьерсценаны жана сахналык тешиктерди коргоо секциялары үчүн өрт постунун жайынан аралыктык электрдик же гидравликалык; жогоруда аталган жерлерден аралыктык электрдик же гидравликалык жана сахналык порталдын дренчердик көшөгөсү үчүн сахнаны спринклердик орнотмолор менен башкаруу түйүнүндөгү билдиргичтерден автоматтык башкаруу; бөлүштүргүч тарактар орнотулган жайдан аралыктык башкаруу – оролгон декорациялардын сейфин коргоо секциясы үчүн. Ж.13 Сахнанын жана арьерсценанын, жумушчу галереялардын төмөнкү ярусунун жана аларды бириктирүүчү өтмө көпүрөлөрдүн колосниктеринин дренчердик орнотмолорун бир же бир нече секцияларга бириктиришет. Сахнанын эшик тешиктеринин жана арьерсценанын тешигинин үстүндө дренчердик орнотмолорду бир секцияга бириктиришет, ал эми сахнанын порталынын оролгон декорациялар сейфинин дренчердик орнотмолорун эки башка секцияга бөлүшөт. Ж.14 Сахнада, арьерсценада, каптал чөнтөктөрдө, сахнанын трюмунда орнотулган спринклердик орнотмолорду өзүнчө башкаруусу менен бир секцияга бириктирүү керек. Сахналык жумушчу галереяларындагы өрт крандарын сахнанын спринклердик тутумунун тирөөчтөрүнө кошууга жол берилет. Ж.15 Суунун суммардык эсептик чыгымдоосу ички өрт өчүрүү каражаттарынын иштөөсүнүн эки учурунан көп кабыл алынат: жалпы чыгымдоосу 10 л/с кем эмес сахнанын планшетиндеги эки өрт крандарынын жана жалпы чыгымдоосу 5 л/сжогорку жумушчу галереяларында эки крандын, ошондой эле сахнанын порталынын дренчердик орнотмолорунун секциясы бир учурда иштеген сахнанын спринклердик орнотмолорун (сахнанын жабуулары, бардык жумушчу галереялар жана өтмө көпүрөлөр); жалпы чыгымдоосу 10 л/скем эмес сахнанын планшетинде эки өрт краны жана чыгымдоосу 5 л/с болгон жогорку жумушчу галереяларында эки кран, ошондой эле ошондой сахнанын порталынын дренчердик орнотмолорунун секциясы бир учурда иштеген сахнанын жана арьерсценанын колосниктеринин, жумушчу галереялардын төмөнкү ярустарынын жана аларды туташтыруучу жумушчу көпүрөлөрдүн алдындагы бардык дренчердик орнотмолорун. Ж.16 Сырткы тарамдын кысымы өрткө каршы түзүлүштөрдүн эсептик ишин камсыз кылуу үчүн жетишсиз болгон учурларда, сордургучтарды орнотууну караштыруу керек, аларды төмөнкүдөй ишке киргизүүнү долбоорлоо керек: түзүлүштөрдүн спринклердик жана дренчердик орнотмолору жок учурда, өрт крандарынын баскычтарынан (кнопкаларынан) аралыктан башкаргандай кылып; автоматтык түрдө–өрт постунан жана сордургучтук жайдан аралыктан кайталоосу менен (жүргүзүү жана орнотуу үчүн) спринклердик жана дренчердик орнотмолору бар болгон учурда. Ж.17 Өрттүк сордургучтук агрегаттар 100% резервге ээ болууга жана түздөн түз сыртка же тепкичбөлүгүнө чыгуусу бар өзүнчө жылытылуучу жайларда орнотулууга тийиш. Өрт крандары менен гана жабдылган кинотеатрлардын жана клубдардын имараттарында сордургучтарды казан (жылуулук генератору) турган жайда орнотууга жол берилет. Ж.18 Көчмө өрт сордургучтарынын түтүгүн кошуу үчүн кысуу сызыгынан сордургучтардын жана спринклердик жана дренчердик бөлүштүргүч тарактардын ортосунда карама-каршы клапандары жана стандарттуу бириктирме өрт бөрктөрү (башы) бар диаметри 80 мм болгон эки түтүк алынып чыгууга тийиш. Ж.19 Чарбалык-ичилүүчү суу менен камсыз кылуу сордургучтарын дирилдөөнү обочолонтуучу негиздерде орнотуу жана ийкемдүү киргизиле турган жерлеринен жана ички тарамдан арасына койгуч менен бөлүү керек. Ж.20 Эгерде сырткы суу түтүк тарамдарынын кубаттуулугу өрт өчүрүүдө же киргизмелерди туюк тарамдарга кошууда суунун эсептик чыгымын берүү үчүн жетишсиз болсо, жер алдындагы резервуарлардын түзүлүшүн караштыруу зарыл, алардын сыйымдуулугу төмөнкүлөрдү камсыз кылууга тийиш: 3 саат ичиндеги эсептик чыгымы менен ички өрт крандарынын эсептик санынын ишин; суунун 1 саат ичиндеги эсептик чыгымы менен спринклердик жана дренчердик орнотмолордун ишин; сырткы өрт өчүрүүгө 3 саат ичиндегисуунун чыгымдалышын. Ж.21 Китепканалардын жана архивдердин имараттарында өрткө каршы суу менен камсыз кылууну имараттын көлөмү 7500 м3 жана андан көп болгондо караштыруу керек. Ички өрт өчүрүүгө суунун эсебинин ченемдерин жана агымдардын санын КЭ 30.13330 боюнча кабыл алуу керек. Ж.22 Спорт арналышындагы имараттарда спринклердик орнотмолорду пайдаланууда чачыратуунун интенсивдүүлүгүн тутумдун 30 минуталык узактыкта иштөөсү менен 120 м2 чейинки аянтка бир учурда чачуунун эсебинен келип чыгуу менен 0,08 л/с өлчөмүндө кабыл алуу керек.

И тиркемеси

(милдеттүү түрдө)

Өрт өчүрүүнүн автоматтык орнотмолорунун жана автоматтык өрт ишараттоосунун коргоосуна алынуучу имараттардын тизмеси.

| Коргоо объектиси | Администрациялык башкаруу персоналы АБП | Өрт ишараттоосун автоматтык башкаруу (ӨИАБ) |
| --- | --- | --- |
|  | Ченемдик көрсөткүч |  |
| 1 5,5 м жана андан жогору бийиктиктеги стеллаждарда сактоосу бар өрт коркунучу боюнча В категориясындагы кампалардын имараттары | Аянтынан жана кабаттуулугунан көз карандысыз |  |
| 2 Эки жана андан көп кабат бийиктиктеги өрт коркунучу боюнча В категориясындагы кампалардын имараттары (1-пунктта көрсөтүлгөндөрдөн тышкары) | Аянтынанкөз карандысыз |  |
| 3 Сейрек учуроочу басылмалардын, отчеттордун, кол жазмалардын жана башка өзгөчө баалуулуктагы документтердин архивдеринин имараттары | Аянтынанкөз карандысыз |  |
| 4 Автомобилдер үчүн имараттар жана курулмалар: |  |  |
| 4.1 Сактоо үчүн | “Автоунаа туруу жайлары. Өрт коопсуздугунун талаптары” МАСТ Р боюнча |  |
| 4.2 Техникалык тейлөө жана оңдоо үчүн | [20] боюнча |  |
| 5. 30 м жогору бийиктиктеги имараттар (өрт коркунучу боюнча Г жана Д категорияларындагы турак имараттардан жана өндүрүштүк имараттардан тышкары)1) | Аянтынанкөз карандысыз |  |
| 6 Турак имараттар: |  |  |
| 6.1 Кары-картаңдар жана майыптар үчүн жатаканалар, адистештирилген турак үйлөр2) |  | Аянтынанкөз карандысыз |
| 6.2 28 м жогору бийиктиктеги турак имараттар2) |  | Аянтынанкөз карандысыз |
| 7 Полимердик күйүүчү жылуулоолору менен жеңил металл конструкциялардан салынган бир кабаттуу имараттар: |  |  |
| 7.1 Коомдук арналыштагы | 800 м2жана жогору3) | 800 м2 аз |
| 7.2 Администрациялык-тиричилик арналышындагы | 1200 м2жана жогору | 1200 м2 аз |
| 8 Эгинди кайра иштетүү жана сактоо боюнча имараттар жана курулмалар |  | Аянтынан жана кабаттуулугунан көз карандысыз |
| 9 Коомдук жана администрациялык арналыштагы имараттар (11, 13-пункттарында көрсөтүлгөндөрдөн тышкары) |  | Аянтынан жана кабаттуулугунан көз карандысыз |

И тиркемесинин уландысы

| Коргоо объектиси | Администрациялык башкаруу персоналы АБП |  | Өрт ишараттоосун автоматтык башкаруу (ӨИАБ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ченемдик көрсөткүч |  |  |
| 10 Соода ишканаларынын имараттары (ушул ченемдердин 4-пунктунда көрсөтүлгөн жайлардан жана эт, балык, жемиштерди жана жашылчаларды (күйбөгөн таңгакта), металл идиштерди, күйбөгөн курулуш материалдарынсактоо жана сатууга даярдоо жайларынан тышкары): |  |  |  |
| 10.1 Бир кабаттуу имараттар (13-пункттан тышкары): |  |  |  |
| 10.1.1 Жерпайлык же жертөлөлүк кабаттарда соода залын жана көмөкчү жайларды жайгаштырууда |  | 200 м2жана жогору | 200 м2 аз |
| 10.1.2 Имараттын жер үстүндөгү бөлүгүндө соода залын жана көмөкчү жайларды жайгаштырууда |  | Имараттын аянты 3500 м2жана жогору болгондо | Имараттын аянты 3500 м2 аз болгондо |
| 10.2 Эки кабаттуу имараттар: |  |  |  |
| 10.2.1 Жалпы соода аянты менен |  | 3500 м2жана жогору | 3500 м2 аз эмес |
| 10.2.2 Жерпайлык же жертөлөлүк кабаттарда соода залын жайгаштырууда |  | Соода аянтынын чоңдугунан көз карандысыз |  |
| 10.3 Үч жана андан көп кабаттуу |  | Соода аянтынын чоңдугунан көз карандысыз |  |
| 10.4 Жеңил тутануучу жана күйүүчү суюкуктарды (сыйымдуулугу 20 л ашпаган идиште оролгон товардан тышкары) сатуу боюнча адистештирилген соода ишканаларынын имараттары |  | Аянтынанкөз карандысыз |  |
| 11 Автоунааларга отун/май куюучу станциялар (анын ичинде контейнер тибиндеги), ошондой эле аларга тиешелүү чатырлар, дүкөндөр жана күркөлөр |  | «Автоунааларга отун/май куюучу станциялар. Өрт коопсуздугунун талаптары” МАСТ Р боюнча |  |
| 12 Ибадат имараттары жана комплекстер (комплекстердин өндүрүштүк, кампалык жана турак имараттары ушул курулуш ченемдерине ылайык талаптар боюнча жабдылат) |  |  | Аянтынан жана кабаттуулугунан көз карандысыз |
| 13 Көргөзмө павильондорунун имараттары: |  |  |  |

И тиркемесинин аягы

| Коргоо объектиси | Администрациялык башкаруу персоналы АБП | Өрт ишараттоосун автоматтык башкаруу (ӨИАБ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ченемдик көрсөткүч |  |  |
| 13.1 Бир кабаттуу имараттар (12-пункттан тышкары) | 1000 м2жана көп |  | 1000 м2 дан аз |  |
| 13.2 Эки жана андан көп кабаттуу | Аянтынанкөз карандысыз |  |  |  |
| 1)–ӨИАБ менен катар батирлер жана жатаканалар жайларын автономдуу оптикалык-электрондук түтүндүк өрт кабарлагычтар менен жабдуу керек. 2)–ӨИАБдын жылуулук өрт кабарлагычтары батирлердин кире беришинде орнотулат жана клапандарды ачуу жана абанын таканчыгынын жана түтүндү жоюу орнотмолорунун желдеткичтерин кошуу үчүн пайдаланылат. 3)–мында жана андан ары А.1 таблицасында жайлардын жалпы аянттары көрсөтүлгөн. |  |  |  |  |