| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги |  | Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики |  |
| --- | --- | --- | --- |

БУЙРУК

ПРИКАЗ

12 декабря 2018 года  № 19-нпа                                                  		 	г. Бишкек

«Об утверждении Строительных норм Кыргызской Республики

СН КР 21-01:2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

В целях обеспечении пожарной безопасности зданий и сооружений, руководствуясь постановлением Правительства Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики ряду государственных органов исполнительной власти» от 15 сентября 2014 года № 530 и Положением о Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (далее-Госстрой), утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2013 года №372,  приказываю:

- Утвердить Строительные нормы Кыргызской Республики СН КР 21-01:2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» согласно приложению.

- Государственному проектному институту градостроительства и архитектуры при Госстрое:

- принять меры по официальному опубликованию настоящего приказа в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об источниках официального опубликования нормативных правовых актов Кыргызской Республики» от 26 февраля 2010 года № 117.

- в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования направить копии настоящего приказа в двух экземплярах на государственном и официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием источника опубликования указанного приказа, в Министерство юстиции Кыргызской Республики для государственной регистрации;

- в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа направить копии в Аппарат Правительства Кыргызской Республики для информации.

- Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования.

- Со дня вступления в силу настоящего приказа отменить действие межгосударственных строительных норм МСН 2.02-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Госстроя М.А. Акматалиева.

Директор									            Б. Абдиев

| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги |  | Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики |  |
| --- | --- | --- | --- |

БУЙРУК

ПРИКАЗ

_2018-жылдын 12-декабры  № 19-нпа                                       		 	г. Бишкек

Кыргыз Республикасынын «Имараттардын жана курулмалардын өрт коопсуздугу» курулуш ченемдерин КР КЧ 21-01:2018 бекитүү жөнүндө

Имараттардын жана курулмалардын өрт коопсуздугун камсыздоо максатында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-сентябрындагы №530 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик органдарына өткөрүү жөнүндө» токтомун жана Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн 2013-жылдын 24-июнунда №372 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш      жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги (мындан ары Мамкурулуш) жөнүндө жобону жетекчиликке алып, буйрук кылам:

- Тиркемеге ылайык Кыргыз Республикасынын курулуш ченемдери КР КЧ 21-01:2018 «Имараттардын жана курулмалардын өрт коопсуздугу»  бекитилсин.

- Мамкурулуштун алдындагы Шаар куруу жана архитектура мамлекеттик долбоорлоо институту:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 26-февралындагы №117 “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын расмий жарыялоо  булактары жөнүндө” токтомуна ылайык ушул буйруктун расмий жарыяланышы боюнча чараларды көрсүн;

- буйрук расмий жарыяланган күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде буйруктун көчүрмөлөрүн эки нускада мамлекеттик жана расмий тилдерде, электрондук жана кагаз түрүндө, аталган буйрукту жарыяланган булакты  көрсөтүү менен мамлекеттик каттоодон өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтүлсүн;

- ушул буйрук күчүнө кирген күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде буйруктун көчүрмөлөрү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына маалымат үчүн жөнөтүлсүн.

3. Ушул буйрук расмий жарыялангандан күндөн тартып 30 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4. Ушул буйрук күчүнө кирген күндөн тартып мамлекет аралык курулуш ченемдери МАКЧ 2.02-01:97 «Имараттардын жана курулмалардын өрт коопсуздугу» колдонулуусу токтотулсун.

5. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо Мамкурулуштун директорунун орун басары М.А. Акматалиевге   жүктөлсүн.

Директор							                               Б. Абдиев

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Система нормативных документов в строительстве

ИМАРАТТАРДЫН ЖАНА КУРУЛМАЛАРДЫН ӨРТ КООПСУЗДУГУ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Fire safety of buildings and structures

Дата введения 12 декабря 2018 г.

- Область применения

  - Настоящие строительные нормы устанавливают общие требования противопожарной защиты помещений, зданий и других строительных сооружений (далее - «зданий») на всех этапах их создания и эксплуатации, а также пожарно-техническую классификацию зданий, их элементов и частей, помещений, строительных конструкций и материалов.

  - Разделы 6, 7 и 8 не распространяются на здания специального назначения (для производства и хранения взрывчатых веществ и средств взрывания, военного назначения, подземных сооружений метрополитенов, горных выработок).

  - Нормативная и техническая документация на здания, строительные конструкции, изделия и материалы должна содержать их пожарно-технические характеристики, регламентируемые настоящими нормами.

  - Противопожарные нормы и требования системы нормативных документов в строительстве должны основываться на требованиях настоящих норм.

Наряду с настоящими нормами должны соблюдаться противопожарные требования, изложенные в других нормативных документах, утвержденных в установленном порядке. Эти нормативные документы содержат дополнения, уточнения и изменения положений настоящих норм, учитывающие особенности функционального назначения и специфику пожарной защиты отдельных видов зданий, помещений и инженерных систем.

  - Для зданий, класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой более 75 м*, для зданий других классов функциональной пожарной опасности высотой более 50 м и зданий с числом подземных этажей более одного,

_______________

* Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене.

а также для особо сложных многофункциональных зданий, кроме соблюдения требований настоящих норм, должны быть разработаны уполномоченным государственным органом в сфере профилактики, тушения пожаров и ведения аварийно-спасательных работ технические условия, отражающие специфику их противопожарной защиты, включая комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий.

  - Разрешение на отступления от противопожарных требований строительных норм по конкретным объектам в обоснованных случаях производится уполномоченным государственным органом по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-строительной деятельности при наличии мероприятий, компенсирующих эти отступления, с согласованием уполномоченным государственным органом в сфере профилактики, тушения пожаров и ведения аварийно-спасательных работ

  - При изменении функционального назначения существующих зданий или отдельных помещений в них, а также при изменении объемнопланировочных и конструктивных решений должны применяться действующие нормативные документы в соответствии с новым назначением этих зданий или помещений.

- Нормативные ссылки

В настоящих нормах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Закон Кыргызской Республики «Об обеспечении пожарной безопасности» от 7 июня 2016 года №78;

МСН 2.04-05-95 Естественное и искусственное освещение;

СНКР 31-04:2018 Общественные здания и сооружения;

СН КР 31-09-2018 Здания жилые одноквартирные;

СН КР 31-12-2018 Стоянки автомобильные;

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов;

ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия;

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть;

ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования;

ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции;

ГОСТ 30247.3-2002 Конструкции строительные.   Методы испытания на

огнестойкость. Двери шахт лифтов;

ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость;

ГОСТ 30403-2012 Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности;

ГОСТ 30444-97 Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени;

Нормы противопожарной безопасности НПБ 233-96 Здания и фрагменты зданий. Метод натурных огневых испытаний Общие требования

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящими строительными нормами целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов на территории Кыргызской Республики по соответствующим информационным указателям Национального органа по стандартизации и уполномоченного государственного органа  по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-строительной деятельности, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими строительными нормами, следует руководствоватся замененным (измененнным) нормативным документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящих строительных нормах применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 аварийный выход: Выход (дверь, люк, окно), который ведет на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону и который используется как дополнительный выход для спасания людей, но не учитывается при оценке соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и выходов условиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3.2 безопасная зона: Зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют;

3.3 взрыв: Быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов;

3.4 взрывоопасная смесь: Смесь с воздухом горючих газов, паров легковоспламеняющихся жидкостей, горючих пыли или волокон с нижним концентрационным пределом воспламенения до 65 г/м3 при переходе их во взвешенное состояние, которая при определенной концентрации и возникновении источника инициирования взрыва способна взорваться;

3.5 взрывопожароопасность объекта защиты: Состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения взрыва и развития пожара;

3.6 горючая среда: Среда, способная воспламеняться при воздействии источника возгорания;

3.7 источник зажигания: Средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения;

3.8 класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков: Классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара;

3.9 класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков: Классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая их назначением и особенностями эксплуатации, в том числе особенностями происходящих в них технологических процессов производства;

3.10 наружная установка: Комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий;

3.11 необходимое время эвакуации: Время с момента возникновения пожара, в течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда их жизни и здоровью в результате воздействия опасных факторов пожара;

3.12 объект защиты: Имущество физических или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая территорию, здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которым установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности;

3.13 окислители: Вещества и материалы, обладающие способностью вступать в реакцию с горючими веществами, вызывая их горение, а также увеличивать его интенсивность;

3.14 опасные факторы пожара: Факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу;

3.15 опасные факторы взрыва: Факторы взрыва, воздействие которых может привести к поражению (разрушению) объектов (строений), травме, гибели людей и (или) к материальному ущербу;

3.16 очаг пожара: место первоначального возникновения пожара;

3.17 первичные средства пожаротушения: Переносные или передвижные средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;

3.18 пожар: Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

3.19 пожарный извещатель: Техническое средство, предназначенное для передачи сигнала о пожаре;

3.20 пожарный оповещатель: Техническое средство, предназначенное дня оповещения людей о пожаре;

3.21 пожарная опасность объекта защиты: Состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия опасных факторов пожара на людей и материальные ценности;

3.22 пожарная опасность веществ и материалов: Опасность возникновения горения или взрыва веществ и материалов;

3.23 пожарная безопасность объекта защиты: Состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия опасных факторов пожара на людей и материальные ценности;

3.24 пожарное депо: Объект органов обеспечения пожарной безопасности, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема сообщений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на органы обеспечения пожарной безопасности;

3.25 пожарный отсек: Часть здания (сооружения), выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости, обеспечивающими нераспространение пожара за ее границы в течение продолжительности пожара;

3.26 пожаровзрывоопасность веществ и материалов: Способность веществ и материалов к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризуемая их физико-химическими свойствами и (или) поведением в условиях пожара;

3.27 пожароопасная (взрывоопасная) зона: Часть замкнутого или открытого пространства, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие вещества (взрывоопасные смеси) и в котором они могут находиться при нормальном режиме технологического процесса или его нарушении (аварии), имеющие высокую опасность к возникновению пожара (взрыву);

3.28 пожарно-техническое обследование: Обследование, проводимое с целью выявления нарушений требований пожарной безопасности и принятия мер по их устранению;

3.29 пожарно-техническая экспертиза проектной документации: Рассмотрение и согласование проектной документации объектов защиты в целях исключения нарушений (отступлений) требований настоящего Закона и других нормативных правовых актов при проектировании с выдачей соответствующего заключения;

3.30 прибор управления пожарной автоматики: Техническое средство, предназначенное для передачи сигналов управления автоматическими средствами пожаротушения и (или) дымоудаления, и (или) оповещения, и (или) другими устройствами;

3.31 приемно-контрольный прибор пожарной автоматики: Техническое средство, предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей, осуществления контроля целостности шлейфа пожарной сигнализации, световой индикации и звуковой сигнализации событий, формирования стартового импульса запуска прибора управления пожарной автоматики;

3.32 предел огнестойкости конструкции: Время от начала огневого воздействия до наступления одного из нормируемых для данной конструкции предельных состояний по огнестойкости;

3.33 производственные объекты: Объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта), связи;

3.34 противопожарная преграда: Строительная конструкция с нормированным пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания (сооружения) в другую или между зданиями (сооружениями, зелеными насаждениями);

3.35 противопожарный разрыв (противопожарное расстояние): Нормируемое расстояние между зданиями и (или) сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара;

3.36 автоматические системы противопожарной защиты: Совокупность технических установок, систем, приборов и оборудования, предназначенных для своевременного оповещения людей при пожаре, управления эвакуацией людей, дымозащиты эвакуационных путей и помещений, обнаружения и тушения пожаров;

3.37 система передачи извещений о пожаре: Совокупность совместно действующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте централизованного наблюдения извещений о пожаре на охраняемом объекте, служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при наличии обратного канала) для передачи и приема команд телеуправления;

3.38 система пожарной сигнализации: Совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста;

3.39 система предотвращения пожара: Комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты;

3.40 система противопожарной защиты: Комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия на объект защиты;

3.41 система противодымной защиты: Комплекс организационных мероприятий, объемно-планировочных решений, инженерных систем и технических средств, направленных на предотвращение или ограничение опасности задымления зданий и сооружений при пожаре, а также воздействия его опасных факторов на людей и материальные ценности;

3.42 сооружение: Объемная, плоскостная или линейная, наземная, надземная или подземная строительная система, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих конструкций и предназначенная для выполнения производственных процессов различного вида, хранения материалов, изделий, оборудования, временного пребывания людей, перемещения людей, грузов и т.д.;

3.43 степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков: Классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости применяемых строительных конструкций;

3.44 технические средства оповещения и управления эвакуацией: Совокупность технических средств (приборов управления оповещателями, пожарных оповещателей), предназначенных для оповещения людей о пожаре;

3.45 технологическая среда: Вещества и материалы, обращающиеся в технологической аппаратуре (технологической системе);

3.46 устойчивость объекта защиты при пожаре: Свойство объекта защиты сохранять конструктивную целостность и (или) функциональное назначение при воздействии опасных факторов пожара и их вторичных проявлений;

3.47 установка пожарной сигнализации: Совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и дымоудаления, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты;

3.48 эвакуация: Процесс организованного самостоятельного (несамостоятельного) движения (перемещения) людей наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара;

3.49 эвакуационный путь (путь эвакуации): Путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону при пожаре;

3.50 эвакуационный выход: Выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;

3.51 служба связи: Система подразделений государственной противопожарной службы (далее - ГПС) органов обеспечения пожарной безопасности, а также вид деятельности по обеспечению связи в органах обеспечения пожарной безопасности, эффективному комплексному применению средств связи и квалифицированной технической эксплуатации этих средств в органах управления и подразделениях;

3.52 связь: Совокупность сетей и служб связи, функционирующих на территории Кыргызской Республики как единый организационно-технический комплекс, обеспечивающий управление в системе ГПС;

3.53 средства связи: Техническая база для обеспечения процессов сбора, обработки, накопления и распределения информации.

- Основные положения

  - В зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, объемнопланировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара:

- возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния наружу на прилегающую к зданию территорию (далее - наружу), до наступления угрозы их жизни и здоровью, вследствие воздействия опасных факторов пожара;

- возможность спасения людей;

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведение мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;

- ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение.

- нераспространение пожара на рядом расположенные здания в том числе, при обрушении горящего здания.

  - В процессе строительства необходимо обеспечить:

- приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом, разработанным в соответствии с действующими и утвержденными в установленном порядке нормами;

- соблюдение противопожарных правил, предусмотренных национальными нормативными документами, и охрану от пожара, строящегося и вспомогательных объектов, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ;

- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;

- возможность безопасной эвакуации и спасение людей, а также защиты материальных ценностей при пожаре в строящемся объекте и на строительной площадке.

  - В процессе эксплуатации следует:

- обеспечить содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них;

- обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке;

- не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами утвержденного в установленном порядке;

- при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм.

Если разрешение на строительство здания получено при условии, что число людей или пожарная нагрузка, расположенные в здании или в любой его части, ограничены, внутри здания в заметных местах должны быть расположены извещения об этих ограничениях, а администрация здания должна разработать специальные организационные мероприятия по предотвращению пожара и эвакуации людей при пожаре.

  - Мероприятия по противопожарной защите зданий предусматриваются с учетом технического оснащения пожарных подразделений и их расположения.

  - При анализе пожарной опасности зданий используются расчетные сценарии, основанные на соотношении временных параметров развития и распространения опасных факторов пожара, эвакуации людей и борьбы с пожаром.

- Пожарно-техническая классификация

  - Общие положения

    - Пожарно-техническая классификация строительных материалов, конструкций, помещений, зданий, элементов и частей зданий основывается на их разделении по свойствам, способствующим возникновению опасных факторов пожара и его развитию - пожарной опасности, и по свойствам сопротивляемости воздействию пожара и распространению его опасных факторов - огнестойкости.

    - Пожарно-техническая классификация предназначается для установления необходимых требований по противопожарной защите конструкций, помещений, зданий, элементов и частей зданий в зависимости от их огнестойкости и (или) пожарной опасности.

  - Строительные материалы

    - Строительные материалы характеризуются только пожарной опасностью.

Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, воспламеняемостью, распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью.

    - По горючести строительные материалы подразделяются: «НГ» - негорючие и на «Г» - горючие. Горючие строительные материалы подразделяются на четыре группы:

Г1 (слабогорючие);

Г2 (умеренногорючие);

ГЗ (нормальногорючие);

Г4 (сильногорючие).

Г горючесть и группы строительных материалов по горючести устанавливают по ГОСТ 30244.

Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности не определяются и не нормируются.

    - По воспламеняемости горючие строительные материалы подразделяются на три группы:

В1 (трудновоспламеняемые);

В2 (умеренновоспламеняемые);

ВЗ (легковоспламеняемые).

Группы строительных материалов по воспламеняемости устанавливают по ГОСТ 30402.

    - По распространению пламени горючие строительные материалы по поверхности подразделяются на четыре группы:

РП1 (нераспространяющие);

РП2 (слабораспространяющие);

РПЗ (умереннораспространяющие);

РП4 (сильнораспространяющие).

Группы строительных материалов по распространению пламени устанавливают для поверхностных слоев кровли и полов, в том числе ковровых покрытий, по ГОСТ 30444.

Для других строительных материалов группа распространения пламени по поверхности не определяется и не нормируется.

    - По дымообразующей способности горючие строительные материалы подразделяются на три группы:

Д1 (с малой дымообразующей способностью);

Д2 (с умеренной дымообразующей способностью);

ДЗ (с высокой дымообразующей способностью).

Группы строительных материалов по дымообразующей способности устанавливают по п. 2.14.2 и 4.18 ГОСТ 12.1.044.

    - По токсичности продуктов горения горючие строительные материалы подразделяются на четыре группы:

Т1 (малоопасные);

Т2 (умеренноопасные);

ТЗ (высокоопасные);

Т4 (чрезвычайно опасные).

Группы строительных материалов по токсичности продуктов горения устанавливают по п. 2.16.2 и 4.20 ГОСТ 12.1.044.

Классы пожарной опасности строительных материалов должны соответствовать согласно таблице 1.

Таблица 1

| Свойства пожарной опасности строительных материалов | Класс пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КМ0 | КМ1 | КМ2 | КМ3 | КМ4 | КМ5 |
| Горючесть | НГ | Г1 | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 |
| Воспламеняемость | - | В1 | В2 | В2 | В2 | В3 |
| Дымообразующая способность | - | Д2 | Д2 | Д3 | Д3 | Д3 |
| Токсичность | - | Т2 | Т2 | Т2 | Т3 | Т4 |
| Распространение пламени | - | РП1 | РП1 | РП2 | РП2 | РП4 |

    - По пожарной и взрывопожарной опасности здания, сооружения и помещения производственного и складского назначения, независимо от их функционального назначения, подразделяются на следующие категории:

- «А» - повышенная взрывопожароопасность;

- «Б» - взрывопожароопасность;

- «В1 - «В4» - пожароопасность;

- «Г» - умеренная пожароопасность;

- «Д» - пониженная пожароопасность.

    - Категории зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из доли и суммарной площади помещений той или иной категории опасности в этом здании, сооружении.

Категории зданий, сооружений и помещений производственного и складского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности указываются в проектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции.

    - Категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются строительными нормами и правилами, национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке в зависимости от вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.

    - Определение категорий зданий, сооружений и помещений осуществляется путем последовательной проверки их принадлежности к категории от наиболее опасной «А» к наименее опасной «Д».

Отнесение здания, сооружения и помещения к категориям «В1», «В2», «ВЗ» или «В4» осуществляется в зависимости от количества и способа размещения в них пожарной нагрузки, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов ее составляющих.

    - Строительные конструкции характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью.

Показателем огнестойкости является предел огнестойкости, пожарную опасность конструкции характеризует класс ее пожарной опасности.

    - Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний:

R- потери несущей способности;

Е - потери целостности;

I - потери теплоизолирующей способности.

Пределы огнестойкости строительных конструкций и их условные обозначения устанавливают по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1, ГОСТ 30247.3.  При этом предел огнестойкости окон устанавливается только по времени наступления потери целостности (Е).

    - По пожарной опасности (строительные конструкции подразделяются на четыре класса:

КО (непожароопасные);

К1 (малопожароопасные);

К2 (умереннопожароопасные);

КЗ (пожароопасные).

Класс пожарной опасности строительных конструкций устанавливают по ГОСТ 30403.

  - Противопожарные преграды

    - Противопожарные преграды предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения.

К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия.

    - Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью.

Огнестойкость противопожарной преграды определяется огнестойкостью ее элементов:

ограждающей части;

конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды;

конструкций, на которые она опирается;

узлов крепления между ними.

Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды, конструкций, на которые она опирается, и узлов крепления между ними по признаку R должны быть не менее требуемого предела огнестойкости ограждающей части противопожарной преграды.

Пожарная опасность противопожарной преграды определяется пожарной опасностью ее ограждающей части с узлами крепления и конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды.

    - Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 2, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) - таблице 3, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград - таблице 4.

Перегородки и перекрытия тамбур-шлюзов должны быть противопожарными.

Противопожарные преграды должны быть класса КО. Допускается в специально оговоренных случаях применять противопожарные преграды 2-4-го типов класса К1.

Таблица2

| Противопожарные преграды |  | Тип противо-пожарных преград | Предел огнестойкости противопожарной преграды, не менее | Тип заполнения проемов, не ниже | Тип тамбур- шлюза, не ниже |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стены | 1 | REI 150 | 1 | 1 |
|  |  | 2 | REI 45 | 2 | 2 |
| Перегородки |  | 1 | EI 45 | 2 | 1 |
|  |  | 2 | EI 15 | 3 | 2 |
| Перекрытия |  | 1 | REI 150 | 1 | 1 |
|  |  | 2 | REI 60 | 2 | 1 |
|  |  | 3 | REI 45 | 2 | 1 |
|  |  | 4 | REI 15 | 3 | 2 |

Таблица3

| Заполнения проемов в | Тип заполнений проемов | Предел огнестойкости, |
| --- | --- | --- |
| противопожарных | в противопожарных | не ниже |
| преградах | преградах |  |
| Двери, ворота, люки, | 1 | EI 60 |
| клапаны | 2 | EI 30* |
|  | 3 | EI 15 |
| Окна | 1 | EI 60 |
|  | 2 | EI 30 |
|  | 3 | EI 15 |
| Занавесы | 1 | EI 60 |
| * Предел огнестойкости дверей шахт лифтов допускается принимать не менее EI 30. |  |  |

Таблица4

|  | Типы элементов тамбур-шлюза, не ниже |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип тамбур-шлюза | Перегородки | Перекрытия | Заполнения проемов |
| 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 4 | 3 |

  - Лестницы и лестничные клетки

Лестницы и лестничные клетки, предназначенные для эвакуации, подразделяются на лестницы типов:

ТИП 1 – внутренние, размещаемые в лестничных клетках;

ТИП 2 – внутренние открытые;

ТИП 3 – наружные открытые.

*

    - Обычные лестничные клетки типов:

Л1 - с остекленными или открытыми проемами в наружных стенах на каждом этаже;

Л2 - с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии.

    - Незадымляемые лестничные клетки типов:

Н1 - с входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам, при этом должна быть обеспечена незадымляемость перехода через воздушную зону;

Н2 - с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре;

Н3 - с входом в лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз с подпором воздуха (постоянным или при пожаре).

5.5.3 Для обеспечения тушения пожара и спасательных работ предусматриваются пожарные лестницы типов:

П1 - вертикальные;

П2 - маршевые с уклоном не более 6:1.

  - Здания, пожарные отсеки, помещения

    - Здания, а также части зданий, выделенные противопожарными стенами, - пожарные отсеки (далее - «здания») - подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности. Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа.

Степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его строительных конструкций.

Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных факторов.

Класс функциональной пожарной опасности здания и его частей определяется их назначением и особенностями размещаемых в них технологических процессов.

    - Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости согласно таблице 5.

Таблица5

| Степень огнестой-кости здания | Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Несу-щие элемен-ты здания | Наруж-ные нене-сущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Элементы бесчердачных покрытий |  | Лестничные клетки |  |
|  |  |  |  | Настилы (в том числе с утепли-телем) | Фермы 5 балки, прогоны | Внут-ренние стены | Марши и площад- ки лестниц |
| I | R 120 | Е 30 | REI 60 | RE30 | R 30 | REI120 | R60 |
| II | R 90 | Е 15 | REI45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R45 | Е 15 | REI45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | Е 15 | REI15 | RE 15 | R 15 | REI45 | R 15 |
| V | не нормируется |  |  |  |  |  |  |

К несущим элементам здания, как правило, относятся несущие стены и колонны, связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Перечень этих конструкций устанавливает и вносит в техническую документацию на здание проектная организация на основе анализа расчетной конструктивной схемы здания с учетом аварийной расчетной ситуации, возникающей в связи с пожаром.

Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков, а также фонарей, в том числе зенитных и других светопрозрачных участков настилов покрытий) не нормируются, за исключением специально оговоренных случаев и заполнения проемов в противопожарных преградах.

В случаях, когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции указан R15 (RE15, REI15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее R8.

В незадымляемых лестничных клетках типа Н1 допускается предусматривать лестничные площадки и марши с пределом огнестойкости R15 класса пожарной опасности КО.

    - Здания и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности подразделяются на классы согласно таблице 6.

Таблица6

| Класс конструктивной пожарной опасности здания | Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы и др.) | Стены наружные с внешней стороны | Стены, перегородки, перекрытия и бесчердач-ные покрытия | Стены лестничных клеток и противопожарные преграды | Марши и площадк и лестниц в лестничных клетках |
| СО | КО | КО | КО | КО | КО |
| С1 | К1 | К2 | К1 | КО | КО |
| С2 | КЗ | КЗ | К2 | К1 | К1 |
| СЗ |  | не нормируется |  | К1 | КЗ |

Пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, окон и люков) не нормируется, за исключением специально оговоренных случаев.

- При внедрении в практику строительства конструкций или конструктивных систем, для которых не может быть установлен предел огнестойкости или которые не могут быть отнесены к определенному классу пожарной опасности на основании стандартных огневых испытаний или расчетным путем, следует проводить огневые испытания натурных фрагментов зданий с учетом требований НПБ 233.

- Здания и части зданий - помещения или группы помещений, функционально связанных между собой, по функциональной пожарной опасности подразделяются на классы в зависимости от способа ихиспользования и от того, в какой мере безопасность людей в них в случае возникновения пожара находится под угрозой, с учетом их возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна, вида основного функционального контингента и его количества:

Ф1Для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей (помещения в этих зданиях, как правило, используются круглосуточно, контингент людей в них может иметь различный возраст и физическое состояние, для этих зданий характерно наличие спальных помещений):

Ф1.1 Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (не квартирные), больницы, спальные корпуса школ- интернатов и детские учреждения;

Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;

Ф1.3 Многоквартирные жилые дома;

Ф1.4 Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома;

Ф2 Зрелищные и культурно-просветительные учреждения (основные помещения в этих зданиях характерны массовым пребыванием посетителей в определенные периоды времени):

Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях;

Ф2.2 Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях;

Ф2.3 Учреждения, указанные в Ф2.1, на открытом воздухе;

Ф2.4 Учреждения, указанные в Ф2.2, на открытом воздухе;

ФЗ Предприятия по обслуживанию населения (помещения этих предприятий характерны большей численностью посетителей, чем обслуживающего персонала):

Ф3.1 Предприятия торговли;

ФЗ.2 Предприятия общественного питания;

ФЗ.З Вокзалы;

Ф3.4 Поликлиники и амбулатории;

Ф3.5 Помещения для посетителей предприятий бытового и коммунального обслуживания (почт, сберегательных касс, транспортных агентств, юридических консультаций, нотариальных контор, прачечных, ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды, химической чистки, парикмахерских и

других подобных, в том числе ритуальных и культовых учреждений) с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей;

Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивнотренировочные учреждения без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани;

Ф4 Учебные заведения, научные и проектные организации, учреждения управления (помещения в этих зданиях используются в течение суток некоторое время, в них находится, как правило, постоянный, привыкший к местным условиям контингент людей определенного возраста и физического состояния):

Ф4.1 Школы, внешкольные учебные заведения, средние специальные учебные заведения, профессионально-технические училища;

Ф4.2 Высшие учебные заведения, учреждения повышения квалификации;

Ф4.3 Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские организации, банки, конторы, офисы;

Ф4.4 Пожарные депо;

Ф5 Производственные и складские здания, сооружения и помещения (для помещений этого класса характерно наличие постоянного контингента работающих, в том числе круглосуточно):

Ф5.1 Производственные здания и сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские;

Ф5.2 Складские здания и сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения;

Ф5.3 Сельскохозяйственные здания.

Производственные и складские здания и помещения по взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от количества и пожаро-взрывоопасных свойств находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов, размещаемых в них производств, подразделяются на категории в соответствии с национальными нормативными документами.

Производственные и складские помещения, в том числе лаборатории и мастерские в зданиях классов Ф1, Ф2, ФЗ и Ф4, относятся к классу Ф5.

- Общие требования к объектам жилого и общественного назначения

- На объектах защиты жилого и общественного назначения допускается размещать части зданий, группы помещений или отдельные помещения различного функционального назначения с учетом требований настоящего свода правил к объектам защиты соответствующего класса функциональной пожарной опасности.

- Размещаемые в общественных и жилых зданиях помещения производственного, складского и технического назначения (мастерские, лаборатории, кладовые и технические помещения, автостоянки, котельные, и т.п.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности.

- В жилых и общественных зданиях не допускается размещать:

- производственные и складские помещения категорий А и Б;

- специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ (за исключением товаров в мелкой расфасовке, указанных в пунктах 5.6.9.3 и 5.6.9.4), а также веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом.

- В подвальных этажах общественных зданий не допускается размещать:

- магазины непродовольственных товаров торговой площадью свыше 400 м, а также магазины и отделы по продаже бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий;

- кладовые и складские помещения для хранения бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий.

- Противопожарные требования к размещению помещений и сооружений, встроенных и пристроенных к объектам жилого и общественного назначения: котельных, трансформаторных, генераторных и других энергообъектов должны соответствовать требованиям, предъявляемым для котельных, работающих на соответствующем топливе.

- Требования к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1.

- Настоящий подраздел содержит требования к объектам класса функциональной опасности Ф1, предназначенным для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей:

- Ф1.1 здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений;

- Ф1.2 гостиницы и общежития не квартирного типа, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;

- Ф1.3 жилые многоквартирные дома, общежития и гостиницы квартирного типа, в том числе с апартаментами;

- Ф1.4 одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные.

Помещения в этих зданиях, как правило, используются круглосуточно, контингентом людей различного возраста и физического состояния, для этих зданий характерно наличие спальных помещений.

- Объекты защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны размещаться в отдельно стоящих зданиях, либо выделяться в самостоятельные пожарные отсеки при размещении в жилых и общественных зданиях иного класса функциональной пожарной опасности. При размещении помещений детских дошкольных образовательных учреждений на первых этажах зданий класса Ф1.3 выделять указанные помещения в самостоятельные пожарные отсеки не требуется.

- К помещениям семейных дошкольных групп и иных групп детей дошкольного возраста малой наполняемости, размещаемым в жилых домах, предъявляются противопожарные требования, как к жилым домам, с учетом обеспечения противопожарного оборудования.

- Помещения со спальными местами (групповые ячейки со спальнями, комнаты для проживания, больничные палаты и т.п.) на объектах класса Ф1.1 следует размещать в отдельных блоках или частях здания, отдельных от частей здания другого назначения (административно- хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).

Размещать под спальными помещениями, актовыми залами, а также в подвальных этажах помещения категорий В1 - ВЗ не допускается.

- На объектах защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 жилая часть здания должна отделяться от частей здания другого назначения (в том числе административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).

- Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).

- Размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений в зданиях класса Ф1.3 допускается в подвальном, цокольном, первом и других верхних этажах многоквартирного жилого здания, при этом помещения жилой части от общественных помещений следует отделять противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа) без проемов.

- В жилых зданиях класса Ф 1.3 не допускается размещать:

- специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ (за исключением товаров в мелкой расфасовке, указанных в пунктах 5.6.9.3 и 5.6.9.4), а также веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом;

- магазины по продаже синтетических ковровых изделий (магазины по продаже синтетических ковровых изделий допускается пристраивать к глухим участкам стен с пределом огнестойкости REI 150);

- объекты складского назначения, в том числе склады оптовой (или мелкооптовой) торговли;

- кладовые и складские помещения для хранения бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий;

- предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских, косметических салонов и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 м);

- прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных

самообслуживания производительностью до 75 кг в смену);

- бани и сауны (кроме индивидуальных саун в квартирах);

- производственные помещения (кроме помещений категорий В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пунктов выдачи работы на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ).

В дополнение к указанному, в подвальных этажах жилых зданий не допускается размещать:

- магазины непродовольственных товаров торговой площадью свыше 400 м, а также магазины и отделы по продаже бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий.

Допускается в квартирах с двухсторонней ориентацией, расположенных не выше 2-го этажа в зданиях I и II степени огнестойкости предусматривать помещения для семейного детского сада на группу не более 10 человек, общая вместимость которых не превышает 50 человек.

- В зданиях I, II и III степеней огнестойкости, класса Ф1.3 для деления на секции следует предусматривать противопожарные стены 2-го типа или перегородки не ниже 1-го типа, а стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее EI45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки должны иметь предел огнестойкости не менее EI30 и класс пожарной опасности КО.

В зданиях IV степени огнестойкости должны использоваться межсекционные стены или перегородки, а также стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений с пределом огнестойкости не менее EI 15, межквартирные ненесущие стены и перегородки иметь предел огнестойкости не менее EI 15 и класс пожарной опасности не ниже К1.

Технические, подвальные этажи и чердаки следует разделять противопожарными перегородками 1-го типа на части площадью не более 500 м2 в несекционных жилых домах, а в секционных - по секциям. Предел огнестойкости дверей в противопожарных перегородках, отделяющих помещения категории Д, не нормируется.

- В жилых домах с печным отоплением при устройстве кладовых твердого топлива в цокольном или первом этажах их следует отделять от других помещений глухими противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. Выход из этих кладовых должен быть непосредственно наружу.

- Мусоросборная камера в зданиях Ф1.3 должна иметь самостоятельный вход, изолированный от входа в здание глухими ограждающими конструкциями, и выделяться противопожарными перегородками и перекрытием с пределами огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности КО.

- В блокированных зданиях класса Ф1.4 смежные жилые блоки следует разделять глухими противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 45 и класса пожарной опасности не ниже К1.

- Требования к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф2.

      - Требования настоящего подраздела распространяются на объекты класса функциональной пожарной опасности Ф2, основные помещения которых характерны массовым пребыванием посетителей в определенные периоды времени. К ним относятся:

- театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях (Ф2.1) и на открытом воздухе (Ф2.3);

- музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения без расчетного числа посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях (Ф2.2) и на открытом воздухе (Ф2.4).

      - Размещаемые в пределах объектов культурно-зрелищного назначения, помещения производственного и технического назначения (помещения технологического обслуживания демонстрационного комплекса, мастерские, реставрационные, кухни, электрощитовые и т.п.), складские помещения (кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке, книгохранилища и т.п.), за исключением помещений категории Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, за исключением специально оговоренных случаев.

Помещения для освещения сцены (кроме помещений для освещения сцены, расположенных в пределах габаритов перекрытия сцены), расположенные в пределах габарита зрительного зала, должны иметь противопожарные перегородки 1-го типа.

      - В зданиях IV и V степеней огнестойкости помещения проекционных, рассчитанных на оборудование кинопроекторами с лампами накаливания, допускается располагать в пристройках со стенами, перегородками, перекрытиями и покрытиями из материалов НГ и группы Г1 с пределом огнестойкости не менее REI 45.

      - Оркестровая яма должна выделяться противопожарными перегородками 2-го типа и перекрытием 3-го типа.

Древесина, применяемая для отделки и настила пола оркестровой ямы, должна быть подвергнута огнезащитной обработке в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещениях.

      - Между зрительным залом и глубинной колосниковой сценой надлежит предусматривать противопожарную стену 1 -го типа.

Проем строительного портала сцен с залами вместимостью 800 мест и более должен быть защищен противопожарным занавесом с пределом огнестойкости не менее EI 60. Теплоизоляция занавеса должна быть из материалов НГ и периодически подвергаться огнезащитной обработке. Полотно противопожарного занавеса должно перекрывать проем строительного портала не менее чем на 0,4 м с боковых сторон и на 0,2 м сверху и быть газонепроницаемым.

Дверные проемы в противопожарной стене на уровне трюма и планшета сцены, а также выходы из колосниковых лестниц в трюм и на сцену (при наличии противопожарного занавеса) надлежит защищать тамбур-шлюзами 1- го типа с подпором воздуха при пожаре.

В проемах складов декораций со стороны сцены и карманов необходимо предусматривать противопожарные двери 1-го типа, в колосниковых лестницах - 2-го типа.

      - Размещение производственных и складских помещений (кладовые, мастерские, помещения для монтажа станковых и объемных декораций, камера пылеудаления, вентиляционные камеры, помещения лебедок противопожарного занавеса, аккумуляторные, трансформаторные подстанции) под зрительным залом и планшетом сцены не допускается, за исключением сейфа скатанных декораций, лебедок противопожарного занавеса и дымовых люков, подъемно-спускных устройств без маслонаполненного оборудования.

Проем сейфа скатанных декораций надлежит защищать щитами с пределом огнестойкости не менее EI30.

      - Окна и отверстия из помещений проекционных на сцену или арьерсцену, кинопроекционных, из помещений аппаратных и светопроекционных в зрительный зал, если в них устанавливаются кинопроекторы, должны быть защищены шторами или заслонками с пределом огнестойкости не менее EI 15.

Окна и отверстия светопроекционной, оборудованной для динамической проекции, а также кинопроекционной только с цифровыми проекторами (без использования пленки), должны быть защищены закаленным стеклом.

      - Обшивку стен и потолков стрелковых галерей и огневых зон тиров, размещенных в подвальном и цокольном этажах, а также в подтрибунном пространстве спортивных сооружений, надлежит выполнять из материалов класса пожарной опасности КО.

При размещении тиров для пулевой стрельбы в подтрибунном пространстве склады боеприпасов должны быть вынесены за пределы подтрибунного пространства.

Склады оружия, боеприпасов и оружейная мастерская отделяются от остальных помещений противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа.

5.6.8.7 Хранилища и книгохранилища библиотек должны быть разделены на секции противопожарными перегородками 1-го типа площадью не более 600 м2.

5.6.8.8 Каркас надстроек над негорючими несущими конструкциями балконов, амфитеатра и партера зрительного зала, необходимых для образования уклона или ступенчатого пола, должен быть выполнен из материалов НГ.

Пустоты под надстройками необходимо разделять диафрагмами на секции площадью не более 100 м. При высоте пустот более 1,2 м предусматриваются входы для осмотра пустот.

5.6.8.9 Несущие элементы планшета сцены должны быть выполнены из материалов НГ.

При применении древесины для настила по этим элементам, а также колосникового настила и настила рабочих галерей она должна быть подвергнута огнезащитной обработке в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещениях.

5.6.8.10 Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях должны соответствовать требованиям нормативных документов.

Деревянные полы эстрады в зрелищных и спортивно-зрелищных залах должны быть подвергнуты огнезащитной обработке в соответствии с требованиями нормативных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещениях. В спортивных и танцевальных залах, предназначенных только для проведения соревнований, допускается применять покрытия полов из материалов с классом пожарной опасности не ниже КМ4.

5.6.8.11 Для сидений на трибунах спортивных сооружений любой вместимости не допускается применение горючих легковоспламеняемых материалов и группы Т4 по токсичности продуктов горения.

Для сидений в зальных помещениях зрелищных объектов не допускается применение легковоспламеняемых материалов, а применяемые обивочные, набивочные и прокладочные материалы не должны относиться к группе Т4 по токсичности продуктов горения.

5.6.8.12 На объектах для проведения соревнований и тренировок по техническим видам спорта для заправки горючим необходимо предусматривать специально отведенные площадки с твердым покрытием и ограждающими бортиками из материалов НГ. Указанные площадки надлежит располагать на расстоянии не менее 25 м от спортивного сооружения.

Площадки и помещения для мелкого ремонта и технического обслуживания, подготовки транспортных средств к старту должны иметь основание с твердым покрытием и уклон в сторону от трибун. Указанные площадки и помещения не должны располагаться под трибунами для зрителей, включая трибуны спортивных сооружений.

- Требования к зданиям объектов класса функциональной пожарной опасности ФЗ.

- Настоящий подраздел содержит требования к объектам класса функциональной опасности ФЗ, которые характеризуются большей численностью посетителей, чем обслуживающего персонала:

- объекты торговли (Ф3.1) и общественного питания (Ф3.2);

- поликлиники и амбулатории без стационаров (Ф3.4);

- организации бытового и коммунального обслуживания населения (Ф3.5);

- физкультурно-оздоровительные и спортивные учреждения без трибун для зрителей, бани и т.п. (Ф3.6).

- Размещаемые на объектах классов Ф3.1 и Ф3.2 помещения производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже З-го типа, и отделять от зала для посетителей площадью 250 м и более противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. Заполнение проемов для выдачи пищи и приема грязной посуды из зала для посетителей не нормируется.

- Специализированные объекты торговли ГГ, ЛВЖ и ГЖ, бытовой химией и строительными материалами с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ располагаются в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, и только в надземных этажах. Данные объекты допускается встраивать и пристраивать только к объектам торговли другими товарами и объектам бытового и коммунального обслуживания при условии отделения их противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. Полы на указанных объектах должны выполняться из материалов НГ.

На неспециализированных объектах торговли обращение товаров с наличием ГГ и ЛВЖ допускается только в мелкой расфасовке. Максимальная вместимость потребительской тары для мелкой расфасовки составляет:

- для ГГ - до 0,12 л, для аэрозольных упаковок с ГГ - до 0,82 л;

- для ЛВЖ с температурой вспышки в закрытом тигле до +23°С: в стеклянной и полимерной упаковке не более 0,5 л, в металлической упаковке не более 1 л;

- для ЛВЖ с температурой вспышки в закрытом тигле от 23 до 61°С - не более 5 л.

В торговых залах такие товары необходимо располагать рассредоточено ,участками площадью не более 10 м и на стеллажах и витринах на высоте не более 1,8 м.

- На объектах торговли, за исключением специализированных магазинов по продаже ГГ и ЛВЖ, общее количество аэрозольной продукции 2 и 3-го уровней пожарной опасности в торговом зале не должно превышать (здесь и далее под количеством продукции подразумевается только масса содержимого баллончиков):

- в торговых залах, расположенных в цокольном и на первом этаже здания, - 1100 кг;

- на этажах выше первого - 450 кг.

Хранение продукции в аэрозольных упаковках уровня 2 и 3 по пожарной опасности в магазинах, расположенных в подвальных этажах, не допускается.

Аэрозольную продукцию в торговых залах необходимо извлекать из транспортной тары и надлежит размещать в местах, защищенных от нагрева до температуры выше указанной в документах на продукцию (вдали от отопительных и тепловых приборов, солнечных лучей и т.д.).

К аэрозольной продукции 1-го уровня пожарной опасности требования пожарной безопасности по размещению и хранению должны предъявляться как к горючим товарам.

- Аптеки и другие предприятия, осуществляющие торговлю готовыми лекарственными формами (без производства) надлежит относить к объектам торговли Ф 3.1.

- На объектах класса Ф 3.4 архивохранилища рентгеновской пленки на нитроцеллюлозной (целлулоидной) основе при емкости до 300 кг надлежит размещать в помещениях, выгороженных противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. Указанные архивохранилища емкостью более 300 кг должны располагаться в отдельно стоящих зданиях, при этом расстояние до соседних зданий должно быть не менее 15 м. В одном пожарном отсеке архивохранилища допускается хранить не более 500 кг пленки.

- Размещаемые в пределах объектов Ф3.4, Ф3.5, Ф3.6 помещения производственного назначения (лаборатории, помещения приготовления лекарств, мастерские и т.п.), а также складские помещения (кладовые лекарств и лекарственных материалов, кладовые инвентаря, горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.), технические помещения, за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1 -го типа.

- Комплекс помещений встроенных бань (саун) (класс Ф3.6) не допускается размещать под трибунами объектов Ф2, в спальных корпусах объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, смежно с помещениями другого функционального назначения, рассчитанными на пребывание более 100 человек, а также в подвалах.

Комплекс помещений встроенных бань (саун) должен быть выделен:

- в зданиях I, II, III степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности СО и С1 противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями 3-го типа;

- в зданиях IV степени огнестойкости классов СО - СЗ - противопожарными перегородками и перекрытиями не менее REI60.

- Требования к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф4

- Требования настоящего подраздела распространяются на объекты класса функциональной пожарной опасности Ф4, помещения которых используются некоторое время в течение суток, и в них находится, как правило, постоянный контингент людей определенного возраста и физического состояния:

здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования (Ф4.1);

- здания образовательных учреждений высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов (Ф4.2);

- здания органов управления, учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов и т.п. (Ф4.3).

- Объекты защиты класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 должны размещаться в отдельно стоящих зданиях либо выделяться в самостоятельные пожарные отсеки при размещении в жилых и общественных зданиях иного класса функциональной пожарной опасности. При размещении помещений общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования на первых этажах зданий класса Ф1.3 выделять указанные помещения в самостоятельные пожарные отсеки не требуется.

- Помещения со спальными местами (номера, палаты, комнаты и т.п.) на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 интернатного типа размещаются в отдельных корпусах, блоках или частях здания, отделенных от других частей здания согласно требованиям подраздела 5.1.2 для объектов класса Ф1.1. Размещать под актовыми залами, а также в подвальных этажах помещения категорий В1 - ВЗ не допускается.

- Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3 пищеблоки выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа.

Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилищ библиотек, серверных, электрощитовых и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.

- Окна и отверстия из помещения кинопроекционной, если она предусмотрена при конференц-зале, должны быть защищены согласно требованиям, приведенным в подразделе 5.2.2.

- Обеспечение безопасности людей

  - Общие положения

    - Требования настоящего раздела направлены на:

- своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей;

- спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара;

- защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара.

    - Эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. Эвакуацией также следует считать несамостоятельное перемещение людей, относящихся к маломобильным группам населения, осуществляемое обслуживающим персоналом. Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы.

    - Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей наружу при воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной угрозы этого воздействия. Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подразделений или специально обученного персонала, в том числе с использованием спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы.

    - Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно- технических и организационных мероприятий.

Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты.

За пределами помещений, защиту путей эвакуации следует предусматривать из условия обеспечения безопасной эвакуации людей с учетом функциональной пожарной опасности помещений, выходящих на эвакуационный путь, численности эвакуируемых, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, количества эвакуационных выходов с этажа и из здания в целом.

Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в зависимости от функциональной пожарной опасности помещения и здания с учетом других мероприятий по защите путей эвакуации.

    - Мероприятия и средства, предназначенные для спасения людей, а также выходы, не соответствующие 6.2.1, при организации и проектировании процесса эвакуации из всех помещений и зданий не учитываются.

    - Не допускается размещать помещения класса Ф5 категорий А и Б под помещениями, предназначенными для одновременного пребывания более 50 человек, а также в подвальных и цокольных этажах.

В подвальных и цокольных этажах не допускается размещать помещения классов Ф1.1, Ф1.2 и Ф1.3.

    - Противодымная защита зданий должна выполняться в соответствии с государственными нормативными документами по отоплению и вентиляции и кондиционированию воздуха.

Система оповещения о пожаре должна выполняться в соответствии с государственными нормативными документами.

    - Эффективность мероприятий по обеспечению безопасности людей при пожаре оценивается расчетным путем.

  - Эвакуационные и аварийные выходы

6.2.1 Выходы являются эвакуационными, если они ведут:

а) из помещений первого этажа наружу:

- непосредственно;

- через коридор;

- через вестибюль (фойе);

- через лестничную клетку;

- через коридор и вестибюль (фойе);

- через коридор и лестничную клетку;

- б) из помещений любого этажа, кроме первого:

- непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

- в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

- в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а и б; выход *в помещение категории А или Б допускается считать эвакуационным, если он ведет из технического помещения без постоянных рабочих мест, предназначенного для обслуживания вышеуказанного помещения категории А или Б.

Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания.

Допускается:

- эвакуационные выходы из подвалов предусматривать через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа;

- эвакуационные выходы из подвальных и цокольных этажей с помещениями категорий В, Г и Д предусматривать в помещения категорий В4, Г, Д и в вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5, при соблюдении требований 7.23;

- эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, ФЗ и Ф4, предусматривать в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа;

эвакуационные выходы из помещений предусматривать непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на такую лестницу, при условиях, оговоренных в нормативных документах;

- оборудовать тамбуром, в том числе двойным, выход непосредственно наружу из здания, из подвального и цокольного этажей.

- Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, ворота для железнодорожного подвижного состава, вращающиеся двери и турникеты.

Распашные калитки в указанных воротах считаются эвакуационными выходами.

- Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами.

6.2.4 Наибольшие расстояния от дверей квартир до лестничной клетки или выхода наружу принимать по таблице 7.

В секции жилого здания при выходе из квартиры в коридор (холл), не имеющий оконного проема не менее 1,2 м2 в торце, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку или выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки, не должно превышать 12 м, при наличии оконного проема или дымоудаления в коридоре (холле) это расстояние допускается принимать по таблице 7 как для тупикового коридора.

Таблица7

| Степень огнестой- кости здания | Класс конструктивной пожарной опасности здания | Наибольшее расстояние от дверей квартиры до выхода, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | при расположении между лестничными клетками или наружными входами | при выходах в тупиковый коридор или галерею |
| I, II | СО | 40 | 25 |
| II | С1 | 30 | 20 |
| III | СО | 30 | 20 |
|  | С1 | 25 | 15 |
| IV | СО | 25 | 15 |
|  | С1,С2 | 20 | 10 |
| V | Не нормируется | 20 | 10 |

6.2.5 Автостоянки могут размещаться (с учетом требований настоящих норм) ниже и/или выше уровня земли, состоять из подземной и надземной частей (подземных и надземных этажей, в том числе с использованием кровли этих зданий), пристраиваться к зданиям другого назначения или встраиваться в них, в том числе располагаться под этими зданиями в подземных, подвальных, цокольных или в нижних надземных этажах, а также размещаться на специально оборудованной открытой площадке на уровне земли.

К подземным этажам автостоянок следует относить этажи при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений.

Подземные автостоянки допускается размещать на незастроенной территории (под проездами, улицами, площадями, скверами, газонами и др.).

    - Категории помещений и зданий для хранения автомобилей по взрывопожарной и пожарной опасности следует определять в соответствии с СН КР 31-12.

Помещения для хранения легковых автомобилей допускается относить к категории В (за исключением автомобилей с двигателями, работающими на сжатом или сжиженном газе).

    - С каждого этажа пожарного отсека автостоянок (кроме механизированных автостоянок) должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу в лестничные клетки. Допускается один из эвакуационных выходов предусматривать на изолированную рампу. Проход по тротуарам в пандусах на полуэтаж в лестничную клетку допускается считать эвакуационным.

Эвакуационные выходы из помещений допускается предусматривать через помещения для хранения автомобилей. Кладовую для багажа клиентов допускается размещать только на первом (посадочном) этаже автостоянки.

Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать согласно таблице 8.

В зданиях автостоянок, в которых рампа одновременно служит эвакуационным путем, с одной стороны рампы устраивается тротуар шириной не менее 0,8 м.

Лестницы в качестве путей эвакуации должны иметь ширину не менее 1м.

Таблица8 - Длина пути эвакуации

| Тип автостоянок | Расстояние до ближайшего эвакуационного выхода, м, при расположении места хранения |  |
| --- | --- | --- |
|  | между эвакуационными выходами | в тупиковой части помещения |
| Подземная | 40 | 20 |
| Надземная | 60 | 25 |
| Примечание - Измерение длины пути эвакуации проводится по средней линии проходов и проездов с учетом расстановки автомобилей. |  |  |

    - Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.

    - Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без мест для зрителей до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 10. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов.

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений зданий (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений), а в детских дошкольных учреждениях - от выхода из групповой ячейки до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 9. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должно быть не более 80 чел.

Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.

Таблица9

| Назначение залов |  | Степень огнестойкое ти здания | Расстояние, м, в залах объемом, тыс.м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5 | св. 5 до 10 | св. 10 |
| 1 Залы ожиданий для |  | I, II | 30 | 45 | 55 |
| посетителей, кассовые, |  | III, Шб, IV | 20 | 30 | — |
| выставочные, танцевальные, отдыха |  | Ilia, IVa, V | 15 | — | — |
| и т.п. |  |  |  |  |  |
| 2 Обеденные, читальные при |  | I, II | 65 | — | — |
| площади каждого основного |  | III, Шб, IV | 45 | — | — |
| прохода из расчета не менее 0,2 м2 |  | Ша, IVa, V | 30 | — | — |
| на каждого эвакуирующегося по |  |  |  |  |  |
| нему человека |  |  |  |  |  |
| 3 Торговые при площади |  |  |  |  |  |
| основных эвакуационных проходов, |  | I, II | 50 | 65 | 80 |
| %, площади зала: |  | III, Шб, IV | 35 | 45 | — |
| не менее 25 | Ша, IVa, V |  | 25 |  |  |
| менее 25 | I, II |  | 25 | 30 | 35 |
|  | III, Шб, IV |  | 15 | 20 | — |
|  | Ша, IVa, V |  | 10 | — | — |

Приведенные в таблице 10 расстояния следует принимать для зданий: детских дошкольных учреждений - по группе 6; школ, профессионально- технических, средних специальных и высших учебных заведений - по группе 3; стационаров лечебных учреждений - по группе 5; гостиниц - по группе 4. Для остальных общественных зданий плотность людского потока в коридоре определяется по проекту.

Таблица10

| Степень огнестойкости здания | Расстояние, м, при плотности людского потока при эвакуации (*) чел/ м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДО 2 | св. 2 до 3 | св. 3 до 4 | св. 4 до 5 | св. 5 |
| А. Из помещений, расположенных между лестничными клетками или наружными выходами |  |  |  |  |  |
| I-III | 60 | 50 | 40 | 35 | 20 |
| Шб, IV | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 |
| Ша, IVa, V | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| Б. Из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл |  |  |  |  |  |
| I-III | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| Шб, IV | 20 | 15 | 15 | 10 | 7 |
| Ша, IVa, V | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| (*) Отношение числа эвакуирующихся из помещений к площади пути эвакуации. |  |  |  |  |  |

    - Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:

- помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек;

- помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 человек, один из двух выходов допускается предусматривать в соответствии с требованиями 6.20, г;

- помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 человек;

- помещения класса Ф5 категорий А и Б с численностью работающих в наиболее многочисленной смене более 5 человек, категории В - более 25 человек или площадью более 1000 м2;

- открытые этажерки и площадки в помещениях класса Ф5, предназначенные для обслуживания оборудования, при площади пола яруса более 100 м - для помещений категорий А и Б и более 400 м - для помещений других категорий.

Помещения класса Ф1.3 (квартиры), расположенные на двух этажах (уровнях), при высоте расположения верхнего этажа более 18м должны иметь эвакуационные выходы с каждого этажа.

    - Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса:

Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; ФЗ; Ф4;

Ф1.3 «при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции, более 500м эвакуация должна осуществляется не менее чем в две лестничные клетки (обычные или незадымляемые).

В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже секции (этаже коридорного, галерейного дома без учета балконов) от 500 до 550 м2 допускается устройство одного эвакуационного выхода из квартир:

при высоте расположения верхнего этажа более 28 м - в обычную лестничную клетку при условии оборудования передних в квартирах датчика адресной пожарной сигнализации;

при высоте расположения верхнего этажа более 28 м - в одну незадымляемую лестничную клетку при условии оборудования всех помещений (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и построчных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением».

Ф5 категорий А и Б при численности работающих в наиболее многочисленной смене более 5 человек, категории В - 25 человек.

Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при площади более 300 м2 или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек.

В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, ФЗ, Ф4.3 площадью не более 300 м с численностью не более 20 человек и при оборудовании выхода в лестничную клетку дверями 2-го типа (по таблице 3).

6.2.12 Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов.

Число эвакуационных выходов из здания должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания.

6.2.13 При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточено (за исключением выходов из коридоров в незадымляемые лестничные клетки). Минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами следует определять по формулам:

из помещения

из коридора

где Р - периметр помещения, м;

п - число эвакуационных выходов;

D - длина коридора, м.

При наличии двух и более эвакуационных выходов общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании.

6.2.14 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

- м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 человек, из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3 - более 50 человек;

0,8 м - во всех остальных случаях.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.4.1.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

6.2.15 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

Не нормируется направление открывания дверей для:

а)	помещений классов Ф 1.3 и Ф 1.4;

б)	помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений категорий А и Б;

в)	кладовых площадью не более 200 м без постоянных рабочих мест;

г)	санитарных узлов;

д)	выхода на площадки лестниц 3-го типа;

е)	наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне.

6.2.16 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.

Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.

В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу.

Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.

6.2.17 Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара.

6.2.18 К аварийным выходам также относятся:

а)	выход на балкон или лоджию с глухим простенком от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) шириной не менее 1,2 м или шириной не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);

б)	выход на открытый переход шириной не менее 0,6 м, ведущий в смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек;

в)	выход на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии;

г)	выход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже - 4,5 м и не выше +5,0 м через окно или дверь с размерами не менее 0,75x1,5 м, а также через люк размерами не менее 0,6x0,8 м; при этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении; уклон этих лестниц не нормируется;

д)	выход на кровлю здания I, II и III степеней огнестойкости классов СО и С1 через окно, дверь или люк с размерами и лестницей по «г».

6.2.19 В технических этажах допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м.

Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных сетей, допускается предусматривать аварийные выходы через двери с размерами не менее 0,75x1,5 м, а также через люки с размерами не менее 0,6x0,8 м без устройства эвакуационных выходов.

При площади технического этажа до 300 м2 допускается предусматривать один выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000 м2 площади следует предусматривать еще не менее одного выхода.

В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от выходов из здания и вести непосредственно наружу.

- Эвакуационные пути

- Пути эвакуации должны быть освещены в соответствии с требованиями МСН 2.04-05.

- Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения, а для зданий класса Ф5 - от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода, измеряемое по оси эвакуационного пути, должно быть ограничено в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и категории взрывопожароопасности помещения и здания, численности эвакуируемых, геометрических параметров помещений и эвакуационных путей, класса конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания.

Длину пути эвакуации по лестнице 2-го типа следует принимать равной ее утроенной высоте.

- Эвакуационные пути следует предусматривать с учетом 6.2.1; они не должны включать лифты и эскалаторы, а также участки, ведущие:

- через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам;

- через «проходные» лестничные клетки, когда площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной;

- по кровле зданий, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного участка кровли;

- по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из подвалов и цокольных этажей, за исключением случая, указанного в 6.2.1.

- В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

- Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

- Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;

- Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

- В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.

В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1.

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

- В коридорах, указанных в п. 6.2.1, за исключением специально оговоренных в нормах случаев, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется в соответствии с государственными нормативными документами, но не должна превышать 60 м.

При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:

на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;

на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку.

- Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:

- м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности - более 50 чел.;

0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;

- м - во всех остальных случаях.

В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

- В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см. и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.

При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами.

На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.

- Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам

6.4.1 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

а)	1,35 м - для зданий класса Ф1.1;

б)	1,20 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;

в)	0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;

г)	0,9 м - для всех остальных случаев.

- Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более Л :1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.

Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1.

Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 человек - до 12 см.

Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.

Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках.

- Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. Ширина площадок перед лифтами должна позволять использование лифта для транспортирования больного на носилках скорой помощи и быть не менее^ м:

- м - перед лифтами грузоподъемностью 630 кг при ширине кабины 2100 мм;

- м - перед лифтами грузоподъемностью 630 кг при глубине кабины 2100 мм;

При двухрядном расположении лифтов ширина лифтового холла должна быть не менее, м:

1,8 м - при установке лифтов с шириной кабины менее 2100 мм;

- м - при установке лифтов с глубиной кабины 2100 мм и более.

Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не менее 1 м.

Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать расчетную ширину лестничных площадок и маршей.

- В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.

В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и электропроводку для освещения помещений.

В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны.

Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.

В незадымляемых лестничных клетках допускается предусматривать только приборы отопления.

- В объеме лестничных клеток, кроме незадымляемых, допускается размещать не более двух пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости.

В цокольных и подземных этажах зданий и сооружений вход в лифт должен осуществляться через тамбур-шлюзы 1 типа с подпором воздуха при пожаре.

Лифтовые шахты, размещаемые вне зданий, допускается ограждать конструкциями из негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости.

- Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями. При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль одна из них, кроме выхода в вестибюль, должна иметь выход непосредственно наружу.

Лестничные клетки типа Н1 должны иметь выход только непосредственно наружу.

- Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, как правило, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже.

Допускается предусматривать не более 50% внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях:

- классов Ф2, ФЗ и Ф4 - типаН2 или НЗ с подпором воздуха при пожаре;

- класса Ф5 категории В высота до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания - типа НЗ с подпором воздуха при пожаре.

Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м2 с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м2.

- Противодымная защита лестничных клеток типов Н2 и НЗ должна предусматриваться в соответствии с государственными нормативными документами. При необходимости лестничные клетки типа Н2 следует разделять по высоте на отсеки глухими противопожарными перегородками 1 -го типа с переходом между отсеками вне объема лестничной клетки.

Окна в лестничных клетках типа Н2 должны быть неоткрывающимися.

- Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам типа Н1, должна быть обеспечена их конструктивными и объемно-планировочными решениями.

Эти переходы должны быть открытыми и, как правило, не должны располагаться во внутренних углах здания.

При примыкании одной части наружной стены здания к другой под углом менее 135° необходимо, чтобы расстояние по горизонтали от ближайшего дверного проема в наружной воздушной зоне до вершины внутреннего угла наружной стены было не менее 4 м; это расстояние может быть уменьшено до величины выступа наружной стены; данное требование не распространяется на переходы, расположенные во внутренних углах 135° и более, а также на выступ стены величиной не более 1,2 м.

Между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения ширина простенка должна быть не менее 2 м.

Переходы должны иметь ширину не менее 1,2 м с высотой ограждения

- м, ширина простенка междудверными проемами в наружной воздушной зоне должна быть не менее 1,2 м.

- Лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях всех классов функциональной пожарной опасности высотой до 28 м; при этом в зданиях класса Ф5 категорий А и Б выходы в поэтажный коридор из помещений категорий А и Б должны предусматриваться через тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха.

- Лестничные клетки типа Л2 допускается предусматривать в зданиях I, II и III степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности СО и С1 и функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, ФЗ и Ф4 высотой, как правило, не более 9 м. Допускается увеличивать высоту зданий до 12 м при автоматическом открывании верхнего светового проема при пожаре и при устройстве в зданиях класса Ф1.3 автоматической пожарной сигнализации или автономных пожарных извещателей.

При этом:

- в зданиях классов Ф2, ФЗ и Ф4 таких лестниц должно быть не более 50%, остальные должны иметь световые проемы в наружных стенах на каждом этаже;

- в зданиях класса Ф1.3 секционного типа в каждой квартире, расположенной выше 4 м, следует предусматривать аварийный выход по 6.20.

- В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1.

Допускается:

- в зданиях класса Ф1.3 коридорного типа предусматривать не более 50 % лестничных клеток типа Н2;

- в зданиях классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2, ФЗ и Ф4 предусматривать не более 50 % лестничных клеток типа Н2 или НЗ с подпором воздуха при пожаре;

- в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные клетки типов Н2 и НЗ с естественным освещением и постоянным подпором воздуха;

- в зданиях класса Ф5 категории В предусматривать лестничные клетки типа Н2 или НЗ с подпором воздуха при пожаре;

- в зданиях класса Ф5 категорий Г и Д предусматривать лестничные клетки типа Н2 или НЗ с подпором воздуха при пожаре, а также лестничные клетки типа Л1 с разделением их глухой противопожарной перегородкой через каждые 20 м по высоте и с переходом из одной части лестничной клетки в другую вне объема лестничной клетки.

- В зданиях с незадымляемыми лестничными клетками следует предусматривать противодымную защиту общих коридоров, вестибюлей, холлов и фойе.

- В зданиях I и II степеней огнестойкости класса СО допускается предусматривать лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа с учетом требований 7.24.

- В зданиях высотой не более 28 м классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2, ФЗ, Ф4 I и II степеней огнестойкости и конструктивной пожарной опасности СО допускается применять лестницы 2-го типа, соединяющие более двух этажей, при наличии эвакуационных лестничных клеток, требуемых нормами, и при соблюдении требований 7.25.

- Эскалаторы следует предусматривать в соответствии с требованиями, установленными для лестниц 2-го типа.

- Предотвращение распространения пожара

  - Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся:

- конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями;

ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации;

- снижение технологической взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий;

- наличие первичных, в том числе автоматических и привозных средств пожаротушения;

- сигнализация и оповещение о пожаре.

  - Части зданий, тушение пожара в которых затруднено (технические помещения и этажи, подвальные и цокольные этажи и другие части зданий), следует оборудовать дополнительными средствами, направленными на ограничение площади, интенсивности и продолжительности горения.

  - Эффективность мероприятий, направленных на предотвращение распространения пожара, допускается оценивать технико-экономическими расчетами, основанными на требованиях раздела 4 по ограничению прямого и косвенного ущерба от пожара.

  - Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.

  - При наличии в здании частей различной функциональной пожарной опасности, разделенных противопожарными преградами, каждая из таких частей должна отвечать противопожарным требованиям, предъявляемым к зданиям соответствующей функциональной пожарной опасности.

При выборе системы противопожарной защиты здания следует учитывать, что при различной функциональной пожарной опасности его частей функциональная пожарная опасность здания в целом допустимо выше функциональной пожарной опасности любой из этих частей.

  - В зданиях класса Ф5 помещения категорий А и Б следует, если это допускается требованиями технологии, размещать у наружных стен, а в многоэтажных зданиях - на верхних этажах.

  - В подвальных и цокольных этажах категории А и Б не допускается размещать помещения, в которых применяются или хранятся горючие газы и жидкости, а также легковоспламеняющиеся материалы, за исключением специально оговоренных случаев.

  - Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения.

  - Огнестойкость узла крепления строительной конструкции должна быть не ниже требуемой огнестойкости самой конструкции.

  - Конструкции, образующие уклон пола в зальных помещениях, должны соответствовать требованиям, установленным в таблицах 5 и 6 для междуэтажных перекрытий.

  - Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций.

  - Специальные огнезащитные покрытия и пропитки, нанесенные на открытую поверхность конструкций, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к отделке конструкций.

В технической документации на эти покрытия и пропитки должна быть указана периодичность их замены или восстановления в зависимости от условий эксплуатации.

Для увеличения пределов огнестойкости или снижения классов пожарной опасности конструкций	не допускается применение	специальных

огнезащитных покрытий и пропиток в местах, исключающих возможность их периодической замены или восстановления.

  - Эффективность средств огнезащиты, применяемых для снижения пожарной опасности материалов, должна оцениваться посредством испытаний для определения групп пожарной опасности строительных материалов, установленных в разделе 5.

Эффективность средств огнезащиты, применяемых для повышения огнестойкости конструкций, должна оцениваться посредством испытаний для определения пределов огнестойкости строительных конструкций, установленных в разделе 5.

Эффективность средств огнезащиты, не учитываемых при определении несущей способности металлических конструкций, допускается оценивать без статической нагрузки путем сравнительных испытаний моделей колонны уменьшенных размеров высотой не менее 1,7 м или моделей балки пролетом не менее 2,8 м.

  - Подвесные потолки, применяемые для повышения пределов огнестойкости перекрытий и покрытий, по пожарной опасности должны соответствовать требованиям, предъявляемым к этим перекрытиям и покрытиям.

Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками должны разделять пространство над ними.

В пространстве за подвесными потолками не допускается предусматривать размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей и материалов.

Подвесные потолки не допускается предусматривать в помещениях категорий А и Б.

7.15 В местах сопряжения противопожарных преград с ограждающими конструкциями здания, в том числе в местах изменения конфигурации здания, следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие нераспространение пожара, минуя эти преграды.

- Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания и обеспечивать нераспространение пожара в смежный пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара.

- При пожаре проемы в противопожарных преградах должны быть, как правило, закрыты.

Окна в противопожарных преградах должны быть не открывающимися, а двери, ворота, люки и клапаны должны иметь устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери, ворота, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.

- Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за исключением ограждений лифтовых шахт, не должна превышать 25% их площади.

Заполнения проемов в противопожарных преградах должны отвечать требованиям 5.4.3 и требованиям настоящего раздела.

В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, следует предусматривать тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха в соответствии с государственными нормативными документами. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух и более помещений указанных категорий не допускается.

- При невозможности устройства тамбур-шлюзов в противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от других помещений, или дверей, ворот, люков и клапанов - в противопожарных преградах, отделяющих помещения категории В от других помещений, следует предусматривать комплекс мероприятий по предотвращению распространения пожара и проникания горючих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пылей, волокон, способных образовывать взрывоопасные концентрации, в смежные этажи и помещения. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована.

В проемах противопожарных преград, которые не могут закрываться противопожарными дверями или воротами, для сообщения между смежными помещениями категорий В, Г и Д допускается предусматривать открытые тамбуры, оборудованные установками автоматического пожаротушения. Ограждающие конструкции этих тамбуров должны быть противопожарными.

- Заполнение проемов в противопожарных преградах должно выполняться, как правило, из негорючих материалов.

Двери, ворота, люки и клапаны допускается выполнять с применением материалов групп горючести не ниже ГЗ, защищенных негорючими материалами толщиной не менее 40 мм.

Двери тамбур-шлюзов, двери, ворота и люки в противопожарных преградах со стороны помещений, в которых не применяются и не хранятся горючие газы, жидкости и материалы, а также отсутствуют процессы, связанные с образованием горючих пылей, допускается выполнять из материалов группы горючести ГЗ толщиной не менее 40 мм и без пустот.

- Противопожарные стены и перекрытия 1-го типа не допускается пересекать каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, веществ и материалов.

В местах пересечения таких противопожарных преград каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования сред, отличных от вышеуказанных, следует предусматривать автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам.

- Ограждающие конструкции лифтовых шахт (кроме указанных в 6.4.5) и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется.

При невозможности устройства в ограждениях вышеуказанных лифтовых шахт противопожарных дверей следует предусматривать тамбуры или холлы с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа или экраны, автоматически закрывающие дверные проемы лифтовых шахт при пожаре. Такие экраны должны быть выполнены из негорючих материалов, и предел их огнестойкости должен быть не ниже EI 45.

В зданиях с незадымляемыми лестничными клетками должна предусматриваться автоматическая противодымная защита лифтовых шахт, не имеющих у выхода из них тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре.

Ствол мусоропроводов следует выполнять из негорючих материалов.

- В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности, кроме Ф1.3, допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным или цокольным этажом и первым этажом. Они не учитываются при эвакуации, за исключением случая, оговоренного в 6.2.1.

Эти лестницы должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре.

Допускается не предусматривать вышеуказанного ограждения таких лестниц в зданиях класса Ф5 при условии, что они ведут из подвального или цокольного этажа с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения первого этажа тех же категорий.

- При устройстве лестниц 2-го типа, ведущих из вестибюля до второго этажа, вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа.

- Помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, предусмотренная в 6.4.16, должно отделяться от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа. Допускается не отделять противопожарными перегородками помещение, в котором расположена лестница 2-го типа:

- при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании;

- в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 м.

- В подвальном или цокольном этаже перед лифтами следует предусматривать тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.

- Выбор размеров здания и пожарных отсеков, а также расстояний между зданиями следует производить в зависимости от степени их огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности, и величины пожарной нагрузки, а также с учетом эффективности применяемых средств противопожарной защиты, наличия и удаленности пожарных служб, их вооруженности, возможных экономических и экологических последствий пожара.

- В процессе эксплуатации должна быть обеспечена работоспособность всех инженерных средств противопожарной защиты.

- Автоматическое пожаротушение и пожарную сигнализацию следует предусматривать в соответствии с государственными нормативными документами.

- Тушение пожара и спасательные работы

  - Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно- техническими и организационными мероприятиями.

К ним относятся:

- устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами или специальных;

- устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других способов подъема персонала пожарных подразделений и пожарной техники на этажи, и на кровлю зданий, в том числе устройство лифтов, имеющих режим «перевозки пожарных подразделений»;

- устройство противопожарного водопровода, в том числе совмещенного

-

с хозяйственным или специального, а при необходимости, устройство сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров);

- противодымная защита путей следования пожарных подразделений внутри здания;

- оборудование здания в необходимых случаях индивидуальными и коллективными средствами спасения людей;

- размещение на территории поселения или объекта подразделений пожарной охраны с необходимой численностью личного состава и оснащенных пожарной техникой, соответствующей условиям тушения пожаров на объектах, расположенных в радиусе их действия.

Выбор этих мероприятий зависит от степени огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности здания.

  - Проезды для основных и специальных пожарных машин следует предусматривать в соответствии с требованиями государственных и нормативных документов.

  - Для зданий высотой 10 м и более до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) следует предусматривать выходы на кровлю из лестничных клеток непосредственно или через чердак, за исключением теплого, либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.

Число выходов на кровлю и их расположение следует предусматривать в зависимости от функциональной пожарной опасности и размеров здания, но не менее, чем один выход:

- на каждые полные и неполные 100 м длины здания с чердачным покрытием и не менее чем один выход на каждые полные и неполные 1000м площади кровли здания с бесчердачным покрытием для зданий классов Ф1, Ф2, ФЗ и Ф4;

- по пожарным лестницам через 200 м по периметру зданий класса Ф5.

Допускается не предусматривать:

- пожарные лестницы на главном фасаде здания, если ширина здания не превышает 150 м, а со стороны, противоположной главному фасаду, имеется линия противопожарного водопровода;

- выход на кровлю одноэтажных зданий с покрытием площадью не более 100 м2.

  - В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6x0,8 м.

Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа с размерами не менее 0,75x1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м.

В зданиях классов Ф1, Ф2, ФЗ и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6x0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.

  - В технических этажах, в том числе в технических подпольях и технических чердаках, высота прохода в свету должна быть не менее 1,8 м; в чердаках вдоль всего здания - не менее 1,6 м. Ширина этих проходов должна быть не менее 1,2 м. На отдельных участках протяженностью не более 2 м допускается уменьшать высоту прохода до 1,2 м, а ширину - до 0,9 м.

  - В зданиях с мансардами следует предусматривать люки в ограждающих конструкциях пазух чердаков.

  - В местах перепада высот кровель (в том числе для подъема на кровлю светоаэрационных фонарей) более 1 м, как правило, следует предусматривать пожарные лестницы.

Не предусматриваются пожарные лестницы на перепаде высот кровли более 10 м, если каждый участок кровли площадью более 100 м2 имеет собственный выход на кровлю, отвечающий требованиям 8.3, или высота нижнего участка кровли, определяемая по 8.3, не превышает 10 м.

  - Для подъема на высоту от 10 до 20 м и в местах перепада высот кровель от 1 до 20 м следует применять пожарные лестницы типа П1, для подъема на высоту более 20 м и в местах перепада высот более 20 м - пожарные лестницы типа П2.

Пожарные лестницы должны выполняться из негорючих материалов, располагаться не ближе 1 м от окон и должны быть рассчитаны на их использование пожарными подразделениями.

  - Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.

  - В каждом пожарном отсеке зданий класса Ф1.1 высотой более 5 м, зданий всех классов функциональной пожарной опасности высотой более 28 м следует предусматривать	лифты для транспортирования пожарных подразделений, отвечающие требованиям норм пожарной безопасности.

8.11В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772.

Независимо от высоты здания ограждения, соответствующий требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.

- Пожарные депо следует располагать на территории в соответствии с требованиями государственных нормативных документов.

- Необходимость устройства пожарного водопровода и других стационарных средств пожаротушения должна предусматриваться в зависимости от степени огнестойкости, конструктивной и функциональной пожарной опасности здания, величины и пожаровзрывоопасности временной пожарной нагрузки.

- К системам противопожарного водоснабжения зданий должен быть обеспечен постоянный доступ для пожарных подразделений и их оборудования.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУРУЛУШ ЭРЕЖЕЛЕРИ

Курулуштагы ченемдик документтердин тутуму

ИМАРАТТАРДЫН ЖАНА КУРУЛМАЛАРДЫН ӨРТ КООПСУЗДУГУ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Fire safety of buildings and structures

Киргизүү датасы 2018-ж.12-декабры

1 Колдонуу чөйрөсү

  - Ушул ченемдер жайлардын, имараттардын жана башка курулуш имараттарынын (мындан ары - имараттар) тургузулушунун жана эксплуатациялоосунун бардык этаптарында өрткө каршы коргонуунун талаптарын, ошондой эле имараттардын, алардын эелементтеринин жана бөлүктөрүнүн, бөлмөлөрүнүн, курулуш конструкцияларынын жана материалдарынын  өрт-техникалык классификациясын аныктайт.

  - 6-, 7-жана 8-бөлүмдөрдүн атайын милдеттеги (жарылуучу заттарды жана жардыруучу каражаттардыөндүрүүчү, аскер арналышындагы, метрополитендердин жер алдындагы курулмаларына, тоо өндүрүштөрүнө) имараттарга тиешеси жок.

  - Имараттарга, курулуш конструкцияларына, буюмдарына жана материалдарына ченемдик жана техникалык документтер ушул ченемдер менен жөнгө салынган  өрт-техникалык мүнөздөмөлөрдү камтууга тийиш.

  - Курулуштагы ченемдик документтердин тутумунун өрткө каршы ченемдери жана талаптары ушул ченемдердин  талаптарына негизделиши керек.

Ушул ченемдер менен катар башка да аныкталган  тартипте  бекитилген ченемдик документтердеги  өрткө каршы талаптар аткарылууга тийиш. Бул ченемдик документтер ушул ченемдердин жоболоруна айрым имараттардын, жайлардын жана инженердик тутумдардын түрлөрүнүн өрткө каршы коргонуу бөтөнчөлүгүн жана функционалдык милдетинин өзгөчөлүгүн эске алган,   кошумча, тактоолорду жана өзгөртүүлөрдү камтыйт.

1.5. Имараттардын бийиктиги 75 м* чоң болгон Ф1.3 функциялык өрт кооптуулук классындагы, башка функциялык өрт кооптуулук классындагы бийиктиги 50 м көп жана жер алдындагы кабаттардын саны бирден көп болгон, ошондой эле өтө татаал көп функциялуу  имараттар үчүн ушул ченемдердин талаптарын тутуудан тышкары,   алардын өрткө каршы коргонуусунун бөтөнчөлүгүн чагылдырган, алардын ичинде инженердик-техникалык  жана уюштуруу иш-чараларынын кошумча  топтому кирген техникалык шарттар өрттү алдын алуу, өчүрүү  жана авариялык-куткаруучу иштерди жүргүзүү чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан  иштелип чыгышы керек. Аталган техникалык шарттар жергиликтүү өрттү алдын алуу, өчүрүү жана кырсыктан куткаруу иштерин жүргүзүү чөйрөсундөгу ыйгарым укуктуу мамлеккттик органдын жана КР Мамкурулушунун башкаруу органы менен макудашылып, тапшырык берүүчү менен бекитилүүгө тийиш.

Конкреттүү объекттер боюнча курулуш ченемдеринин өрткө каршы талаптарынан четке чыгууга уруксатты архтектура-курулуш чөйрөсүндө саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган негизделген учурда бере алат. Андай учурда бул четке чыгууларды компенсациялоочу иш-чаралар өрттү алдын алуу, өчүрүү жана кырсыктан куткаруу иштерин жүргүзүү чөйрөсундөгу ыйгарым укуктуу мамлеккттик органдын макулдугу менен болууга тийиш.

  - Турган имараттардын же алардагы айрым бөлмөлөрүнүн функциялык арналышын, ошондой эле көлөмдүү-мерчемдүү жана конструкциялык чечимдерди өзгөрткөн учурда, ушул имараттардын жана бөлмөлөрдүн жаңы милдетине ылайык  иштеп жаткан ченемдик документтер колдонулушу керек.

* Ушул жерде жана мындан ары, атайын айтылган учурлардан тышкары, имараттын бийиктиги жогорку кабаттын жайгашуу   бийиктиги менен аныкталат, жогорку техникалык кабат саналбайт, ал эми кабаттын жайгашуу бийиктиги өрт өчүрүүчү машиналар  үчүн өткөөлдөрдүнбетиндеги белгилер менен тышкы дубалдагы ачылуучу тешиктин (терезенин) төмөн чегинин    айрымасы  менен аныкталат.

2 Ченемдик шилтемелер

Ушул курулуш ченемдеринде төмөндөгү документтерге ченемдик шилтемелер пайдаланылды:

ЭАКЧ 2.04-05-95 “Табигый жана жасалма жарык берүү”;

КЧКР 31-12-2018 «Автомобиль токтотуучу жайлар»;

КР 31-09-2018 «Бир батирлүү турак имараттар»;

КР 31-04:2018 «Коомдук имараттар жана курулмалар» КЧ;

МАСТ 12.1.044-89 ССБТ  “Заттардын жана материалдардын өрт-жарылуу коркунучу”

МАСТ 25772-83 “Тепкичтердин, балкондордун  жана чатырлардын болот тосмолору. Жалпы техникалык шарттар”;

МАСТ 30244-94 “Курулуш материалдары. Күйүүгө сыноолорду өткөрүү методдору”;

МАСТ 30247.0-94 “Курулушконструкциялары. Отко чыдамдуулукка сыноолорду өткөрүү методдору. Жалпы талаптар”;

МАСТ 30247.1-94  “Курулушконструкциялары. Отко чыдамдуулукка сыноолорду өткөрүү методдору. Көтөрүп туруучу жана тосмо конструкциялар.”;

МАСТ 30247.3-2002 “Курулушконструкциялары. Отко чыдамдуулукка сыноолорду өткөрүү методдору. Лифт шахталарынын эшиктери”;

МАСТ 30402-96 “Курулуш материалдары. Тез тутангычтыкка  сыноолорду өткөрүү методдору”;

МАСТ 30403-96 “Курулушконструкциялары.Өрт кооптуулугун аныктоо методу” ;

МАСТ 30444-97 “Курулуш материалдары. Жалындын таралышына сыноолорду өткөрүү методу”;

МАСТ 12.1.044-89 Өрт жарылуу коркунучу заттар жана материалдар;

ӨКЧ 233-96 Имараттар жана имараттардын фрагменттери.

3 Терминдер жана аныктамалар

Ушул курулуш ченемдеринде    терминдер тиешелүү аныктамалары  менен пайдаланылды.

3.1 авариялык чыгуучу жер : Эвакуация жолуна түздөн-түз сыртка же коопсуз зонага алып баруучу чыгуучу жер (эшик, люк, терезе) жана ал адамдарды куткаруу үчүн кошумча чыгуучу жер катары колдонулат, бирок өрт болгондо адамдарды коопсуз эвакуациялоо шарттарына зарыл сандагы жана өлчөмдөгү эвакуация жолдорунун жана чыгуучу жерлердин ылайыктуулугун баалоодо эсепке алынбайт;

3.2 коопсуз зона: Адамдар өрттүн коркунучтуу факторлорунун таасирлеринен корголгон же өрттүн коркунучтуу факторлору жок зона;

3.3 жарылуу: Чөйрөгө энергиянын бөлүнүп чыгышы жана кысылган газдардын пайда болушу менен коштолгон химиялык тез айлануу;

3.4 жарылууга коркунучтуу аралашма - Аба менен күйүүчү газдардын, оңой жалындоочу суюктуктардын, күйүүчү чаң же буланын абада тең салмак абалга кыймылсыз бөлүштүрүлгөн абалга өткөндө от алуунун төмөнкү концентрациялык чеги 65 г/куб.м чейин жеткен аралашмасы, ал белгилүү концентрацияда жана жарылууга түрткү берүүчү булак пайда болгондо жарылууга жөндөмдүү;

3.5 коргоо объектинин жарылуу: өрт коркунучу - Коргоо объектинин жарылуу пайда болуу жана өрттүн өнүгүү ыктымалдыгы менен мүнөздөлгөн абалы;

3.6 күйүүчү чөйрө: Тутануу булагынын таасиринен от чыгып кетүүгө жөндөмдүү чөйрө;

3.7 тутануу булагы: Күйүүнүн келип чыгышына түрткү болуучу энергиялык таасир этүүчү каражат;

3.8 имараттардын, курулмалардын жана өрт отсектеринин конструктивдүү өрт коркунучунун классы: Имараттардын, курулмалардын жана өрт отсектеринин өрттүн күчөшүнө жана өрттүн коркунучтуу факторлорунун пайда болушуна курулуш конструкцияларынын катыш деңгээли менен аныкталуучу классификациялык мүнөздөмөсү;

3.9 имараттардын, курулмалардын жана өрт отсектеринин функционалдык өрт коркунучунун классы: Имараттардын, курулмалардын жана өрт отсектеринин арналышы жана эксплуатациялоонун өзгөчөлүктөрү, анын ичинде аларда жүрүүчү өндүрүштүн технологиялык процесстеринин өзгөчөлүктөрү менен аныкталуучу классификациялык мүнөздөмөсү;

3.10 сырткы орнотмо: Имараттардан сырткары жайгашкан аппараттардын жана технологиялык жабдуулардын комплекси;

3.11 эвакуацияга зарыл убакыт: Өрт чыккан учурдан тартып өрттүн коркунучтуу факторлорунун таасиринин натыйжасында өмүрүнө жана ден соолугуна зыян келтирбестен адамдардын коркунучсуз зонага эвакуацияланууга тийиш болгон убактысы;

3.12 коргоо объекти: Аларга карата өрт коопсуздугунун талаптары белгиленген же белгиленүүгө тийиш болгон жеке жана юридикалык жактардын мүлкү, мамлекеттик же муниципалдык мүлк (аймакты, имараттарды, курулмаларды, транспорт каражаттарын, технологиялык түзүлүштөрдү, жабдууларды, агрегаттарды, буюмдарды жана башка мүлктөрдү кошкондо);

3.13 кычкылдандыргычтар: Алардын күйүүсүн пайда кылуучу, ошондой эле анын ургалдуулугун көбөйтүүчү күйүүчү заттар менен реакцияга кирүү жөндөмүнө ээ болгон заттар менен материалдар;

3.14 өрттүн коркунучтуу факторлору: Алардын таасири адамдын жаракат алышына, ууланышына же өлүмүнө жана (же) материалдык зыянга алып келиши мүмкүн болгон өрт факторлору;

3.15 жарылуунун коркунучтуу факторлору: Алардын таасири объекттердин (курулуштардын) бузулушуна (кыйрашына), адамдардын жаракат алышына, өлүмүнө жана (же) материалдык зыянга алып келиши мүмкүн болгон жарылуу факторлору;

3.16 өрттүн очогу : Өрттүн алгачкы чыккан жери;

3.17 өрт өчүрүүнүн баштапкы каражаттары: Өрттүн алгачкы стадиясында өрт өчүрүү үчүн пайдаланылуучу өрт өчүрүүнүн алып жүрмө же көчмө каражаттары;

3.18 өрт: Материалдык зыян, жарандардын өмүрүнө жана ден соолугуна, коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыктарына залал келтирүүчү контролдонбоочу күйүү;

3.19 өрт маалымдагыч: Өрт жөнүндө белги берүүгө арналган техникалык каражат;

3.20 өрт кабарлагыч: Адамдарга өрт жөнүндө кабар берүүгө арналган техникалык каражат;

3.21 коргоо объектинин өрт коркунучтуулугу: Коргоо объектинде өрт чыгуу жана өрттүн күчөө мүмкүнчүлүгү, ошондой эле адамдарга жана материалдык баалуулуктарга өрттүн коркунучтуу факторлорунун таасир тийгизүүсү менен мүнөздөлгөн абалы;

3.22 заттар менен материалдардын өрт коркунучтуулугу: Заттар менен материалдардын күйүүсүнүн же жарылуусунун чыгуу коркунучу;

3.23 коргоо объектинин өрт коопсуздугу: Өрттүн келип чыгуусун жана күчөөсүн болтурбоо, ошондой эле өрттүн коркунучтуу факторлорунун адамдарга жана материалдардын баалуулуктарга таасир тийгизүүсүнүн мүмкүнчүлүгү менен мүнөздөлгөн коргоо объектинин абалы;

3.24 өрт депосу: Өрт коопсуздугун камсыз кылуу органдарына жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн зарыл өрт техникасын сактоо жана аны техникалык тейлөө үчүн жайлар, жеке курамды жайгаштыруу үчүн кызмат жайлары, өрт жөнүндө кабарларды кабыл алуу үчүн жай, техникалык жана көмөкчү жайлар жайгашкан өрт коопсуздугун камсыз кылуу органдарынын объекти;

3.25 өрт отсеги: Өрткө каршы дубал жана өрткө каршы калканч же өрткө туруктуулук чеги бар жабуу менен бөлүнгөн, өрттүн узактыгынын ичинде өрттүн анын чегинен тышкары таралып кетпешин камсыз кылуучу имараттын (курулманын) бөлүгү;

3.26 заттар менен материалдардын өрт-жарылуу коркунучу: Заттар менен материалдардын алардын физикалык-химиялык касиеттери жана (же) өрт шартындагы аракеттери менен мүнөздөлгөн, күйүүчү (өрттөнүү коркунучу же жарылуу коркунучу бар) чөйрөнү пайда кылуу жөндөмдүүлүгү;

3.27 өрт коркунучу (жарылуу коркунучу) бар зона: Туюк же ачык мейкиндиктин бөлүгү, анын чектеринде күйүүчү заттар (жарылууга кооптуу аралашмалар) дайыма же мезгил-мезгили менен өтүп турат жана алар мында технологиялык процесстин нормалдуу же өрттүн келип чыгышына өтө кооптуу бузулуу (авария) режиминде болушу мүмкүн;

3.28 өрт-техникалык изилдөө: Өрт коопсуздугунун талаптарынын бузулушун табуу жана аларды жоюу боюнча чараларды көрүү максатында жүргүзүлүүчү изилдөө;

3.29 долбоордук документтерди өрт-техникалык экспертизалоо: Тиешелүү корутунду берүү менен долбоорлоодо ушул Мыйзамдын жана башка ченемдик укуктук актылардын талаптарын бузууларды (четтөөлөрдү) болтурбоо максаттарында коргоо объекттеринин долбоордук документтерин карап чыгуу жана макулдашуу;

3.30 өрт автоматикасын башкаруу прибору: Өрт өчүрүүнүн жана (же) түтүндү жок кылуунун жана (же) кабарлоонун автоматтык каражаттарын башкаруу жана (же) башка түзүлүштөр менен сигналдарды берүү үчүн арналган техникалык каражат;

3.31 өрт автоматикасынын кабыл алуучу-контролдоочу прибору: Өрт кабарлагычтарынан сигналдарды кабыл алуу, өрт сигналдарынын шлейфинин бүтүндүгүн, окуялардын жарык индикациясын жана үн сигналын, өрт автоматикасын башкаруу приборун иштетүүнүн баштапкы импульсун калыптандырууну жүзөгө ашыруу үчү арналган техникалык каражат;

3.32 конструкциянын отко туруктуулук чеги: Өрт таасири башталгандан тартып ал конструкция үчүн отко туруктуулугу боюнча четки абалдар үчүн ченемделгендин ичинен бири болгонго чейинки убакыт;

3.33 өндүрүш объекттери: Өнөр жайлык жана айыл чарбалык арналыштагы объекттер, анын ичинде кампалар, инженердик жана транспорт инфратүзүмүнүн (темир жол, автомобиль, аба жана өткөрмө түтүк транспорту), байланыш объекттери;

3.34 өрткө каршы бөгөт: Өрткө туруктуулуктун ченемделген чеги жана өрт коопсуздугунун конструкциялык классы бар курулуш конструкциясы, имараттын (курулманын) бир бөлүгүнөн башка бөлүгүнө же имараттардын (курулмалардын, бак-дарактардын) ортосунан өрттүн таралуусун болтурбоо үчүн арналган имараттын көлөмдүк элементи же башка инженердик чечим;

3.35 өрткө каршы ажырым (өрткө каршы аралык): Имараттардын жана (же) курулмалардын ортосундагы өрттүн таралышын болтурбоо үчүн белгиленген ченемделүүчү аралык;

3.36 өрткө каршы коргонуунун автоматтык тутумдары: Өрт чыкканда адамдарга өз убагында кабарлоо, адамдарды эвакуациялоону, эвакуациялык жолдорду жана жайларды түтүндөн коргоону, өрттү табууну жана өчүрүүнү башкаруу үчүн арналган техникалык орнотмолордун, тутумдардын, приборлордун жана жабдуулардын жыйындысы;

3.37 өрт жөнүндө кабарлоолорду берүү тутуму: Кайтарылуучу объекттеги өрт жөнүндө маалымдоолорду борборлоштурулган байкоо пунктунда байланыш жана кабыл алуу каналдары боюнча кызматтык жана контролдук-диагностикалык маалымдоолорду берүү үчүн, ошондой эле телебашкаруунун командаларын берүү жана кабыл алуу үчүн (кайра берүү каналы болгондо) арналган биргелешип иштөөчү техникалык каражаттардын жыйындысы;

3.38 өрт сигналдарынын тутуму: Бир объектке орнотулган жана жалпы өрт постунан контролдонуучу өрт сигналдарынын орнотмолорунун жыйындысы;

3.39 өрттү болтурбоо тутуму: Коргоо объектинде өрттүн чыгуусунун мүмкүнчүлүгүн болтурбоочу уюштуруу иш-чараларынын жана техникалык каражаттардын комплекси;

3.40 өрткө каршы коргонуу тутуму: Адамдарды жана мүлктү өрттүн коркунучтуу факторлорунун таасиринен коргоого жана (же) коргоо объектине алардын тийгизген таасиринин кесепеттерин чектөөгө багытталган уюштуруу иш-чараларынын жана техникалык каражаттардын комплекси;

3.41 түтүнгө каршы коргонуу тутуму: Өрттө имараттарды жана курулмаларды түтүн басуу коркунучун, ошондой эле анын кооптуу факторлорунун адамдарга жана материалдык баалуулуктарга таасир тийгизүүсүн болтурбоого же чектөөгө багытталган уюштуруу иш-чараларынын, көлөмдүк-пландаштыруучу чечимдердин, инженердик тутумдардын жана техникалык каражаттардын комплекси;

3.42 курулма: Тиреп туруучулардан, ал эми айрым учурларда тосмо конструкциялардан да турган жана ар түрдүү өндүрүштүк процесстерди аткаруу, материалдарды, буюмдарды, жабдууларды сактоо, адамдардын убактылуу болуусу, адамдардын, жүктөрдүн ж.б.у.с. орун которуу үчүн арналган көлөмдүү, жалпак же узунунан кеткен, жердеги, жер үстүндөгү же жер астындагы курулуш тутуму;

3.43 имараттардын, курулмалардын жана өрт отсектеринин отко туруктуулугунун даражасы: Имараттардын, курулмалардын жана өрт отсектеринин колдонулуучу курулуш конструкцияларынын отко туруктуулугунун чектерин аныктоочу классификациялык мүнөздөмө;

3.44 кабарлоо жана эвакуацияны башкаруунун техникалык каражаттары: Өрт жөнүндө адамдарга кабарлоо үчүн арналган техникалык каражаттардын (кабарлоочулар, өрт кабарлоочулары тарабынан башкарылуучу приборлор) жыйындысы;

3.45 технологиялык чөйрө: Технологиялык аппараттарда (технологиялык тутумда) жүгүртүлүүчү заттар менен материалдар;

3.46 өрттө коргоо объектинин туруктуулугу: Коргоо объектинин өрттүн коркунучтуу факторлорунун жана алардын экинчи кубулуштарынын таасиринде конструкциялык бүтүндүктү жана (же) функционалдык арналышын сактап калуу касиети;

3.47 өрт сигнализациясын орнотуу: Өрттү табуу, өрт жөнүндө кабарды берилген түрдө иштеп чыгуу, берүү жана өрт өчүрүүнүн жана түтүндү басуунун автоматтык орнотмолорун, технологиялык жана инженердик жабдууларды, ошондой эле өрткө каршы коргоонун башка түзүлүштөрүн иштетүүгө атайын маалымат жана (же) команда берүү үчүн арналган техникалык каражаттардын жыйындысы;

3.48 эвакуация: Өрттүн коркунучтуу факторлорунун аларга таасир тийгизүүсүнүн мүмкүнчүлүгү болгон жайлардан адамдарды тышка же коопсуз зонага уюштурулган өз алдынча (өз алдынча эмес) кыймылынын (орун которуусунун) процесси;

3.49 эвакуациялоо жолу (эвакуациялык жол): Адамдардын өрттө түздөн түз тышка же коопсуз зонага алып барган кыймылынын жана (же) орун которуусунун жолу;

3.50 эвакуациялык чыгуучу жер: Эвакуациянын түздөн түз тышка же коопсуз зонага алып баруучу жолуна чыгуучу жер;

3.51 байланыш кызматы: Өрт коопсуздугун камсыз кылуу органдарынын мамлекеттик өрткө каршы кызматынын (мындан ары - МӨК) бөлүмдөрүнүн тутуму, ошондой эле өрт коопсуздугун камсыз кылуу органдарындагы байланышты камсыз кылуу, байланыш каражаттарын натыйжалуу комплекстүү колдонуу жана башкаруу органдарында жана бөлүмдөрүндө ал каражаттарды квалификациялуу техникалык эксплуатациялоо боюнча иштин түрү;

3.52 байланыш: Кыргыз Республикасынын аймагында МӨК тутумундагы башкарууну камсыз кылуучу бирдиктүү уюштуруучулук-техникалык комплекс катары иштеген байланыш тармактарынын жана кызматтарынын жыйындысы;

3.53 байланыш каражаттары: Маалыматты жыйноо, иштетүү, топтоо жана бөлүштүрүү процессин камсыз кылуу үчүн техникалык база.

- Негизги жоболор

  - Имараттарда өрт болуп калган учурда төмөндөгүлөрдү камсыздаган конструкциялык,  көлөмдүү-мерчемдүү жана инженердик-техникалык чечимдер каралууга тийиш:

- өрттүн кооптуу факторлорунан улам, адамдарды алардын  курагына жана физикалык абалына карабастан,  алардын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч пайда болгонго чейин тышка имаратка чектеш аймакка (мындан ары- тышка) алып чыгуу мүмкүнчүлүгү;

- адамдарды сактап калуу мүмкүнчүлүгү;

- өрт өчүрүүчү бөлүмдөрдүн жеке курамынын өрткө жеткиликтүүлүгү жана өрт очогуна өрт өчүрүүчү каражаттарды жеткирүү  мүмкүнчүлүгү, ошондой эле адамдарды жана материалдык баалуулуктарды сактап калуу боюнча иш-чаралар;

- өрт сакчыларына жана аны техникалык жактан жабдууга,  өрткө каршы иш-чараларга сарпталган чыгымдардын жана зыян келтирүүнүн чоңдугунун ара катышы экономикалык жактан негизделген учурда, тике жана кыйыр материалдык чыгымдарды чектөө, анын ичинде имараттын ичиндегилери жана имараттын өзү;

- өрттүн жанында жайгашкан имараттарга жайылып кетүүсүн болтурбоо, алардын ичинде күйүп жаткан имарат ураганда.

  - Курулуш процессинде төмөндөгүлөрдү камсыздоо зарыл:

- аныкталган тартипте бекитилген жана иштеп жаткан ченемдерге ылайык иштелип чыккан долбоордо каралган өрткө каршы иш-чараларды артыкчылыктуу аткаруу;

- курулуш жана монтаждоо иштерин өрткө коопсуз жүргүзүү, курулуп жаткан жана көмөкчү объекттерди өрттөн коргоо жана улуттук ченемдик документтерде каралган өрткө каршы эрежелерди тутуу;

- өрткөкаршы күрөшүү каражаттарынын оң абалда жана бар болушу;

- адамдарды коопсуз эвакуациялоо жана сактап калуу мүмкүнчүлүгү, ошондой эле курулуп жаткан объектте жана курулуш аянтында материалдык баалуулуктарды сактап калуумүмкүнчүлүгү;

  - Эксплуатация учурунда төмөндөгүлөрдү тутуу керек:

- имараттын ичиндегилерин жана анын өрткө каршы каражаттарын  долбоорлоо жана техникалык документтерине ылайык ишке жарамдуулугун камсыздоо;

- аныкталган тартипте бекитилген өрт коопсуздугу боюнча эрежелерди аткарууну камсыздоо;

- аныкталган тартипте бекитилген иштеп жаткан ченемдерге ылайык иштелип чыккан долбоордун конструкциялык, көлөмдүү-мерчемдүү жана инженердик-техникалык чечимдерисиз өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жол бербөө;

- ремонттоо иштери жүрүп жаткан учурда иштеп жаткан ченемдердин талаптарына жооп бербеген конструкцияларды жана материалдарды колдонууга жол бербөө.

Эгерде имаратты курууга уруксат имаратта же анын кайсы бөлүгүндө   болбосунжайгашкан адамдардын саны же өрт жүктөмү чектелүү болот деген шарт менен алынса, анда имараттын ичинде көрүнө жерлерде ушул чектөөлөр туурасында билдирүүлөр болууга тийиш, ал эми имараттын администрациясы өрттү  болтурбоо жана адамдарды эвакуациялоо боюнча атайын уюштуруу иш-чараларын иштеп чыгышы керек.

  - Имараттарды өрттөн сактоо боюнча иш-чаралары өрт өчүрүүчү бөлүмдөрдүн жайгашуусун жана техникалык жабдылуусун эске алып каралат.

  - Имараттардын өрткө кооптуулугун анализдөөдө адамдарды эвакуациялоого жана өрткө каршы күрөшүүгө, өрттүн өнүгүшүнүн жана анын кооптуу факторлорунун жайылышынын убакыттык параметрлеринин ара катышына негизделген  эсептик сценарийлер колдонулат.

- Өрткө каршы техникалык классификация

  - Жалпы жоболор

    - Курулуш материалдарын, конструкцияларды, жайларды, имараттарды, имараттардын элементтеринин жана бөлүктөрүнүн өрткө каршы-техникалык классификациясы өрттүн кооптуу факторлорунун пайда болушуна жана анын тарашына себеп болгон – өрткө кооптулук сапаттары боюнча, өрттүн таасирине жана анын кооптуу факторлоруна  каршы туруу – отко чыдамдуулуксапаттары боюнча бөлүнүүгө негизделет.

    - Өрткө каршы-техникалык классификацияконструкцияларды, жайларды, имараттарды, имараттардын элементтеринин жана бөлүктөрүнүн алардын отко чыдамдуулугуна жана (же) өрт коркунучуна жараша  өрткө каршы коргоо боюнча зарыл болгон талаптарды аныктоо үчүн арналат.

  - Курулуш  материалдары

5.2.1.Курулуш материалдары өрт коркунучу боюнча гана мүнөздөлөт.

Курулуш материалдарынын өрт коркунучу төмөндөгү  өрткө каршы-техникалыкмүнөздөмөлөр менен аныкталат: күйгүчтүгү,  тез тутангычтыгы,  жалындын нерсенин бетинде жайылышы, түтүн пайда кылуучулугу жана ууландыруусу.

5.2.2. Күйгүчтүгү боюнча курулуш материалдары: “Күйбөс” жана “Күйүүчү” болуп бөлүнөт.   Күйүүчүкурулуш материалдары төрт топко бөлүнөт:

Күйүүчү 1 (начар күйүүчү);

Күйүүчү 2 (орто күйүүчү);

Күйүүчү З (кадыресе күйүүчү);

Күйүүчү 4 (катуу күйүүчү).

Күйүүчү жана курулуш материалдарынын  күйгүчтүгү боюнча  топтору ГОСТ 30244  боюнча аныкталат.

Күйбөс курулуш материалдары үчүн өрт кооптуулугунун  башка көрсөткүчтөрү аныкталбайт жана ченемделбейт.

5.2.3. Тутангычтыгыбоюнча күйүүчү курулуш материалдары үч топко бөлүнөт:

В1 (оор тутануучу);

В2 (тутануусу орто);

ВЗ (тез тутануучу).

Курулуш материалдарынын  тутангычтыгыбоюнча  топтору ГОСТ 30402 боюнча аныкталат.

    - Жалындын нерсенин бетинде жайылышы боюнча күйүүчү  курулуш материалдары төрт топко бөлүнөт:

РП1 (жайылбас);

РП2 (начар жайылуучу);

РПЗ (орто жайылуучу);

РП4 (тез жайылуучу).

Жалындын нерсенин бетинде жайылышы боюнча күйүүчү  курулуш материалдарынын топтору тунукенин жана полдордун бет катмарлары үчүн, алардын ичинде килем жабуулары үчүн ГОСТ 30444 боюнча аныкталат.

Башка курулуш материалдары үчүн жалындын нерсенин бетинде жайылышы боюнчатоптору аныкталбайт жана ченемделбейт.

5.2.5.Түтүн пайда кылуучу күйүүчү   курулуш материалдары үч топко бөлүнөт:

Д1 (түтүн пайда кылуусу аз);

Д2 (түтүн пайда кылуусу орто);

ДЗ (түтүн пайда кылуусу жогору).

Түтүн пайда кылуучу күйүүчү   курулуш материалдарынын топтору ГОСТ 12.1.044 2.14.2 жана 4.18 п. боюнча аныкталат.

    - Күйүүдө ууландыруучу заттарды бөлүп чыгаруу боюнча курулуш материалдары төрт топко бөлүнөт:

Т1 (кооптуулугу аз);

Т2 (орто кооптуу);

ТЗ (кооптуулугу жогору);

Т4 (өтө кооптуу).

Күйүүдө ууландыруучу заттарды бөлүп чыгаруу боюнча курулуш материалдарынын топтору МАСТ 12.1.0442.16.2 жана 4.20 п. боюнча аныкталат.

Курулуш материалдарынын өрт коркунуч классы 1-таблицага ылайык келүүгө тийиш.

1-таблица

| Курулуш материалдарынын өрт коркунуч сапаттары | Топторуна жараша курулуш материалдарынын өрт коркунуч классы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КМ0 | КМ1 | КМ2 | КМ3 | КМ4 | КМ5 |
| Күйүүчүлүгү | НГ | Г1 | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 |
| Тутангычтыгы | - | В1 | В2 | В2 | В2 | В3 |
| Түтүн пайда кылуу жөндөмү | - | Д2 | Д2 | Д3 | Д3 | Д3 |
| Токсикалуулугу (уулуулугу) | - | Т2 | Т2 | Т2 | Т3 | Т4 |
| Оттун таралышы | - | РП1 | РП1 | РП2 | РП2 | РП4 |

    - Өндүрүш жана кампа милдетиндеги имараттар, курулмалар жана жайлар, алардын функциялык милдетине карабастан, өрт жана жарылуу коркунучтугу боюнча  төмөндөгү категорияларга бөлүнөт:

- «А» - жарылуу-өрт коркунучужогору;

- «Б» - жарылуу-өрткө коркунучтуу;

- «В1 - «В4» - өрткө коркунучтуу;

- «Г» - өрт коркунучу орточо;

- «Д» - өрт коркунучу төмөн.

    - Имараттардын жана курулмалардын өрт жана жарылуу коркунучу  боюнча категориясы ушул имараттагы же курулмадагы бөлмөлөрдүн суммалык жана үлүштүкаянтынан алынып аныкталат.

Өндүрүш жана кампа милдетиндеги имараттардын, бөлмөлөрдүн жана курулмалардын  өрт жана жарылуу коркунучу  боюнча категориясы капиталдык курулуш жана реконструкциялоо объектилерине долбоорлоо документтеринде көрсөтүлөт.

    - Имараттардын, бөлмөлөрдүн жана курулмалардын  өрт жана жарылуу кооптуулугу  боюнча категориясы  аныкталган тарипте бекитилген курулуш ченемдери жана эрежелери менен аппараттардагы жана жайлардагы күйүүчү заттардын жана материалдардын түрүнө, алардын санына жана өрткө кооптуу сапаттарына, ошондой эле бөлмөлөрдүн көлөмдүү-мерчемдүү чечимдерине жана аларда жүргүзүлүүчү технологиялык процесстердин мүнөздөлүшүнө жараша аныкталат.

    - Имараттардын, курулмалардын  жана жайлардын категорияларын алардын «А»  эң кооптуу категориядан «Д» эң коопсуз категориясына карай ырааттуу текшерүү аркылуу тиешелүүлүгүн аныктоо жүргүзүлөт.

Имараттардын, курулмалардын  жана жайлардын «В1», «В2», «ВЗ» же  «В4» категорияларына тиешелүүлүгү, алардагы өрт жүктөмдүн санына жана алардын жайгашуу ыкмасына, ошондой эле аны түзгөн материалдардын жана заттардын өрт  коркунучун туудурган сапаттарына  жараша ишке ашат.

  - Курулуш  конструкциялары

    - Курулуш  конструкциялары отко чыдамдуулук жана өрт коркунучу боюнча мүнөздөлүнөт.

Отко чыдамдуулуктун көрсөткүчү болуп отко чыдамдуулуктун чеги эсептелет, ал эми конструкциянын өрт коркунучун, анын өрт кооптулугунун классы мүнөзөдөйт.

    - Курулуш  конструкцияларынын отко  чыдамдуулугунун чеги ушул конструкция үчүн ченемделген чекке жеткен абалдын белгилери убакыт боюнча (минутта) бирөөнүндө же ырааты менен бир нечесинде болуусу менен аныкталат:,

R- көтөрүп туруучу жөндөмүн жоготуу;

Е –бүтүндүүлүгүн жоготуу;

I –жылуулукту обочолоочу жөндөмүн жоготуу.

Курулуш  конструкцияларынын отко  чыдамдуулугунун чегин жана алардын шарттуу белгилерин ГОСТ 30247  боюнча аныктайт.  Мында терезелердин отко  чыдамдуулугунун чеги бүтүндүгүн жоготкон учурдан (Е) баштап аныкталат.

    - Курулуш  конструкциялары өрт коркунучу  класска бөлүнөт:

КО (өрт коркунучу жок);

К1 (өрт коркунучу аз);

К2 (өрт коркунучу орто);

КЗ (өрт коркунучу жогору).

Курулуш  конструкцияларынынөрт коркунучу  классы ГОСТ 30403 боюнча  аныкталат.

  - Өрткө каршы бөгөттөр

    - Өрткө каршы бөгөттөр өрттүн жана күйүү өндүмдөрүнүн жайлардан же өрттун очогу болгон өрт отсектен башка жайларга  таралып кетишин болтурбоо үчүн арналат.

Өрткө каршы бөгөттөргөөрткө каршы дубалдар, тосмолор жана перекрытиелер кирет.

    - Өрткө каршы бөгөттөротко чыдамдуулук жана өрт коркунучу боюнча мүнөздөлөт.

Өрткө каршы бөгөттөрдүнотко чыдамдуулугу анын элементтеринин отко чыдамдуулугу менен аныкталат:

тосмо бөлүгүнүн;

бөгөттүн туруктуулугун камсыздаган конструкциянын;

бөгөт таянып турган конструкциялардын;

алардын ортосун бекитүүчү түйүндөрдүн.

Бөгөттүн туруктуулугун камсыздаган, бөгөт таянып турган конструкциялардын жанаалардын ортосун бекитүүчү түйүндөрдүнR белгиси боюнча отко чыдамдуулуктун чеги өрткө каршы бөгөттүн тосмо бөлүгүнө талап кылынган отко чыдамдуулуктун чегинен кем болбошу керек.

Өрткө каршы бөгөттүн өрт коркунучу  аны тосуп турган бөлүгү мененалардын ортосун бекитүүчү түйүндөрдүн,  өрткө каршы бөгөттүн туруктуулугун камсыздаган  конструкциялардын өрт коркунучу боюнча аныкталат.

    - Өрткө каршы бөгөттөр аларды тосуп туруучу бөлүктөрдүн отко чыдамдуулугуна жараша 2-таблицага ылайыктиптерге бөлүнөт,  өрткө  каршы бөгөттөрдөгү тешиктерди толтуруу (өрткө каршы эшиктер, дарбазалар, люктар, клапандар, терезелер, көшөгөлөр) – 3-таблицага ылайык,  өрткө  каршы бөгөттөрдөгү тешиктерде каралган  тамбур-шлюздар – 4-таблицага ылайыкбөлүнөт.

Тамбур-шлюздардын тосмолору жана  перекрытиелери өрткө  каршы болууга тийиш.

Өрткө каршы бөгөттөр КО классында болушу керек. Атайын  айтылган учурларда К1классындагы 2-4- типтегиөрткө каршы бөгөттөрдү колдонууга  жол берилет.

2-таблица

| Өрткө каршы бөгөттөр |  | Өрткө каршы бөгөттөрдүн тиби | Өрткө каршы бөгөттөрдүн отко чыдамдуулугунун чеги, кем эмес | Тешиктерди толтуруу тиби, төмөн эмес | Тамбур- шлюздун тиби, төмөн эмес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дубалдар | 1 | REI150 | 1 | 1 |
|  |  | 2 | REI 45 | 2 | 2 |
| Тосмолор |  | 1 | EI 45 | 2 | 1 |
|  |  | 2 | EI 15 | 3 | 2 |
| Перекрытиелер |  | 1 | REI 150 | 1 | 1 |
|  |  | 2 | REI 60 | 2 | 1 |
|  |  | 3 | REI45 | 2 | 1 |
|  |  | 4 | REI 15 | 3 | 2 |

3-таблица

| Өрткө каршы бөгөттөрдө тешиктерди толтуруу | Өрткө каршы бөгөттөрдө тешиктерди толтуруунун тиби | Отко чыдамдуулуктун чеги, төмөн эмес |
| --- | --- | --- |
| Эшиктер, дарбазалар, люктар, клапандар, | 1 | EI 60 |
|  | 2 | EI30 |
|  | 3 | EI 15 |
| Терезелер | 1 | EI 60 |
|  | 2 | EI 30* |
|  | 3 | EI 15 |
| Көшөгөлөр | 1 | EI 60 |

* Лифт шахталарынын эшигинин отко чыдамдуулук  чегин Е 1 30 кем эмес кабыл алууга жол берилет.

4-таблица

|  | Тамбур-шлюздун элементтеринин тиби, кем эмес |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тамбур-шлюздун тиби | Тосмолор | Перекрытиелер | Тешиктерди толтуруу |
| 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 4 | 3 |

  - Текпичтер жана тепкич бөлүктөрү

Эвакуацияга арналган текпичтер жана тепкич бөлүктөрү төмөндөгү типтеги тепкичтерге бөлүнөт:

1-ТИП  – тепкич бөлүктөрүндө жайгашкан, ички;

2-ТИП  – ачык ички;

3- ТИП – ачык тышкы.

    - Төмөндөгү типтеги кадимки тепкич бөлүктөрү:

Л1 –ар бир кабатта айнектелген же ачык тешиктери бар тышкы дубалдарда;

Л2 –жабуудагы ачык же айнектелген тешиктерден табигый жарык берүүсү менен.

    - Төмөндөгү типтеги түтөбөс тепкич бөлүктөрү:

Н1 –ачык өткөөлдөр боюнча тышкы аба зонасы аркылуукабаттан тепкич бөлүктөрүнө кирүүсү менен, мында аба зонасы аркылууөткөөлдөрдүн түтөбөстүгү камсыздалышы керек;

Н2 –өрт болгон учурда тепкич бөлүктөрүнө аба тирөөчү менен;

НЗ - аба тирөөчү менен (ар дайым же өрт учурунда) тамбур-шлюз аркылуу кабаттан тепкич бөлүктөрүнө кирүүсү менен.

5.5.3Өрттү өчүрүү жана куткаруу иштерин камсыздоо үчүн  төмөндөгү типтеги өрт тепкичтери каралат:

П1 –тик (вертикалдуу);

П2 –жантайышы 6:1 жогору болбогон тепкичмарштары.

  - Имараттар, өрт отсектери, жайлар

    - Имараттар, ошондой эле  өрткө каршы дубалдар менен бөлүнгөн имараттардын бөлүктөрү – өрт отсектери (мындан ары- имарат) отко чыдамдуулук даражасы боюнча, конструкциялык жана функциялык өрт кооптуулугу классы боюнча бөлүнүшөт. Өрт отсектерин  бөлүү үчүн 1-типтеги өрткө каршы дубладар колдонулат.

Имараттын отко чыдамдуулук даражасы анын курулуш конструкцияларынын отко чыдамдуулугу менен аныкталат.

Өрт кооптуулугунун конструкциялык классы курулуш конструкцияларынын өрттүн өрчүшүнө жана өрттүн кооптуу факторлорунун  пайда болуусуна  катышуу деңгээлине жараша аныкталат.

Имараттынжана анын бөлүктөрүнүн  өрт кооптуулугунун конструкциялык классы алардын милдети жана аларда жайгашкан технологиялык процесстердин өзгөчөлүктөрү менен аныкталат.

    - Имараттаржана өрт отсектери,  отко чыдамдуулук даражасы боюнча 5-таблицага ылайык бөлүнөт.

5-таблица

| Имараттардын отко чыдамдуулук даражасы | Курулуш конструкцияларынын отко чыдамдуулугунун чеги, кем эмес |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Имараттын көтөрүп туруучу элементтери | Тышкы көтөрүп туруучу дубалдары | Кабаттар аралык перекрытиелер(алардын ичинде чатыр жана жер төлөнүн үстүндөгү) | Чатыры жок жабуулардын элементтери |  | Тепкич бөлүктөрү |  |
|  |  |  |  | Төшөлмөлөр (алардын ичинде жылытуучусу менен) | 5 устундуу фермалар аралыгы | Ички дубалдар | Тепкич марштары жана аянттары |
| I | R 120 | Е 30 | REI 60 | RE30 | R 30 | REI120 | R60 |
| II | R 90 | Е 15 | REI45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R45 | Е 15 | REI45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | Е 15 | REI15 | RE 15 | R 15 | REI45 | R 15 |
| V | Ченемделбейт |  |  |  |  |  |  |

Эгерде төмөндө аталгандар  өрт учурунда имараттын туруктуулугун жана геометриялык бузулбастыгын камсыздоодо катышса,  эреже катары, көтөрүп туруучу дубалдар жана колонналар, байланыштар, катуулук диафрагмалары, перекрытиелердин элементтери (устундар, ригелдер же плиталар) имараттын көтөрүп туруучу элементтерине кирет.  Ушул конструкциялардын тизмесин долбоорлоо уюму өрткө байланыштуу эсептик кырдаалды эсепке алып, имараттын эсептик конструкциялык схемасын талдоонун негизинде аныктап, имараттын техникалык документтерине киргизет.

Тешиктерди  толтуруунун отко чыдамдуулук чеги (эшиктердин, дарбазалардын, люктардын,   терезеледин, ошондой эле чырактардын, анын ичинде зенит ж.б. жабуунун төшөлмөсүнүн жарыкка тунук тилкелери), өрткө каршы бөгөттөрдө тешиктерди  толтуруудан жана атайын айтылгандардан тышкары, ченемделбейт.

Конструкциялардын минималдуу талап кылынган отко чыдамдуулук чеги R15 (RE15, REI15) деп көрсөтүлгөн учурларда, чындыгындагы  отко чыдамдуулук чегине көз карандысыз,  корголбогон болот конструкцияларын, сыноонун жыйынтыктары боюнча R8ден төмөндү көрсөткөн имараттын көтөрүп туруучу элементтеринен тышкары,  пайдаланууга жол берилет.

Н1тибиндеги түтөбөс тепкич бөлүктөрүндө   R15 отко чыдамдуулук чегиндеги КО өрт кооптуулук  классындагы тепкич бөлүктөрүн жана марштарын  караштырууга жол берилет.

    - Конструкциялык өрт кооптуулугу боюнча имараттар жана өрт отсектери класстарга 6-таблицага ылайык бөлүнөт.

6-таблица

| Имараттын конструкциялык өрт кооптуулук классы | Курулуш конструкцияларынын өрт кооптуулук классы, төмөн эмес |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Көтөрүп туруучу негизги (стержендүү) элементтер (колонналар, ригелдер, фермалар жана б.) | Тышкы тараптагы тышкы дубалдар | Дубалдар, тосмолор, перекрытиелер жаначатырсыз перекрытиелер | Тепкич бөлүктөрү жана өрткө каршы тосмолор | Тепкич бөлүктөрүнүн марштары жанааянттары |
| СО | КО | КО | КО | КО | КО |
| С1 | К1 | К2 | К1 | КО | КО |
| С2 | КЗ | КЗ | К2 | К1 | К1 |
| СЗ | ченемделбейт |  |  | К1 | КЗ |

Имараттардын тосмо конструкцияларынын тешиктерин (эшиктерди, дарбазаларды, терезелерди жана люктарды) толтуруудагы өрт кооптуулугу, атайын айтылган учурлардан тышкары, ченемделбейт.

- Отко чыдамдуулук чеги аныкталбай турган же эсептик жол менен же  стандарттуу от сыноолорунун негизинде белгилүү бир өрт кооптуулук классына киргизилбей турган курулуш конструкцияларын же конструкциялык тутумдарды практикага киргизүүдө КЧЭ 233 талаптарын эске алып, имараттын натуралык фрагменттерин от сыноолорунан өткөрүү керек.

- Имараттар жана имараттардын бөлүктөрү –  өз ара функциялык жактан,функциялык  өрт коркунучу боюнча  байланыштуу болгон жайлар же жайлардын тобу  аларды пайдалануу ыкмасына жана өрт пайда болгон учурда адамдардын кооптуулугуна канчалык деңгээлде коркунуч туулагандыгынажараша, алардын курагы, физикалык абалы, уктоо абалында болуусу, негизги функциялык контингенттин түрү жана саны эске алынып,  класстарга  бөлүнөт.

Ф1 Адамдардын ар дайым жана убактылуу (анын ичинде күнү-түнү) болуусу үчүн (мындай имараттарда бөлмөлөр , адатта, күнү-түнү пайдаланылат, адамдардын контингенти ар түрдүү физикалык абалда жана куракта болушу мүмкүн, мындай имараттарга уктоочу бөлмөлөрдүн болушу мүнөздүү):

Ф1.1 Мектепке чейинки балдар мекемелери, кары-картаңдар жана майыптар үчүн  адистештирилген үйлөр (батирлүү эмес), ооруканалар, мектеп-интернаттардын уктоо корпустары жана балдар мекемелери;

Ф1.2  Мейманканалар, жатаканалар, санаторийлердин жана жалпы типтеги эс алуу үйлөрүнүн, кемпингдердин, мотелдердин жана пансионаттардынуктоо корпустары;

Ф1.3 Көп батирлүү турак үйлөр;

Ф1.4 Бир батирлүү, алардын ичинде блоктолгон турак үйлөр.

Ф2 Оюн-зоок жана маданий-агартуу мекемелери (бул имараттардагы негизги бөлмөлөр жылдын белгилүү мезгилдеринде массалык келүүчүлөрдүн келиши менен мүнөздөлөт):

Ф2.1 Театрлар, кинотеатрлар, концерт залдары, клубдар, цирктер, трибуналары бар спорт курулмалары, китепканалар ж.б. жабык жайлардагы келүүчүлөр үчүн орундуктардын эсептик саны менен ушул сыяктуу мекемелер;

Ф2.2 Музейлер, көргөзмөлөр, бий залдары ж.б жабык жайлардагы ушул сыяктуу мекемелер;

Ф2.3 Ф2.1 көрсөтүлгөн ачык абада жайгашкан мекемелер;

Ф2.4 Ф2.2 көрсөтүлгөн ачык абада жайгашкан мекемелер.

Ф3Калкты тейлөө боюнча ишканалар(бул ишканалардын жайларына тейлөөчү персоналга караганда кардарлардын көптүгү мүнөздүү ):

Ф3.1 Соода-сатык ишканалары;

ФЗ .2 Коомдук тамактануу ишканалары;

ФЗ.З Вокзалдар;

Ф3.4 Бейтапканалар жана амбулаториялар;

Ф3.5 Тиричилик жана коммуналдык тейлөө (почта, сактык кассалары, транспорт агенттиктери, юридикалык кеп-кеңеш берүү, нотариалдык конторалар, кир жуучу жайлар, кийим  жана бут кийим тигип-оңдоочу, химиялык тазалоо, чач-тарач ательелери ж.б ушул сыяктуу, анын ичинде ритуалдык жана табынуу мекемелери) келүүчүлөр үчүн орундуткардын саны  эсептелбеген   жайлар;

Ф3.6 Дене тарбия-ден соолукту чыңдоо комплекстери жана көрүүчүлөр үчүн  трибуналары жок  спорт-машыгуучу мекемелер, тиричилик бөлмөлөрү жана мончолор.

Ф4 Окуу имараттары, илимий жана долбоорлоо уюмдары, башкаруу мекемелери (бул имараттагы бөлмөлөр сутканын ичинде кайсы бир убакыт пайдаланылат, аларда, адатта, ушул жердин шарттарына көнүп калган, белгилүү курактагы жана физикалык абалдагы адамдардын туруктуу контингенти болот):

Ф4.1 Мектептер, мектептен тышкары окуу жайлар, атайын орто окуу жайлар, кесиптик-техникалык окуу жайлар;

Ф4.2 Жогорку окуу жайлар, кесипкөйлүүлүктү жогорулатуу мекемелери;

Ф4.3 Башкаруу органдарынын мекемелери, долбоорлоо-конструктордук уюмдар, маалымат жана редакциялык-басма уюмдар, илим-изилдөө уюмдары, банкттар, конторалар, кеңселер;

Ф4.4 Өрткө каршы  депо.

Ф5 Өндүрүш жана кампа имараттары, курулмалары жана жайлары (ушул класстагы жайларга туруктуу жумушчулар контингентинин, алардын ичинде күнү-түнү  иштегендердин болушу мүнөздүү):

Ф5.1 Өндүрүшимараттары, курулмалары,өндүрүш жайлары жана лабораториялары, өнөрканалар;

Ф5.2 Кампа имараттарыжана курулмалары, техникалык тейлөөсүз жана ремонттоосуз автомобиль токтотуучу жайлары, китеп сактоочу жайлар, архивдер, кампа жайлары;

Ф5.3 Айыл чарба имараттары.

Өндүрүш жана кампа имараттары, курулмалары жана жайлары өрт-жарылуу жана өрт коркунучу боюнча аларда болгон (айланууда болгон) заттардын жана материалдардын санына жана өрт-жарылуу сапаттарына жараша, аларда жайгаштырылган өндүрүштүн технологиялык процесстеринин өзгөчөлүктөрүн эске алып, улуттук ченемдик документтерге ылайык категорияларга бөлүнөт.

Өндүрүш жана кампа жайлары, алардын ичинде Ф1, Ф2, ФЗ жана Ф4 классындагы имараттардагы лабораториялар жана өнөрканалар Ф5 классына кирет.

- Турак жана коомдук арналыштагы объекттерге жалпы талаптар.

- Турак жана коомдук арналыштагы коргоообъекттеринде имараттын бөлүгүн, жайлардын тобун же ар кандай иш-милдеттеги өзүнчө жайларды, ушул жыйнактын функциялык өрт кооптуулугунун тийиштүү классындагы коргоо объекттерине карата  талаптарын эске алып, жайгаштырууга жол берилет.

- Коомдук жана турак имараттарында жайгашкан өндүрүш, кампа жана техникалык арналыштагы жайлар (өнөрканалар, лабораториялар, кампа жана техникалык бөлмөлөр, автоунаа коюу жайлары, казан ж.б.у.с.) өрт жана өрт-жарылуу коркунучу боюнча категорияларга бөлүнүүгө тийиш.

- Коомдук жана турак имараттарында жайгаштырууга уруксат берилбейт:

- А жана Б категориясындагы өндүрүш жана кампа жайларын;

  - күйүүчү газдарды (КГ), жалбырт этип күйүп кетме суюктуктарды (ЖКС), ЖКС, КГсы бар тиричилик химияны жана курулуш материалдарын (5.6.9.3 жана 5.6.9.4 пункттарында көрсөтүлгөн майда таңгактагы товарлардан тышкары), ошондой эле суу, аба кычкылтеги же бири бири менен аралашууда жарылып же жалбырт этип күйүүгө жөндөмдүү материалдарды жана заттарды сатуу боюнча адистештирилген  объекттерди.

- Коомдук имараттардын жер төлө кабаттарында жайгаштырууга уруксат берилбейт:

- соода аянты 400м ашык болгон азык-түлүк эмес дүкөндөрдү, ошондой эле ЖКС, КГсы бар тиричилик химияны жана курулуш материалдарын, өрт коопсуздугунун 2-3 даражасындагы аэрозоль продукцияларын, ошондой эле пиротехникалык буюмдарды саткан дүкөндөрдү;

- ЖКС, КГсы бар тиричилик химияны жана курулуш материалдарын, өрт коопсуздугунун 2-3 даражасындагы аэрозоль продукцияларын, ошондой эле пиротехникалык буюмдарды сактаган кампа жана кампа жайларын.

- Турак жана коомдук арналыштагы  жайлардын жана курулмалардын ичине жана улай курулган : казан, трансформатордук, генератордук  ж.б энергиялык  объекттерди жайгаштырууга өрткө каршы талаптар тиешелүү отун менен иштеген казандарга карата талаптарга ылайык келүүгө тийиш.

Генератордук курулмалардын, жайлардын жана имараттардын жайгашуусуна өрткө каршы талаптар  тиешелүү отун менен иштеген казандарга карата талаптарга ылайык келүүгө тийиш.

- Ф1 функциялык өрт коркунуч классындагы объекттерге талаптар.

- Ушул бөлүмчө адамдардын  ар дайым жана убактылуу  болуусуна арналган (алардын ичинде күнү-түнү)  Ф1 функциялык өрт коркунуч классындагы объекттерге талаптарды камтыйт:

- Ф1.1 мектепке чейинки балдар үчүн билим берүү мекемелеринин, кары-картаңдардын жана майыптардын адистештирилген үйлөрүнүн (батирлүү эмес), ооруканалардын, билим берүүчү интернат тибиндеги жана балдар мекемелеринин имараттары;

- Ф1.2 батир тибиндеги эмес мейманканалар жана жатаканалар, санаторийлердин, жалпы типтеги эс алуу үйлөрүнүн, кемпингдердин, мотелдердин жана пансионаттардын уктоо корпустары;

- Ф1.3 көп батирлүү турак үйлөр, батир тибиндеги жатаканалар жана мейманканалар, алардын ичинде аппартаменттери менен;

- Ф1.4 бир батирлүү турак үйлөр, алардын ичинде блоктолгон.

Ушул имараттагы жайларды, адатта, белгилүү курактагы жана физикалык абалдагы адамдардын туруктуу контингенти күнү-түнүпайдаланат. Ушул имараттарга уктоо бөлмөлөрүнүн болушу мүнөздүү.

- Ф1 функциялык өрт коркунуч классындагы коргоо объекттери өзүнчө турган имараттарда же башка функциялык өрт коркунуч классындагы коомдук жана турак имарттарында  жайгашууда өз алдынча өрт отсектерине бөлүнүп жайгаштырылышы керек.   Мектепке чейинки балдар үчүн билим берүү мекемелерининжайларын  Ф1.3 классындагы  имараттын биринчи кабатында жайгаштырган учурда, аталган жайларды өзүнчө өрт отсектерине бөлүү талап кылынбайт.

- Мектепке чейинки үй-бүлөлүк ж.б. аз сыйымдуулуктагы мектепке чейинки балдардын тобуна арналган турак үйлөрдө жайгашкан жайларды өрткө каршы  жабдыктар менен камсыздоону эске алып, турак үйлөргө карата талаптардай эле өрт талаптары коюлат.

- Ф1.1 классындагы объекттердеги уктоо бөлмөлөрү бар жайларды (уктоо бөлмөлөрү бар топ ячейкалары, жашоо үчүн бөлмөлөр, оорукана палаталары ж.б.) имараттын башка милдеттеги (администрациялык-чарбалык, тиричилик, техникалык ж.б.) бөлүктөрүнөн  2-типтен төмөн эмес өрткө каршы дубладар менен жана 3-типтен  төмөн эмес перекрытиелер менен (1-отко чыдамдуулук даражасындагы имараттарда- 2-типтеги жабуулар менен) бөлүп, башка блокторунда же бөлүктөрүндө жайгаштыруу керек.

Уктоо бөлмөлөрүнүн, салтантаттуу жыйындар залынын астында, ошондой эле жер төлө кабаттарда  В1 - ВЗ категориясындагы бөлмөлөрдү жайгаштырууга уруксат берилбейт.

- Ф1.2 функциялык өрт коркунуч классындагы коргоо объекттеринде имараттын турак бөлүгү  имараттын башка милдеттеги бөлүгүнөн (алардын ичинде администрациялык-чарбалык, тиричилик, техникалык ж.б.) 2-типтен төмөн эмес өрткө каршы дубладар менен жана 3-типтен  төмөн эмес перекрытиелер менен (1-отко чыдамдуулук даражасындагы имараттарда- 2-типтеги перекрытиелер менен) бөлүнүп турушу керек.

- Ф1.1 жана Ф1.2 классындагы объекттердин курамында каралган тамак-аш блоктору, ошондой эле имараттын бөлүктөрү, жайлардын тобу, же өндүрүш, кампа жана техникалык милдеттеги айрым жайлар (кир жуучу жайлар, үтүктөөчү жайлар, өнөрканалар, кампалар, электр калкан жайлары ж.б.), В4 жана  Д категориясындагылардан тышкары, 2-типтен төмөн эмес өрткө каршы дубладар менен(тосмолору 1-типтеги)  жана 3-типтен  төмөн эмес перекрытиелер менен (1-отко чыдамдуулук даражасындагы имараттарда- 2-типтеги перекрытиелер менен) бөлүнүп турушу керек.

- Ф1.3 классындагы имараттардагы ичине курулган жана ичине кошуп курулган жайларды көп батирлүү турак имараттын  жер төлө, жерпай (цоколь), биринчи ж.б. жогорку кабаттарында жайгаштырууга жол берилет. Мында турак бөлүгүнүн жайларын  коомдук жайлардан 1-типтеги өрткө каршы тосмолордон төмөн эмес,  3- типтегиден төмөн эмес перекрытиелер менен (1-отко чыдамдуулук даражасындагы имараттарда- 2-типтеги перекрытиелер менен) тешиктерсиз бөлүү керек.

- Ф 1.3 классындагы турак имараттарда жайгаштырууга жол берилбейт:

  - - күйүүчү газдарды (КГ), жалбырт этип күйүп кетме суюктуктарды (ЖКС), ЖКС, КГсы бар тиричилик химияны жана курулуш материалдарын (5.6.9.3 жана 5.6.9.4 пункттарында майда таңгактагы товарлардан тышкары) ошондой эле суу, аба кычкылтеги же бири бири менен аралашууда жарылып же жалбырт этип күйүүгө жөндөмдүү материалдарды жана заттарды сатуу боюнча адистештирилген  объекттерди.

- ошондой эле пиротехникалык буюмдарды, суу, аба кычкылтеги же бири бири менен аралашууда жарылып же жалбырт этип күйүүгө жөндөмдүү материалдарды жана заттарды сатуу боюнча адистештирилген  объекттерди;

- синтетика килем буюмдарын сатуучу дүкөндөрдү (синтетика килем буюмдарын сатуучу дүкөндөрдү отко чыдамдуулук чеги REI150 болгон дубалдардын туюк тилкелерине жайгаштырууга жол берилет);

- кампа жана кладовка милдетиндеги   объекттерди, алардын ичинде дүң (же чекене) соода кампаларын;

- ЖКС, КГсы бар тиричилик химияны жана курулуш материалдарын, өрт коопсуздугунун 2-3 даражасындагы аэрозоль продукцияларын, ошондой эле пиротехникалык буюмдарды сактаган кампа жана кампа жайларын.

- жалбырт этип күймө заттар (жалпы аянты 300 м чейин болгон чач-тарачтардан, сулуулук салондорунан жана саат оңдоочу жайлардан  тышкары) колдонулган тиричилик тейлөө ишканалары;

- кир жуучу жана химиялык тазалоо (өндүрүмдүүлүгү сменасында 75 кг чейин болгон, өзүн өзү тейлөөчү кабыл алуу жана  кир жуучу жайлардан тышкары);

- мончолор жана сауналар (батирлердеги жеке сауналардан тышкары);

- өндүрүш жайлар (В жана Д категориясындагы кары-картаңдар жана майыптар үчүн эмгек бөлмөлөрүнөн тышкары, алардын ичинде үйгө жумуш берүү пункту, чогултуу жана жасалгалоо иштери үчүн өнөрканалар).

Аталгандарга кошуп, турак үйлөрдүн жер төлөлөрүндө төмөндөгүлөрдү жайгаштырууга уруксат берилбейт:

соода аянты 400 м ашык болгон азык-түлүк эмес товарларды сатуучу дүкөндөрдү, ошондой эле КГсы,  ЖКСы, КСызы бар тиричилик химияны жана курулуш материалдарын, өрт коопсуздугунун 2-3 даражасындагы аэрозоль продукцияларын, ошондой эле пиротехникалык буюмдардысатуучу дүкөндөр.

Отко чыдамдуулуктун I жана II даражасындагы  имараттардын 2-кабатынан бийик эмес жайгашкан эки тараптуу ориентациясы бар батирлерде  жалпы сыйымдуулугу 50 кишиден ашпаган, бир топто 10 кишиден ашпаган үй-бүлөлүк бала бакча үчүн жайларды  караштырууга жол берилет.

- Ф1.3 классындагы отко чыдамдуулуктун I, II жана III даражасындагы  имараттарда  секцияларга бөлүштүрүү үчүн өрткө каршы 2-типтеги дубалдарды же 1-типтен төмөн эмес тосмолорду, ал эми батирлерден тышкаркы коридорлорду башка батирлерден бөлүп турган  дубалдар жана тосмолор  EI45 кем эмес отко чыдамдуулук чегине ээ болушу керек. Батирлердин ортосундагы көтөрүп туруучу дубалдар жана тосмолор EI30 отко чыдамдуулук чегинежана КО өрт коркунучу классына ээ болушу керек.

Отко чыдамдуулуктун IV даражасындагы  имараттарда секциялар ортосундагы  дубалдар же тосмолор, ошондой эле батирлерден тышкаркы коридорлорду башка батирлерден бөлүп турган  дубалдар жана тосмолор  EI15 кем эмес отко чыдамдуулук чегине ээ болушу керек, батирлердин ортосундагы көтөрүп туруучу дубалдар жана тосмолор EI15 төмөн эмес отко чыдамдуулук чегинежана К1 төмөн эмес өрт коркунучу классына ээ болушу керек.

Секциялык турак үйлөрдүн  аянтынын 500 м2 ашык эмес бөлүгүндө техникалык, жер төлө кабаттарды жана чатырды  1-типтеги өрткө каршы тосмо менен бөлүү керек, ал эми секциялык үйлөрдө – секция боюнча. Д категориясындагы жайларды бөлүп туруучу өрткө каршы тосмолордун эшиктеринин отко чыдамдуулугу ченемделбейт.

- Меш менен жылытылуучу турак үйлөрдө жерпай  же биринчи кабатта катуу отунду сактоо үчүн кладоваяларды жайгаштыруу үчүн аларды башка бөлмөлөрдөн 1-типтен төмөн эмес өрткө каршы туюк тосмолор менен жана 3-типтен төмөн эмес перекрытиелер менен бөлүү керек. Ушул чыгдандардан чыгуу тике тышка болушу керек.

- Ф1.3 имараттарындагы таштанды чогултуучу камеранын өз алдынча чыгуусу болуп, имаратка кирүүдөн туюк тосмо конструкциялар менен обочолонуп,  отко чыдамдуулук чеги  REI60 кем эмес жана КО өрт коркунучу классындагы тосмо, перекрытиелер менен бөлүнүп турушу керек. Ф1.4 классындагы блоктолгон имараттарда чектеш турак блоктордуокто чыдамдуулук чеги  REI45 кем эмес жана өрт коркунучу классы К1төмөн эмес  туюк өрткө каршы дубалдар менен бөлүү керек.

- Ф2 функциялык өрт коркунучу классындагы объекттерге талаптар.

- Ушул бөлүмчөнүн талаптары Ф2 функциялык өрт коркунучу классындагы объекттерге  жайылтылат,  алардын негизги жайлары жылдын белгилүү мезгилдеринде келүүчүлөрдүн массалык түрдө болушу менен мүнөздөлөт.  Аларга төмөндөгүлөр кирет:

- келүүчүлөр үчүн эсептик орундары бар (Ф2.1) жабык жайлардагы жана (Ф2.3) ачык абадагы театрлар, кинотеатрлар, концерт залдары, клубдар, цирктер, трибуналары бар спорт курулмалары,  китепканалар ж.б.;

- келүүчүлөр үчүн эсептик орундары жок (Ф2.2) жабык жайлардагы жана (Ф2.4) ачык абадагы музейлер, көргөзмөлөр, бий залдары ж.б.у.с. мекемелер.

- Маданий-оюн зоок арналышындагы объекттердин чегинде жайгашкан өндүрүш жана техникалык арналыштагы жайлар (демонстрациялык комплекстин технологиялык тейлөө жайлары, өнөрканалар, реставрациялоо жайлары, ашканалар, электр калкандары ж.б.), кампа жайлары (күйүүчү товарлар жана күйүүчү таңгактагы товарлар, китеп сактоочу жайлар, ж.б.), Д категориясындагылардан жана атайын айтылган учурлардан тышкары, 1-типтен төмөн эмес өрткө каршы тосмолор менен жана 3-типтен төмөн эмес перекрытиелер менен бөлүнүп турат.

Көрүүчү залдын чен өлчөмүнүн чегинде жайгашкан сахнаны жаркытандыруу үчүн жайлар  (дубалды тосуунун чен өлчөмүнүн чегинде жайгашкан сахнаны жарыктандыруучу жайлардан тышкары)  1-типтеги өрткө каршы тосмолорго ээ болушу керек.

- IV жана V отко чыдамдуулук даражасындагы имараттарда чыңалуу лампалары бар кинопроекторлор менен жабдылууга эсептелген проекциялык жайларды дубалдары, тосмолору жана жабуулары НГ жана Г1 топтогу  отко чыдамдуулук чеги REI45 кем эмес материалдардан жасалган кошуп курулган жайларда жайгаштырууга жол берилет.

- Оркестр отурган чуңкур 2-типтеги өрткө каршы тосмолор менен жана 3-типтеги перекрытие менен бөлүнүп турууга тийиш.

Оркестр отурган чуңкурдун полунун төшөлмөсүн жасалгалоо үчүн колдонулган  жыгач,зал жайларындагы полдорду жабууга талап кылынган иштеп жаткан ченемдик документтердин талаптарына ылайык, өрткө каршы иштелип чыгууга тийиш.

- Көрүүчү зал менен тереңдеги колосник сахнанын ортосунда 1-типтеги өрткө каршы дубал каралышы керек.

Сыйдыргычтыгы 800 жана андан көп орундуу  залдары бар сахнанын курулуш порталынын тешиги отко чыдамдуулук чеги EI60 кем эмес болгон өрткө каршы көшөгө менен корголушу керек.

Көшөгөнүн жылуулукту обочолонткучу НГ материалдарынан болуп, маал-маалы менен өрттөн коргоочу иштеп чыгууга алынып турушу керек.  Өрткө каршы көшөгөнүн полотносу курулуш порталынын тешигин каптал жагынан 0,4 м  кем эмес, жогору жагынан 0,2 м  жаап, газ өткөрбөс болууга тийиш.

Трюм жана планшеттин деңгээлиндеги өрткө каршы дубалдын эшик тешиктерин, ошондой эле колосник тепкичтерден трюмга жана сахнага чыгууларды (өрткө каршы көшөгөлөр бар болгон учурда)  1-типтеги өрт учурунда аба тирегичи бар тамбур-шлюздар менен коргоо керек.

Сахна жана чөнтөк тараптагы декорация кампаларынын тешиктеринде 1-типтеги өрткө каршы эшиктерди, колосник тепкичтеринде – 2-типтеги эшиктерди караштыруу керек.

- Көрүүчү залдын жана сахнанын планшетинин астында өндүрүш жана кампа жайларын (кладоваяларды, өнөрканаларды, станок жана көлөмдүү декорацияларды монтаждоо үчүн жайларды, чаңды кетирүүчү камераларды, өрткө каршы көшөгөнүн лебедкалары үчүн жайларды, аккумулятор жайларын, трансформатордук чордондорду), түрүлгөн декорациялар сейфинен, өрткө каршы көшөгөнүн лебедкаларынан  жана түтүн люктарынан, май толтурулуучу жабдыгы жок көтөрүп-түшүрүүчү түзүлүштөрдөн тышкары, жайгаштырууга жол берилбейт.

Түрүлгөн  декорациялар сейфинин тешиги отко чыдамдуулук чеги EI30 кем эмес калкан менен корголушу зарыл.

- Проекциялык жайлардан сахнага же арьерсахнага чыккан, кинопроекциялык, аппараттык жана жарык проекциялык жайлардан көрүүчүлөр залына чыккан терезелер жана тешиктер, эгерде аларда кинопроекторлор орнотулса, отко чыдамдуулук чеги EI15 кем эмес көшөгөлөр  же жапкычтар менен  корголушу керек.

Жарык проекциялык жайлардын динамикалык проекция үчүн жабдылган, ошондой эле  кинопроекциялыкжайлардын жалаң гана санариптик проекторлор менен (тасма колдонулбаган) жабдылган терезелер жана тешиктер чыңалган айнектер менен корголушу керек.

- Жер төлө же жерпай кабаттарында, ошондой эле спорт курулмаларынын трибуналарынын астында  жайгашкан тирлердин от  зоналарынын жана аткыч галереяларынын дубалдарынын жана шыптарынын каптап жабылуусун  КО өрт коркунучу классындагы материалдардан жасоо керек.

Ок  менен атуучу тирлерди трибуналардын астында  жайгаштырууда, ок-дарылардын кампасы   трибуналардын астынан тышкары чыгарылышы керек.

Курал, ок-дары кампасы жана курал өнөрканасы башка бөлмөлөрдөн өрткө каршы 2-типтеги дубалдар менен 3-типтеги перекрытиелер менен бөлүнүп турууга тийиш.

- Китепканалардын сактагычтары жана китеп сактагычтары аянты 600 м2көп эмессекцияларга өрткө каршы  1-типтеги тосмолор менен бөлүнүп турушу керек.

- Көрүүчү залдын балкондорунун, амфитетарынын жана партеринин күйбөс көтөрүп туруучу конструкцияларынын үстүндө курулган бөлүгүнүн жантайышты же тепкичтүү полду  пайда кылуу үчүн курулманын каркасы, НГ материалдарынан жасалууга тийиш.

Үстүгө курулган бөлүктүн астындагы боштуктарды аянты 100м көп эмес  секцияларга диафрагмалар менен бөлүү керек.   Боштуктардын бийктиги 1,2 м көп болгон учурда боштуктарды карап чыгуу үчүн кирүүлөр каралууга тийиш.

- Сахнанын планшетинин көтөрүп туруучу элементтери НГ материалдарынан жасалууга тийиш.

Ушул элементтердин үстүнө төшөө үчүн, колосник төшөлмөлөр үчүн  жана жумушчу галереяга төшөө үчүн жыгачты колдонууда, жыгач зал бөлмөлөрүндө пол жабууларына карата иштеп жаткан ченемдик документтердин  талаптарына ылайык өрткө каршы  иштелип чыгышы керек.

- Декоративдүү-жасалгалоочу, беттелүүчү материалдардын жана  зал бөлмөлөрүндөгү пол жабууларынын өрт коркунуч көрсөткүчтөрү ченемдик документтердин  талаптарына ылайык келүүгө тийиш.

Оюн-зоок жана спорт-оюн-зоок залдардын эстрадаларынын жыгач полдору  зал бөлмөлөрүндө пол жабууларына карата иштеп жаткан ченемдик документтердин  талаптарына ылайык өрткө каршы  иштелип чыгышы керек.Жалаң гана мелдештерди өткөрүүгө арналган спорт жана бий залдарда, полдордун жабууларын  өрт коркунуч классы КМ4 кем эмес материалдардан жасоого жол берилет.

- Сыйдыргычтыгы кандай болбосун, спорт курулмаларынын орундуктары үчүн күйүүчү, жалбырт этип күймө жана күйүүдөн бөлүнүп чыккан заттардын ууландыруучу касиети  Т4 тобуна кирген   материалдарды колдонууга жол берилбейт.

Оюн-зоок  объекттеринин зал бөлмөлөрүндөгү орундуктар үчүн жалбырт этип күймө материалдардыколдонууга жол берилбейт, каптоочу, толтуруучу жана төшөлүүчү материалдар күйүүдө бөлүнүп чыккан заттардын ууландыруучу касиети  Т4 тобуна кирбеши керек.

- Спорттун техникалык түрү боюнча мелдештерди өткөрүүчү объекттерде күйүүчү отун\майды куюу үчүн атайын бөлүнгөн катуу жабуусу менен жана НГ материалдардан тосмо борттору бар аянттар каралууга тийиш.   Аталган аянттарды спорт курулмасынан 25м кем эмес аралыкта  жайгаштыруу керек.

Транспорттук каражаттарды стартка даярдоо, майда ремонттоо жана техникалык тейлөө үчүн аянттар жана бөлмөлөрдүн негиздери катуу жабууга ээ болуп, трибуналар тараптан эңкейиш болууга тийиш.  Аталган аянттар жана бөлмөлөр көрүүчүлөр отурган трибуналардын астында, алардын ичинде спорт курулмаларынын трибуналарына  жайгаштырылбашы керек тийиш.

- ФЗ функциялык өрт коркунучу классындагы имараттарга талаптар.

5.6.9.1 Ушул бөлүмчө ФЗфункциялык  өрт коркунучу классындагы объекттергеталаптарды камтыйт. Алар тейлөөчү персоналдан келүүчүлөрдүн санынын көптүгү менен мүнөздөлөт:

- (Ф3.1) соода жана (Ф3.2) коомдук тамактануу объекттери;

- (Ф3.4)стационарсыз бейтапканалар жана амбулаториялар;

- (Ф3.5) калкты тиричилик жана коммуналдык тейлөө уюмдары;

- (Ф3.6) көрүүчүлөр үчүн трибуналары жок физкультуралык- ден соолукту чыңдоо жана спорт мекемелери, мончолор ж.б.

      - Ф3.1 жана Ф3.2 классындагы объекттерде жайгашкан өндүрүш, кампа жана техникалык арналыштагы жайлар (ашканалар, навайканалар, жеткире бышыруучу жайлар, иштетүүчү жайлар, күйүүчү жана таңгагы күйүүчү товарлардын кладоваясы ж.б.), В4 жана Д категориясындагы жайлардан тышкары, 1-типтен төмөн эмес өрткө каршы тосмолор менен жана 3-типтен төмөн эмес перекрытиелер менен бөлүнүп турат, жана  аянты 250м жана андан көп болгон келүүчүлөр үчүн залдан 1-типтен төмөн эмес өрткө каршы тосмолор менен бөлүнөт. Келүүчүлөр үчүн залдан кир идиштерди алуу үчүн жана тамакты берүү үчүн тешиктерди толтуруу ченемделбейт.

      - КГсы,  ЖКСы, КСызы бар тиричилик химияны, курулуш материалдарын жана КГ,  ЖКС, КС саткан адистештирилген объекттер жер үстүндөгү гана өзүнчө турган имараттарда жана курулмаларда жайгаштырылат. Ушул объекттерди 1-типтеги өрткө каршы перекрытие жана дубал менен бөлгөн шартта, башка товарларды саткан, ошондой эле тиричилик жана коммуналдык тейлөөобъекттеринин ичине жана кошо курууга жол берилет. Аталган объекттеги полдор НГ материалдарынан жасалууга тийиш.

Адистештирилбеген соода объекттеринде  КГсы,  ЖКСыбар товарларды майда расфасовкада гана сатууга жол берилет.   Майда расфасовка үчүн керектөөчү таранын максималдуу сыйымдуулугу төмөндөгүдөй болот:

- КГ -  0,12 л чейин, КГсы бар аэрозоль таңгагыүчүн - 0,82 л чейин;

- Жабык тиглде жарылуу температурасы +23 °С чейин ЖКСыүчүн: айнек жана полимер таңгакта 0,5 л көп эмес, металл таңгакта 1л көп эмес;

- Жабык тиглде жарылуу температурасы +21 °С ден  61 °С чейин ЖКСыүчүн:  5 л көп эмес.

Соода залдарында мындай товарларды бири биринен алыс, аянттары 10м көп эмес тилкелерде жана стеллаж жана витриналарда 1,8 м жогору  эмес бийиктикте коюштуруу керек.

5.6.9.4 КГ,  ЖКС саткан адистештирилген дүкөндөрдөн тышкары, соода объекттеринде  өрт коркунучунун 2-3 даражасындагы аэрозоль продукцияларынын жалпы саны төмөндөгүлөрдөн ашпоого тийиш (ушул жерде жана мындан ары продукциялардын саны деп баллончолордун ичиндеги  заттын массасы берилет):

- имараттын жерпай кабаттарында жайгашкан соода залдарында   - 1100 кг;

- биринчиден жогору кабаттарда - 450 кг.

Өрт коркунучунун 2-3 даражасындагы аэрозоль продукцияларын жер төлө кабаттарында жайгашкан дүкөндөрдө сактоого уруксат берилбейт.

Соода  залдарындагы  аэрозоль продукциясын  транспорт тарасынан чыгарып, продуктка берилген документтерде көрсөтүлгөндөн жогору  температурага чейин ысып кетүүдөн корголгон жерлерде (жылытуучу жана жылуулук алеттеринен, күн нурунан ж.б. алыс) жайгаштырылышы керек.

Өрт  коркунучунун 1-даражасындагы аэрозоль продукцияларын жайгаштыруу жана сактоо боюнча өрт коопсуздугу боюнча талаптар күйүүчү товарларга карата талаптардай болушу керек.

5.6.9.5 Даяр дары формаларын саткан дарыканалар   ж.б. ишканалар (өндүрбөгөн)  Ф 3.1. соода объекттерине кирет.

5.6.9.6 Ф 3.4 классындагы объекттердеги нитроцеллюлозанын (целлулоиддин) негизиндеги рентген пленкаларынын архив сактагычын  300кг чейинки сыйдыргычтыгында өрткө каршы 1-типтеги перекрытиелер жана дубалдар менен тосулган жайларда жайгаштыруу керек. 300кг жогору сыйдыргычтагы аталган архив сактагычтары өзүнчө турган имараттарда жайгашуусу керек, мында коңшу имараттарга чейинки аралык 15 м кем эмес болушу керек. Архив сактагычынын өрткө каршы бир отсегинде 500 кг көп эмес пленканы сактоого жол берилет.

      - Ф3.4, Ф3.5, Ф3.6 объекттеринин чегинде жайгашкан өндүрүш милдетиндеги жайлар (лабораториялар, дарыларды даярдоочу бөлмөлөр, өнөрканалар ж.б.), ошондой эле кампа жайлары (дарылардын жана дары материалдарынын кладоваясы, инвентардын, күйүүчү  жана күйүүчү таңгактагы товарлардын кладоваясы), техникалык жайлар,  В4 жана Д  категориясындагы жайлардан тышкары, 1-типтегиден төмөн эмес өрткө каршы тосмолор менен бөлүнүп турушу керек.

5.6.9.8 Ичине курулган мончо (сауна) (Ф3.6 классындагы) жайларынын комплексин Ф2 объектисинин трибуналарынын астында, функциялык өрт коркунучу Ф1.1 классындагы объекттердин уктоочу корпустарында, 100 кишиге  эсептелген  башка функциялык арналыштагы жайлар менен чектеш, жер төлөдө жайгаштырууга жол берилбейт. Ичине курулган мончо (сауна) (Ф3.6 классындагы) жайларынын комплекси төмөнкүлөр менен бөлүнүп турушу керек:

- конструкциялык өрт коркунучу СО жана С1 классындагы отко чыдамдуулуктун I, II, III даражасындагы имараттарда өрткө каршы 1-типтен төмөн эмес тосмолор менен жана 3-типтеги перекрытиелер менен;

- конструкциялык өрт коркунучу СО-С3классындагы отко чыдамдуулуктун IV даражасындагы имараттарда REI60 төмөн эмес өрткө каршы  тосмолор жана   перекрытиелер менен.

- Ф4 функциялык өрт коркунучу классындагы объекттерге талаптар.

      - Ушул бөлүмчөнүн талаптарыфункциялык өрт коркунучу Ф4классындагы, адатта, белгилүү бир курактагы жана физикалык абалдагы адамдардын туруктуу контингенти болуп туруучу,суткасына    бир аз убакыт иштеген жайлар колдонулган объекттерге жайылтылат:

жалпы билим берүүчү мекемелердин, балдарга кошумча билим берүү мекемелеринин, башталгыч кесиптик жана кесиптик жана орто кесиптик билим берүү мекемелеринин имараттары (Ф4.1);

- жогорку кесиптик билим берүү мекемелеринин жана адистерге кошумча кесиптик билим берүү (кесипкөйлүүлүктү жогорулатуу) мекемелеринин имараттары (Ф4.2);

- башкаруу ограндарынын, долбоорлоо-конструкциялык уюмдардын, маалымат жана редакциялык-басма уюмдардын, илимий уюмдардын,   мекемелердин, банк, конторалардын, кеңселердин имараттары(Ф4.3).

5.6.10.2 Функциялык өрт коркунучу Ф4.1 классындагы объекттер өзүнчө турган имараттарда жайгаштырылышы керек, же функциялык өрт коркунуч классы башка турак жана коомдук имараттарда өз алдынча өрт отсектерине бөлүнүшү керек. Жалпы билим берүүчү мекемелердин, балдарга кошумча билим берүү мекемелеринин, башталгыч кесиптик жана кесиптик жана орто кесиптик билим берүү мекемелеринин жайларын  Ф1.3 классындагы имараттардын биринчи кабатына жайгаштырган учурда, аларды өзүнчө өрт отсектерине бөлүү талап кылынбайт.

      - Интернат тибиндеги функциялык өрт коркунучу Ф4.1 классындагы объекттердеги уктоочу орундары бар жайлар (номерлер, палаталар, бөлмөлөр ж.б.)   өзүнчө блоктордо, корпустарда же имараттын бөлүктөрүндө,  5.1.2 бөлүмчөнүн Ф1.1. классындагы объекттер үчүн талаптарына ылайык жайгаштырылат.В1 - ВЗ категорияларындагы жайларды салтанаттуу жыйындар залдардын астында, жер төлө кабаттарында жайгаштырууга жол берилбейт.

5.6.10.4  Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3 объекттердин курамында болуусу караштырылган тамак-аш блогу 2-типтен төмөн эмес өрткө каршы перекрытиелер жана дубалдар менен бөлүнөт. Өндүрүш жана кампа арналышындагы жайлар, техникалык (лабораториялар, эмгек сабактары боюнча кабинеттер, өнөрканалар, күйүүчү жана күйүүчү таңгактагы материалдар, китепканалардын китеп сактагычтары, сервердик жайлар, электр калкандары ж.б.у.с.) жайлар,  В4 жана Д категориясындагы  жайлардан тышкары, 1-типтен төмөн эмес тосмолор менен жана 3-типтен төмөн эмес перекрытиелер менен бөлүнүп турууга тийиш.

5.6.10.5 Эгерде кинопроекция жайынын терезелери жана тешиктери конференц-залда болуусу каралса, 5.2.2 бөлүмчөдө келтирилген талаптарга ылайык  корголушу керек.

- Адамдардын коопсуздугун камсыздоо

  - Жалпы талаптар

6.1.1 Ушул бөлүмдүн талаптары төмөндөгүлөргө багытталган:

- адамдарды өз убагында жана тоскоолдуксуз эвакуациялоого;

- өрттун кооптуу факторлоруна дуушар болушу мүмкүн болгон адамдарды куткаруу;

- адамдардыэвакуация жолунда  өрттун кооптуу факторлорунан куткаруу.

    - Адамдарга өрттун кооптуу факторлорунун таасири тийиши мүмкүн  болгон жайлардан тышка адамдардын өз алдынча чыгуусунун уюштурулган процесси эвакуация деп аталат. Эвакуация деп, ошондой эле калктын аз кыймылдуу тобуна кирген адамдардын өз алдынча эмес, персоналдардын жардамы аркылуу чыгуусу да  саналат. Эвакуация эвакуация жолдору боюнча эвакуация чыгуулары аркылуу ишке ашат.

    - Адамдарга өрттүн кооптуу факторлорунун таасири  тийген учурда же ушул таасирдин коркунучу  болгон учурда адамдардын тышка аргасыз чыгуусу куткаруу деп аталат.  Куткаруу өз алдынча, өрт бөлүктөрүнүн  же атайын окутулган персоналдын жардамы менен ишке ашат, алардын ичине  куткаруу каражаттарын эвакуация жана авария чыгуулары аркылуу пайдалануу кирет.

    - Эвакуация жолдору менен адамдарды коргоо көлөмдүү-мерчемдүү, эргономикалык, конструкциялык, инженердик-техникалык жана уюштуруу иш-чаралардын топтому менен камсыздалат.

Жайдын чегиндеги эвакуациялык жолдор ушул жайдан,  андагы колдонулуп жүргөн өрт өчүрүүчү жана түтүнгө каршы коргонуу каражаттарын эсепке албай, эвакуациялык чыгуулар аркылуу адамдарды коопсуз эвакуациялоону камсыздоого тийиш.  Жайлардын чегинен тышкары эвакуация жолдорунун корголушун, эвакуациялык жолго чыгуучужайлардын функциялык өрт коркунучун, эвакуацияланып жаткандардын санын, имараттын отко чыдамдуулук жана конструкциялык өрт коркунуч классын, кабаттан жана жалпы эле имараттан чыгуучу эвакуациялык чыгуулардын санын эске алып,  адамдардын коопсуз  эвакуациясын камсыздоо шарттарын караштыруу керек.

Жайлардын чегинен тышкары эвакуация жолдорунда жана бөлмөлөрдөгү курулуш материалдарынын конструкцияларынын (жасалгалоо жана беттелүү) үстүнкү катмарларынын өрт кооптуулугу, эвакуация жолдорун коргоо боюнча башка иш-чараларды эске алып, имараттын жана жайдын функциялык өрт коркунучуна жараша чектелиши керек.

    - Адамдарды куткарууга арналган иш-чаралар жана каражаттар, ошондой эле 6.2.1 ылайык келбеген чыгуулар, имараттан жана бардык жайлардан  эвакуация процессин уюштурууда жана долбоорлоодо эсепке алынбайт.

    - А жана Б категориясынын  Ф5 классындагы жайларды бир учурда 50 адамдын  болуусуна ылайыкталган жайлардын алдында, жер төлө жана жерпай кабаттарында жайгаштырууга жол берилбейт.

Жер  төлө жана жерпай кабаттарында Ф1.1, Ф1.2 жана Ф1.3.классындагыжайлардыжайгаштырууга жол берилбейт.

    - Имараттарды түтүндөн коргоо абаны жылытуу, желдетүү жана кондициондоштуруу боюнча мамлекеттик ченемдик документтерге ылайык аткарылышы керек.

Өрт жөнүндө ишараттоочу тутум мамлекеттик ченемдик документтерге ылайык аткарылышы керек.

    - Өрт учурунда адамдардын коопсуздугун камсыздоо боюнча иш-чаралардын натыйжалуулугу эсеп жолу менен бааланат.

  - Эвакуациялык жана авариялык чыгуулар

6.2.1 Эгерде чыгуулар төмөндөгү жактарга алпарса, анда алар эвакуациялык болуп эсептелинет:

а) биринчи кабаттагы жайлардан тышка:

- түз тышка;

- коридор аркылуу;

- далис (фойе) аркылуу;

- тепкич бөлүк аркылуу;

- коридор жана далис (фойе) аркылуу;

- б) биринчиден тышкары, кайсы кабаттын болбосун жайларынан:

- түз тепкич бөлүгүнө же 3-типтеги тепкичке;

- түз тепкич бөлүгүнө  же 3-типтеги тепкичке алпарганкоридорго;

- түз тепкич бөлүгүнө  же 3-типтеги тепкичке алпарган холлго (фойе);

- в) ажана бда көрсөтүлгөн чыгуулар менен камсыз болгон ошол эле катардагы коңшу бөлмөгө (А же Б категориясынын Ф5классындагыжайлардан тышкары); *А же Б категориясындагы жайлардын чыгуулары, эгерде А же Б категориясындагы жайларды тейлөөгө арналган туруктуу жумушчу орундары жок техникалык жайларга алпарса, анда эвакуациялык деп эсептөөгө жол берилет.

Эвакуациялык болуп эсептелген жер төлө жана жерпай кабаттарынан чыгуулар, эреже катары, түз тышка, жалпы тепкич бөлүктөрүнөн бөлүнүп каралууга тийиш.

Төмөндөгүлөргө жол берилет:

- тепкич бөлүгүнүн калган жагынан 1-типтеги туюк өрткө каршы тосмо менен бөлүнгөн, жер төлөлөрдөн чыккан эвакуациялык чыгуулар тышка жалпы тепкич бөлүктөрү аркылуу бөлүнүпчыгышы каралышы керек;

- В, Г жана Дкатегориялардагы жайлары бар жер төлө жана жерпай кабаттарынан эвакуациялык чыгуулар Ф5 классындагы имараттардын биринчи кабатында жайгашкан далиске жана В4, Г, Д категориясындагы жайларга чыгуусу каралууга тийиш, анда 7.23 талаптары сакталууга тийиш;

- Ф2, ФЗ жана Ф4классындагы имараттардын жер төлө жана жерпай кабаттарында жайгашкан фойе, гардеробдордон, тамеки чегүүчү жана санитардык түйүндөрдөн чыгуучуэвакуациялыкчыгууларды 2-типтеги өзүнчө тепкич боюнча биринчи кабаттын далисине караштыруу керек;

- жайлардан эвакуациялык чыгууларды түз 2-типтеги тепкичке караштыруу керек; ушундай тепкичке алпарган  коридорго же холлго (фойе, далис),  ченемдик документтерде айтылган учурда;

- имараттан, жер төлө жана жерпайкабаттарынан түз тышка чыгууларды тамбур менен, анын ичинде кош тамбур менен жабдуу керек.

- Эгерде чыгуунун тешиктеринде эки жакка жыйылма жана көтөрүп-түшүрүүчү эшиктер жана дарбазалар, темир жол жылып турма составы үчүн эшиктер, айланма эшиктер жана турникеттер орнотулса, анда чыгуу эвакуациялык болуп эсептелбейт.

Аталган эшиктердеги кең ачылуучу калиткалар эвакуациялык болуп эсептелинет.

- Имараттын  өрткө каршы тосмолор менен бөлүнгөн ар кандай  функциялык өрт коркунучундагы бөлүктөрү  өз алдынча эвакуациялык чыгуулар менен камсыздалышы керек.

6.2.4Батирлердин эшиктеринен тепкич бөлүгүнө же тышка чыгууга чейинки эң көп аралыктарды 7-таблица боюнча кабыл алуу керек.

Турак имараттын секциясында батирден торецинде 1,2 м2кем эмес тешиги жок коридорго (холлго) чыкканда, эң алыс жайгашкан батирдин эшигинен түтөбөгөн тепкич бөлүгүнүн аба зонасына алпарган түз тепкич бөлүгүнө же тамбурга  чыгуугачейинки аралык 12 м ашпоого тийиш, эгерде терезе тешиги же коридордо же холлдо түтүн чыгаруучу тешик бар болсо, анда бул аралык 7-таблица боюнча туюк коридорлого кабыл алынгандай болот.

7-таблица

| Имараттын отко чыдамдуулук даражасы | Имараттынконструкциялык өрт коркунучунун классы | Батирлердин эшиктеринен чыгууга чейинки эң чоң аралык, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепкич бөлүктөрүнүн же тышкы чыгуулардын ортосунда жайгашкан учурда | Туюк коридорлорго же галереяга чыккан учурда |
| I, II | СО | 40 | 25 |
| II | С1 | 30 | 20 |
| III | СО | 30 | 20 |
|  | С1 | 25 | 15 |
| IV | СО | 25 | 15 |
|  | С1,С2 | 20 | 10 |
| V | Ченемделбейт | 20 | 10 |

6.2.5 Автомобиль токтотуучу  жайлар (ушул ченемдердин талаптарын эске алып) жердин деңгээлинен төмөн же\жана жогору жайгаша алат, жер алдындагы жана жер үстүндөгү бөлүктөрдөн тура алат (жер алдындагы жана жер үстүндөгү кабаттардан, алардын ичинде ушул имараттардын тунукесин пайдаланып), башка арналыштагы имараттарга улай курула алат, же имараттардын ичинде курулушу мүмкүн, алардын ичинде, ушул имараттардын алдында жер алдындагы, жер төлө, жерпай  же жер үстүндөгү төмөнкү кабаттарда, ошондой эле атайын жабдылган жер деңгээлиндеги ачык аянттарда жайгаша алат.

Автомобиль токтотуучу  жайлардын  жер алдындагы кабаттарына жайдын полунун белгиси жердин  мерчемделген белгисинен жайлардын бийиктигинин жарымынан көп төмөн болгондор кирет.

Жер алдындагы автомобиль токтотуучу  жайларды  курулуш салынбаган аймакта(өткөөлдөрдүн, көчөлөрдүн, аянттардын, скверлердин, газондордун ж.б. алдына) жайгаштырууга  жол берилет.

    - Автомобилдерди сактоо үчүн жайлардын жана имараттардын өрт-жарылуу  жана өрт коркунучу боюнча категорияларын   КР КЧ31-12сынын өрткө каршы коопсуздук талаптарына ылайык аныктоо керек.

Жеңил автомобилдерди сактоо үчүн жайларды  В категориясына киргизүүгө жол берилет, ошондой эле  жеңил автоунааларды сактоо үчүн имараттарды - В категориясына киргизүүгө жол берилет (кыймылдаткычы кысылган же суюлтулган газда иштеген автоунаалардан тышкары).

6.2.7.Автомобиль токтотуучу жайлардын  ар бир өрт отсек кабатынан  (механизацияланган автоунаа коюу жайларынан) түз тышка, тепкич бөлүктөрүнө чыккан экиден кем эмес бөлүнүп жайгашкан эвакуация чыгуулары каралууга тийиш.  Эвакуация  чыгууларынын бирин обочолонгон рампага караштырууга жол берилет.  Пандустардагы тротуралар боюнча  тепкич бөлүктөрүнө жарым кабатка  өткөөлдөрдү эвакуациялык деп эсептөөгө жол берилет.

Жайлардан эвакуациялык чыгууларды  автомобилдерди сактоо үчүн жайлар аркылуу караштырууга жол берилет.  Кардарлардын багаждары үчүн кладоваяларды  автомобиль токтотуучу жайлардын биринчи (коно турган) кабатына гана  жайгаштырууга жол берилет.

Сактоочу жердин эң алыс жеринен жакынкы эвакуациялык чыгууга чейинки жол берилген аралыкты 8-таблицага ылайык кабыл алуу керек.

Рампа бир эле учурда эвакуациялык жолдун милдетин аткарган  автомобильтоктотуучу жайлардын имараттарында, рампалардын бир тарабында  туурасы 0,8 м кем эмес тротуар жасалышы керек.

Эвакуациялык жол катары пайдаланылган тепкичтердин туурасы 1м кем эмес болууга тийиш.

8-таблица–Эвакуация жолунун узундугу

| Автомобиль токтотуучу жайлардын тиби | Жакынкы эвакуациялык чыгууга чейинкиаралык, м, сактоочу жердин төмөндөгүдөй жайгашуусунда |  |
| --- | --- | --- |
|  | Эвакуациялык чыгуулардын ортосунда | Жайдын туюк бөлүгүндө |
| Жер алдындагы | 40 | 20 |
| Жер үстүндөгү | 60 | 25 |
| Эскертүү - Эвакуация жолунун узундугун өлчөө өткөөлдөрдүн жана унаа өткөөлдөрүнүн ортодогу линиясы боюнча, автоунааларды жайгаштырууну эске алып жүргүзүлөт. |  |  |

    - Жайлардан, кабаттардан жана имараттардан чыгуучу эвакуациялык чыгуулардын саны жана туурасы алар аркылуу эвакуацияланган адамдардын максималдуу мүмкүн болгон  санына  жана адамдардын болушу мүмкүн болгон эң алыс жерден (жумушчу орундан) жакынкы эвакуациялык чыгууга чейинки чегине жеткен жол берилген аралыкка жараша.

    - Ар кандай көлөмдөгү көрүүчүлөр үчүн орундуктары жок залдардын кайсы чекитинен болбосун эвакуациялык чыгууга чейинки эң көп аралыкты  10 -таблицага ылайык кабыл алуу керек. Негизги эвакуациялык өткөөлдөрдү бир жалпы өткөөлгө бириктиргенде,   анын туурасы бириктирилип жаткан өткөөлдөрдүн суммардык туурасынан кем болбошу керек.

Имараттын эң алыс жайгашкан жайларынын эшиктеринен эвакуация жолдору боюнча аралык (дааратканалардан, жуунучу жайлардан, тамеки чегүүчү, чайкануучу жайлардан ж.б. тейлөөчү жайлардан тышкары),   ал эми мектепке чейинки балдар мекемелеринде – топ ячейлеринин чыгуусунан тышка чыгууга чейин же тепкич бөлүгүнө чейин 10 -таблицада көрсөтүлгөндөн кем эмес болушу керек.  Туюк  коридорго же холлго чыгуучу жайлардын сыйдыргычтыгы 80 кишиден көп болбошу керек.

Жайлардан, кабаттардан жана имараттардан чыгуучу эвакуациялык чыгуулардын саны жана кеңдиги алар аркылуу эвакуацияланган адамдардын максималдуу мүмкүн болгон санына жана адамдар болгон эң алыс жайгашкан жерден (жумушчу орундан) жакынкы эвакуациялык чыгууга чейинки  чегине жеткен жол берилген аралыкка жараша аныкталат.

9 -таблица

| Залдардын милдети(арналышы) | Имараттын отко чыдамдуулугунун даражасы | Көлөмү миң м3залдардагы аралык, м, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5ке чейин | 5тен ашуун 10го чейин | 10дон ашуун |
| 1 Келгендер үчүн күтүү, кассалык, көргөзмө, бий, эс алуу ж.б. | I, II | 30 | 45 | 55 |
| залдар | III, Шб, IV | 20 | 30 | — |
|  | Ilia, IVa, V | 15 | — | — |
| 2 Түштөнүүчү, окуу залдары, ар бир негизги өткөөлдүн аянты ал боюнча эвакуацияланып жаткан ар бир адамга0,2 м2 | I, II | 65 | — | — |
| кем эмес эсеп боюнча | III, Шб, IV | 45 | — | — |
|  | Ша, IVa, V | 30 | — | — |

9-таблицанын аягы

| Залдардын милдети(арналышы) |  | Имараттын отко чыдамдуулугунун даражасы | Көлөмү миң м3залдардагы аралык, м, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5ке чейин | 5тен ашуун 10го чейин | 10дон ашуун |
| 3 Негизги эвакуациялык өткөөлдөрдүн аянтындагы соода залдары, |  |  |  |  |  |
|  |  | I, II | 50 | 65 | 80 |
| залдын аянтынын %: |  | III, Шб, IV | 35 | 45 | — |
| 25тен кем эмес | Ша, IVa, V |  | 25 |  |  |
| 25тен кем | I, II |  | 25 | 30 | 35 |
|  | III, Шб, IV |  | 15 | 20 | — |
|  | Ша, IVa, V |  | 10 | — | — |

10-таблицада келтирилген аралыктарды төмөндөгү имараттар үчүн кабыл алуу керек:  мектепке чейинки балдар мекемелерине–6-топ боюнча; мектептерге, кесиптик-техникалык, орто атайын жана жогорку окуу жайларга–3-топ боюнча; дарылоочу стационар мекемелерге -  5-топ боюнча; мейманканаларга -4-топ боюнча. Калган коомдук имараттар үчүн коридордогу адамдардын агымынын тыгыздыгы долбоор боюнча аныкталат.

10-таблица

| Имараттын отко чыдамдуулук даражасы | Эвакуация учурунда адамдардын агымынын тыгыздыгы (*) адам/ м2болгондогуаралык , м, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2ге чейин | 2ден ашуун 3кө чейин | 3төн ашуун 4кө чейин | 4төн ашуун5ке чейин | 5тен ашуун |
| А. Тепкич бөлүктөрүнүн же тышка чыгуулардын ортосунда жайгашкан бөлмөлөрдөн |  |  |  |  |  |
| I-III | 60 | 50 | 40 | 35 | 20 |
| Шб, IV | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 |
| Ша, IVa, V | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| Б. Чыгуулары туюк коридорлорго же холлго чыккан бөлмөлөрдөн |  |  |  |  |  |
| I-III | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| Шб, IV | 20 | 15 | 15 | 10 | 7 |
| Ша, IVa, V | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| (*) бөлмөлөрдөн эвакуацияланып жаткандардын санынын эвакуация жолунун аянтына карата ара катышы |  |  |  |  |  |

    - Экиден кем эмес эвакуациялык чыгууга ээ болушу керек:

- бир убакытта 10 кишиден көп адамдын болуусуна арналган    Ф1.1классындагы жайларда;

- бир убакытта 15 кишиден көп адамдын болуусуна арналган    жер төлө же жерпай кабаттарынын жайларында;  бир убакытта 6дан 15 кишиге чейин  адамдын болуусуна арналган    жер төлө же жерпай кабаттарынын жайларында, эки чыгуунун бирин 6.20 талаптарына ылайык караштырууга жол берилет;

- бир убакытта 50 кишиден көп адамдын болуусуна арналган    жайларда;

- жумушчулардын саны эң көп сандуу сменада 5тен көп адам иштеген  Ф5классындагыА жана Б категориясындагы жайларда,  25тен көп же аянты 1000 м2көп В категориясындагы жайларда;

- жабдыктарды тейлөөгө арналган ачык этажеркаларда жана Ф5классындагы аянтчаларда, ярустун полунун аянты  100 м көп болгон учурда - А жана Б категориясындагы жайларда, жана 400 м көп болгон учурда  -башка категориялардагы жайлар үчүн.

Эки кабатта (деңгээлде) жайгашкан  Ф1.3 классындагы жайлар (батирлер), жогорку кабат 18 метрден бийик жайгашкан учурда,ар бир кабаттан эвакуациялык чыгуулар болууга тийиш.

    - Төмөндөгү класстагы имараттар экиден кем эмес эвакуациялык чыгууга ээ болушу керек:

Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; ФЗ; Ф4;

Ф1.3 «кабатта батирлердин, ал эми секциялык типтеги имараттарда – секциянын кабатында  жалпы аянт 500м  көп болгон учурда, экиден кем эмес  тепкич бөлүктөрүнө (кадимки же түтөбөгөн) эвакуация болушу керек.

Секциянын кабатындагы (балкон эске алынбаган коридордук, галерея үйлөрүнүн кабатында) батирлердин  жалпы аянты 500дөн  550 м2чейин болгон турак имараттарында батирлерден бир эвакуациялык чыгууну орнотууга  жол берилет:

жогорку кабат 28 метрден бийик жайгашкан учурда – батирлердин оозгу бөлмөсүн  даректүү өрт ишараттоочу датчик менен жабдыган шартта, кадимки тепкич бөлүгүнө;

жогорку кабат 28 метрден бийик жайгашкан учурда – бардык бөлмөлөр (сантүйүндөрдөн, ванналардан, чайкануучу жайлардан жана кир жуучу жерлерден тышкары) даректүү өрт ишараттоочу датчик менен же автоматтуу өрт өчүргүч менен жабдылган шартта, бир түтөбөгөн тепкич бөлүгүнө;

А жана Б категориясынынФ5 -  жумушчулардын саны эң көп сандуу сменада 5тен көп адам иштеген учурда, В категориясынан –25 адам.

Жер төлө жана жерпай кабаттары аянты 300 м2көп болгон учурда же бир убакытта 15 адамдан көп болушуна арналган жайларда эки эвакуациялык чыгуудан кем эмес болушу керек.

Бийиктиги 15 м жогору эмес имараттарда  кабаттан  (же кабаттын башка бөлүктөрүнөн же кабаттын бөлүгүнөн өрткө каршы тосмолор менен бөлүнгөн) аянты 300 м, адамдын саны 20дан ашпаган, тепкич бөлүгүнө чыгуусу 2-типтеги эшик менен жабдылган,  функциялык өрт коркунучу Ф1.2, ФЗ, Ф4.3 классындагы  бир эвакуациялык чыгууну караштырууга  жол берилет  (3-таблица боюнча).

    - Эгерде кабатта экиден кем эмес эвакуациялык чыгууга ээ болушу керек болгон жай жайгашса, анда кабаттан  эвакуациялык чыгуулардын саны экиден кем эмес болушу керек.

Имараттан эвакуациялык чыгуулардын саны имараттын кайсы болбосун кабатындагы эвакуациялык чыгуулардын санынан кем эмес болууга тийиш.

    - Эки же андан көп эвакуациялык чыгуу болгон учурда,  алар ар башка жайгаштырылышы керек (коридорлордон түтөбөгөн тепкич бөлүктөрүнө чыгуулардан тышкары).  Бири биринен эң алыс жайгашкан эвакуациялык чыгуулардын ортосундагы минималдуу аралыкты L, м,  төмөндөгү формулалар боюнча аныктоо керек:

жайдан

коридордон

Мында  Р –жайдын периметри, м;

п -  эвакуациялык чыгуулардын саны;

D - коридордун узундугу, м.

Эвакуациялык чыгуулар эки же андан көп болгон учурда, арасынан бирөөсүнөн башка, калгандардын баарынын жалпы өткөрүү жөндөмдүүлүгүимаратта, кабатта же жайда болгон бардык адамдардын коопсуз эвакуацияланышын камсыздоого тийиш.

    - Жарыктагы эвакуациялык чыгуулардын бийиктиги 1,9 м кем эмес, туурасы төмөндөгүдөн кем эмес болууга тийиш:

- м –эвакуацияланып жаткандардын саны 15тен көп болгон учурда, Ф1.1 классындагы жайлардан, башка функциялык өрт коркунуч классындагы имараттардан жана жайлардан, Ф1.3 классындагыдан тышкары, - 50 адамдан ашык;

0,8 м –бардык башка учурларда.

Тепкич бөлүктөрүнүн тышкы эшиктеринин туурасы жана тепкич бөлүктөрүнөн  далиске чыккан эшиктердин туурасы  6.4.1  аныкталган эсептиктен же тепкич маршынын туурасынан кем эмес болууга тийиш.

Бардык кырдаалдарда эвакуациялык чыгуунун туурасы эвакуациялык жолдун  тешик же эшик аркылуу геометриясын эске алып, адам жаткан замбилди тоскоолдуксуз көтөрүп өтүүгө боло турган болушу керек.

    - Эвакуациялык жолдогу эвакуациялык чыгуунун эшиктери жана башка эшиктер имараттан сыртка ачылышы керек.

Эшиктин ачылыш багыты төмөндөгүлөргө ченемделбейт:

а)	Ф 1.3 жана Ф 1.4 классындагы жайлардыкы;

б)	А жана  Б категориясындагы жайлардан тышкары, бир убакытта 15тен ашуун адам болгон жайлардыкы;

в)	туруктуу жумушчу орундары жок, аянты 200 м көп эмес кампалардыкы;

г)	санитардык түйүндөрдүкү;

д)	3-типтеги тепкичтердин аянтына чыгуулардыкы;

е)	түндүк курулуш климаттык зонада жайгашкан имараттардын тышкы эшиктеринки.

    - Кабат боюнча коридорлордун, холлдордун, фойелердин, далистердин жана тепкич бөлүктөрүнүн эвакуациялык чыгууларынын эшиктеринде,  аларды ичинен ачкычы жок, эркин ачууга тоскоол болбогон, кулпу болбошу керек.  15 м бийик болгон имараттарда аталган эшиктер, батирлердикинен тышкары, туюк же армирленген айнектен болушу керек.

Тепкич бөлүктөрү, эреже катары,  өзү жабылуучу алеттери жана жабылуу жерлеринде тыгыздоосу  бар  эшиктерге ээ болушу керек.

Тепкич бөлүктөрдө  батирлерге алпарган, ошондой эле түз тышка чыккан эшиктерде өзү жабылуучу алеттерди жана жабылуу жерлеринде тыгыздоону караштырбай коюуга жол берилет.

Түтүнгө каршы  аргасыз коргоосу бар жайлардан,алардын ичинде коридорлордон  чыгуучу эвакуациялык чыгуулардын эшиктери өзү жабылуучу алеттери жана жабылуу жерлеринде тыгыздоосу менен жабдылууга тийиш.   Ушул жайлардын ачык эксплуатациялана турган эшиктери, өрт учурунда автоматтуу түрдө жабыла турган  түзүлүш менен жабдылууга тийиш.

    - Эвакуациялык чыгууларга коюлган талаптарга жооп бербеген чыгуулар, авариялык катары карала берсе болот жана өрт учурунда адамдардын коопсуздугун жогорулатууга караштылышы мүмкүн.  Авариялык чыгуулар өрт болгон учурда эвакуациялоодо эсепке алынбайт.

    - Авариялык чыгууларга ошондой эле төмөндөгүлөр кирет:

а)	балкондун (лоджиянын) торецинен эки терезенин ортосундагы туюк дубалдан терезе (айнектелген эшиктин) тешигине чейин туурасы  1,2 м кем эмес же туурасы 1,6 м кем эмес айнектелген тешиктерден балконго же лоджияга чыккан балконго же лоджияга чыгуу;

б)	Ф1.3 классындагы имараттын чектеш секциясына же чектеш өрт отсегине алпарган,ачык туурасы 0,6 м кем эмес өткөөлгө чыгуу;

в)	балкондорду жана лоджияларды кабат боюнча бириктирген тышкы тепкичи менен жабдылган балконго же лоджияга чыгуу;

г)	таза полдун белгиси - 4,5 м төмөн болбогон жана +5,0 м жогору болбогон жайлардан, өлчөмдөрү  0,75x1,5 м кем эместерезе же эшик аркылуу, ошондой эле  өлчөмү 0,6x0,8 м болгон люк аркылуу түз тышка чыгуу; мында приямка аркылуу чыгуу приямкадагы тепкич менен жабдылууга тийиш, ал эми люк аркылуу чыгуу – жайдагы тепкич менен жабдылууга тийиш; ушул тепкичтердин эңкейиши ченемделбейт;

д)	I, II жана III отко чыдамдуулук даражасынын СО жана С1 классындагы имараттардын тунукесине терезе, эшик, люк  аркылуу  чыгуу «г»да берилген өлчөмбоюнча.

    - Техникалык кабаттарда  бийиктиги 1,8 м кем эмес эвакуациялык чыгууларды караштырууга жол берилет.

Инженердик тарамдарды төшөө үчүн техникалык кабаттардан эвакуациялык чыгууларды түзбөй, авариялык чыгууларды өлчөмү   0,75x1,5 м кем эмес эшиктер аркылуу, ошондой эле  өлчөмү 0,6x0,8 м болгон люктар аркылуу караштырууга жол берилет.

Техникалык кабаттардын аянты     300 м2чейин болгон учурда бир чыгууну, ал эми ар бир кийинки аянттын толук жана толук эмес 2000 м2  дагы бир чыгуудан кем эмес   чыгууну караштырууга жол берилет.

Үйдүн техникалык астындагы (түбүндөгү) бул чыгуулар  имараттан чыккан чыгуулардан  бөлүнүп, түз тышка алпарышы керек.

- Эвакуациялык жолдор

- Эвакуациялык жолдоргоЭАКЧынын2.04-05 талаптарына ылайык жарык берилиши керек.

- Жайдын эң алыс жайгашкан чекитинен  жакынкы эвакуациялык чыгууга чейинки, ал эми Ф5 классындагы имараттар үчүн – эң алыс жайгашкан жумушчу  орундан жакынкы эвакуациялык чыгууга чейинки, эвакуациялык жолдун огу боюнча өлчөнгөн  чегине жеткен жол берилген аралык, жайдын жана имараттын функциялык өрт коркунучу классына жана жарылуу-өрт коркунуч  категориясына, эвакуацияланып жаткандардын санына, жайлардын жана эвакуациялык жолдордун геометриялык параметрлерине, имараттын конструкциялык өрт кооптуулук классына жана отко чыдамдуулук даражасына   жараша чектелүүгө тийиш.

2-типтеги тепкич боюнча эвакуация жолунун узундугунанын үч эсе көбөйтүлгөн бийиктигине барабар  кабыл алуу керек.

- Эвакуация жолдорун 6.2.1 эске алып, караштыруу керек; алар лифттерди жана эскалаторлорду, ошондой эле төмөндө көрсөтүлгөн жактарга алпраган тилкелердикиргизбеши керек:

- лифт шахталарынан чыгуулары бар коридорлор аркылуу, эгерде лифттердин шахталарынын тосмо конструкциялары өрткө каршы тосмолорго карата  талаптарга жооп бербесе, лифттердин маңдайындагы тамбурлар жана лифт холлдор аркылуу;

- тепкич бөлүгүнүн аянты коридордун бир бөлүгү болгон учурда, “өткөрмө” тепкич бөлүктөрү аркылуу, ошондой эле  2-типтеги, эвакуациялык эмес тепкич жайгашкан жай аркылуу;

- имараттын тунукеси боюнча, эксплуатацияланып жаткан тунукеден же тунукенин атайын жабдылган тилкесинен тышкары;

- эки кабаттан (ярустан) көп кабатты бириктирген 2-типтеги тепкичтер боюнча, ошондой эле жер төлөлөрдөн жана жерпай кабаттарынан чыккан, 6.2.1. көрсөтүлгөн учурлардан  тышкары.

- Бардык отко чыдамдуулук даражасындагы жана конструкциялык өрт кооптуулук классындагы имараттарда,  V даражадагыдан жана СЗ класындагыдан тышкары, эвакуация жолдорунда төмөндөгүлөрдөн жогору өрт коркунучундагы материалдарды колдонууга жол берилбейт:

- дубал, шыптарды жасалгалоо үчүн жана далистеги, тепкич бөлүктөрүндө, лифт холлдордо  асма шыптарды толтуруу үчүн – Г1, В1, Д2, Т2;

- дубал, шыптарды жасалгалоо үчүн жана жалпы коридорлордо, холлдордо жана фойелерде  асма шыптарды толтуруу үчүн –Г2, В2, ДЗ, ТЗ же Г2, ВЗ, Д2, Т2;

- далистерде, тепкич бөлүктөрүндө, лифт холлдордо полдорду жабуу үчүн – Г2, РП2, Д2, Т2;

- жалпы коридорлордо, холлдордо жана фойелердеполдорду жабуу үчүн –В2, РП2, ДЗ, Т2.

А, Б жана В1 категориясынын Ф5классындагы, жалбырт этип күймө суюктуктар өндүрүлгөн, колдонулган же сакталган жайларда полдорду күйбөс материалдардан же күйүүсү Г1 тобундагы материалдар менен жасоо керек.

Жайлардагы  жана эвакуация жолундагы асма шыптардын каркастары күйбөс материалдардан жасалууга тийиш.

- 6.2.1 п. көрсөтүлгөн коридорлордо, ченемдерде атайын айтылган учурлардан тышкары,  дубалдын бетинен 2 м кем эмес бийиктикте чыгып турган жабдыктарды, газ өткөрмөлөрүн  жана күйүүчү суюктугу бар өткөрмө түтүктөрдү, ошондой эле коммуникация жана өрткө каршы крандардан тышкары,  ичине курулган шкафтарды жайгаштырууга  жол берилбейт.

Узундугу 60 мкөп  болгон  коридорлорду тилкелерге 2-типтеги тосмолор менен бөлүү керек. Ал  тилкелердин узундугу мамлекеттик ченемдик документтерге  ылайык  аныкталат, бирок 60м ашпоого тийиш.

Жайлардан эшиктер коридорго ачылган учурда, коридор боюнча эвакуациялык жолдун туурасын, коридордун туурасы төмөндөгүлөргө азайтылганын кабыл алуу керек:

эшик полотносунун туурасынын  жарымына- эшиктер бир тарапта жайгашкан учуруда;

эшик полотносунун туурасына -  эшиктер эки тараптуу жайгашса;  ушул талап Ф1.3 классындагы имараттардагы секцияларда батирдин чыгуусу менен тепкич бөлүгүнө чыгуунун ортосунда жайгашкан кабат сайын коридорлорго (холлдорго)   жайылтылбайт.

6.3.6 Эвакуация жолдорунун горизонталдуу тилкелеринин бийиктиги 2м кем эмес болууга тийиш, горизонталдуу тилкелердин жана пандустардын  туурасы төмөндөгүлөрдөн кем эмес болууга тийиш:

Ф1 классындагы жайлардан 15 адамдан көп эвакуацияланышы мүмкүн болгон жалпы коридорлор үчүн  - 1,2м,  башка функциялык өрт коркунучу  классындагы жайлардан  - 50 адамдан көп;

жалгыз жумушчу орундарга өткөөлдөр үчүн - 0,7 м;

бардык башка учурларда – 1,0 м.

Кандай кырдаал болбосун, эвакуациялык жолдордун туурасы, алардын геометриясын эске алып, алардан замбилде жаткан адамды тоскоолдуксуз алып өтүүгө мүмкүн болгондой болушу керек.

    - Эвакуациялык жолдордун полундагы  бийиктиктин айырмасы  жана чыгып туруучу жерлери, эшик тешиктериндеги босоголордон  тышкары, 45 см кем болушуна жол берилбейт.  Бийиктиктин айырмасы болгон жерлерде  тепкичтер каралышы керек. Алардагы баскычтардын  саны үчтөн кем болбошу керек же эңкейиши 1:6 болгон пандус каралышы керек.

Тепкичтин бийиктиги 45 см көп болгон учурда, перилалары бар тосмо каралышы керек.

Эвакуация жолдорунда бурамалуу тепкичтерди, толугу менен же мерчемде толук эмес ийри сызыктуу  тепкичтерди, ошондой эле жарыш (забежный) жана ийри сызыктуу баскычтарды, тепкич маршынын жана тепкич бөлүгүнүн чегинде (проступтун) туурасы жана бийиктиги ар түрдүү баскычтарды орнотууга жол берилбейт.

- Тепкич жана тепкич бөлүгү боюнча эвакуациялоо

6.4.1 Адамдарды эвакуациялоого арналган тепкич маршынын туурасы, алардын ичинде, тепкич бөлүгүндө жайгашканында, эсептиктен кем эмес же ага чыккан  кайсы болбосун эвакуациялык чыгуунун (эшиктин) туурасынан кем эмес болушу керек, адатта, төмөндөгүдөн кем эмес:

а)	Ф1.1классындагы имараттар үчүн - 1,3 5 м;

б)	биринчиден башка, кайсы болбосун кабатта жүргөн адамдардын саны 200дөн көп болгон имарат үчүн - 1,2 м;

в)	жалгыз жумушчу орундарга алпарган тепкичтер үчүн - 0,7 м;

г)	бардык башка учурлар үчүн - 0,9 м.

- Эвакуация жолдорундагы тепкичтердин эңкейиши, адатта, Л:1ден көп болбошу керек;   проступтун туурасы, адатта, 25 см кем эмес, баскычтын бийиктиги  -  22 см көп эмес.

Жалгыз  жумушчу орундарга алпарган ачык тепкичтердин эңкейишин  2:1 чейин көбөйтүүгө жол берилет.

Ийри сызыктуу парад тепкичтеринин проступтарынын туурасын кууш жерлеринде  22 см чейин,  жумушчу орундун жалпы саны 15 адамдан көп эмес жайларга гана (А жана Бкатегориясынын Ф5 классындагы жайлардан тышкары) алпарган тепкичтердин простубунун туурасын -  12 см чейиназайтууга жол берилет.

3-типтеги тепкичтерди күйбөс материалдардан жасоо керек жана, адатта, отко чыдамдуулуктун жеткен чеги REI30 төмөн эмес, К1 классынан төмөн эмес туюк (жарык тешиктерисиз) дубалдардын бөлүгүндө жайгаштыруу керек.

Бул тепкичтер эвакуациялык чыгуулардын деңгээлиндеги аянттарга, бийиктиги 1,2 м тосмолорго ээ болуп, терезе тешиктеринен 1 м кем эмес аралыкта жайгашуусу керек.

2-типтеги тепкичтер тепкич бөлүктөрүндөгү марштар жана аянтчалар үчүн аныкталган талаптарга ылайык келүүгө тийиш.

- Тепкичаянтчалардын туурасы марштын туурасынан кем болбошу керек.  Лифттердин маңдайындагы аянтчалардын туурасы замбилдеги оорулууну ташуу үчүн лифтти колдонууга мүмкүн болгондой болушу керек жана метр менен алганда төмөндөгүдөн кем болбошу керек:

- м –кабинанын туурасы 2100 мм, жүк көтөрүмдүүлүгү 630 кг  болгон  лифттердин маңдайында;

- м - кабинанын туурасы 2100 мм, жүк көтөрүмдүүлүгү 630 кг  болгон  лифттердин маңдайында.

Лифттер эки катар жайгашкан учурда, лифт холлунун туурасы, метр менен алганда, төмөндөгүдөн кем болбошу керек:

1,8 м - кабинанын туурасы 2100 мм кем болгон лифттерди жайгаштырууда;

- м - кабинанын туурасы 2100 мм жана андан көп болгон лифттерди жайгаштырууда.

Тепкичтин түз маршындагы  аралык аянтчалардын узундугу 1 м кем эмес болушу керек.

Тепкич бөлүгүнө чыккан эшиктер ачык абалында тепкич аянтчаларынын жана марштардын эсептик туурасын азайтпашы керек.

- Тепкич бөлүгүндө күйүүчү газы жана суюктугу бар өткөрмө түтүктөрдү, ичине курулган шкафтарды, коммуникация жана өрткө каршы крандардан тышкары,  коридорлорго жана тепкич бөлүктөрүнө жарык берүү үчүн  ачык төшөлгөн электр кабелдерин жана сымдарды (токту аз талап кылган түзүлүштөрдүн электр өткөрмөлөрүнөн тышкары) жайгаштырууга, жүк ташуучу лифттерден жана жүк көтөргүчтөрдөн чыгууларды караштырууга, ошондой эле проступтардын жана тепкич аянтчаларынын үстүнөн 2,2 м  чейин бийиктикте дубалдын бетинен чыгып турган жабдыктарды жайгаштыруугажол берилбейт.

Бийиктиги 28 м чейин болгон имараттарда кадимки тепкич бөлүгүндө таштанды өткөрмө жана жайларга жарык берүү үчүн электр өткөрмөнү караштырууга жол берилет.

Тепкич  бөлүгүнүн көлөмүндө  ичине, сакчылардын бөлмөсүнөн тышкары,  кандай арналышта болбосун бөлмөлөрдү курууга жол берилбейт.

Биринчи, жерпай жана жер төлө кабаттарынын марштарынын алдында  жылуулуктубашкаруу, суу өлчөөчү түйүндөрүн жана электр кириш-бөлүштүрүүчү түзүлүштөрдү жайгаштырууга жол берилет.

Түтөбөс тепкич бөлүктөрүндө жылуулук алеттерин гана караштырууга жол берилет.

- Тепкич  бөлүгүнүн көлөмүндө,  түтөбөс тепкич бөлүктөрүнөн тышкары,  биринчи кабаттан төмөн түшпөгөн, лифт шахтасынын тосмо конструкциялары отко чыдамдуулугу ченемделбеген чектеги күйбөс материалдардан болгон  экиден көп эмес жүргүнчүлөр лифтин жайгаштырууга жол берилет.

Имараттардын жана курулмалардын жерпай жана жер төлө кабаттарында  лифтке кирүү өрт учурунда аба тирөөчүсү  бар 1-типтеги тамбур-шлюз аркылуу  ишке ашырылышы керек.

Имараттардан тышкары жайгашкан лифт шахтасын отко чыдамдуулугу ченемделбеген чектеги күйбөс тосмо конструкциялар менен тосууга жол берилет.

- Тепкич  бөлүктөрүнүн чектеш имараттын аймагына  тышка чыгуулары, чектеш коридорлордон эшиги бар тосмолор менен бөлүнгөн  далис аркылуу же түз  далистен болушу керек. Жалпы далис аркылуу эки тепкич бөлүгүнөн эвакуациялык чыгууларды орнотууда, далиске чыканынан башкасы,  түз тышка чыга турган болушу керек.

Н1  тибиндеги тепкич бөлүктөрүнүн  түз тышка гана чыгуусу болушу керек.

- Л2 тибиндеги тепкич бөлүктөрүнөн тышкары тепкич бөлүктөрү,   эреже катары, ар бир кабатта тышкы дубалдардагы аянты 1,2 м2кем эмес болгон жарык тешиктерине  ээ болушу керек.

Имараттардын эвакуацияга арналган ички тепкич бөлүктөрүнүн 50% көп эмесин  жарык   тешиги жок караштырууга төмөнкү учурларда жол берилет:

- өрт учурунда аба тирөөчүсү бар Н2 же НЗ тибиндеги -  Ф2, ФЗ жана Ф4 класста;

- өрт учурунда аба тирөөчүсү бар НЗ тибиндеги - бийиктиги 28 м чейин В категориясындагы Ф5 классында,  өрт учурунда аба тирөөчүсү бар НЗ тибиндеги -Г жана Д  категориясындагы имараттын бийиктигине карабастан.

Л2 тибиндеги тепкич бөлүктөрүнжабууда марштардын ортосундагы ачык жердин туурасы  0,7 м кем эмес,  аянты 4 м2кем эмес болгон жарык  тешиктерине же горизонталдуу  кесилишинин аянты 2 м2кем эмес болгонтепкич бөлүгүнүн бүт бийиктиги боюнча  жарык шахтасына ээ болушу керек.

Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее.

- Н2 жана НЗ тибиндеги тепкич бөлүктөрүнүн түтүнгө каршы коргоосу мамлекеттик ченемдик документтерге ылайык каралууга тийиш. Н2   тибиндеги тепкич бөлүктөрү зарыл болгон учурда бийиктиги боюнча тепкич бөлүктөрүнүн көлөмүнөн тышкары  отсектердин отросунда өтмөсү бар 1-типтеги туюк өрткө каршы тосмолор менен отсектерге болүнүшү керек.

Н2   тибиндеги тепкич бөлүктөрүндөгү терезелер ачылбай турган болушу керек.

- Н1  тибиндеги тепкич бөлүктөрүнө алпаруучу тышкы аба зонасы аркылуу өтмөктөрдүн түтөбөстүгү  алардын конструкциялык жана көлөмдүү-мерчемдүү чечимдери менен камсыздалышы керек.

Бул өтмөктөр ачык болуп,  адатта, имараттын ички бурчтарында жайгашпоого тийиш.

Имараттын тышкы дубалынын бир бөлүгү экинчисине 135° градустан кем бурчта чектеш болгон учурда, тышкы аба зонасынын жакынкы эшик тешигинен  тышкы дубалдын ички бурчунун чокусуна чейинки аралык горизонтал боюнча 4 м кем эмес болушу зарыл; бул аралык тышкы дубалдын чыгып турган жеринин чоңдугуна чейин азайтылса болот; ушул талап  135° градус жана андан көп градустагы ички бурчтарда жайгашкан өтмөктөргө, ошондой эле  дубалдын чыгып турган жеринин чоңдугу  1,2 м көп болбосо, жайылтылбайт.

Аба зонасынын эшик тешиктери менен жайдын жакынкы терезесинин  ортосундагы аралыктын туурасы 2 м кем эмес болууга тийиш.

Өтмөктөрдүн туурасы тосмонун бийиктиги менен 1,2 м кем эмес кеңдикте болууга тийиш, тышкы аба зонасындагы эшик тешиктеринин ортосундагы аралык 1,2 м кем эмес болушу керек.

- Л1 тибиндеги тепкич бөлүктөрүн бардык функциялык өрт коркунуч классындагыбийиктиги 28 м чейин болгон имараттарда караштырууга болот; мында А жана Б категориясынын  Ф5 классындагы имараттарында А жана Бкатегориясындагы жайлардан  кабат боюнча коридорго чыгуулар туруктуу аба тирөөчүсү бар тамбур-шлюз аркылуу караштырылышы керек.

- Л2 тибиндеги тепкич бөлүктөрүн I, II жана III отко чыдамдуулук  даражасындагы СО жана С1 өрткө кооптуу конструкциялык классындагы жана Ф1, Ф2, ФЗ жана Ф4 функциялык өрт коркунучундагы бийиктиги, эреже катары, 9 м ашпаган имараттарда караштырууга жол берилет.  Өрт учурунда  жогорку жарык тешиги автоматтуу түрдө ачылган учурда жана Ф1.3 классындагы имараттарда  автоматтык өрт ишараттоочуну же автономдуу өрт билдирүүчүлөрдү орноштурган учурда, имараттын бийиктигин 12 м чейин көбөйтүүгө жол берилет. Мында:

- Ф2, ФЗ жана  Ф4 классындагы имараттарда мындай тепкичтер 50%дан көп болбошу керек, калгандары ар бир кабатта тышкы дубалдарында жарык тешиктерге ээ болушу керек;

- секциялык типтеги Ф1.3 классындагы 4 м жогору жайгашкан имараттарда  6.20 боюнча авариялык чыгуулар каралышы керек.

- 28 м бийик, ошондой эле А жана Бкатегориясынын Ф5 классындагы имараттарда, эреже катары, Н1 тибиндеги түтөбөс тепкичтерди караштыруу керек.

Төмөндөгүлөргө жол берилет:

- коридордук типтеги Ф1.3 классындагы имараттарда Н2 типтеги тепкич бөлүктөрүн  50%дан көп эмес караштыруу керек;

- Ф1.1, Ф1.2, Ф2, ФЗ жана Ф4 классындагыимараттарда Н2 жана Н3 типтеги өрт учурунда аба тирөөчүсү бар тепкич бөлүктөрүн 50%дан көп эмес караштыруу керек;

- А жана Б категориясынын  Ф5 классындагы имараттарында Н2 жана Н3 типтеги, табигый жарык берүүсү  жана туруктуу аба тирөөчүсү бар тепкич бөлүктөрүн  караштыруу керек;

- В категориясынын  Ф5 классындагы имараттарында Н2 жана Н3 типтеги өрт учурунда аба тирөөчүсү бар тепкич бөлүктөрүнкараштыруу керек;

- Г жана Д категориясынын  Ф5 классындагы имараттарында Н2 жана Н3 типтеги өрт учурунда аба тирөөчүсү бар тепкич бөлүктөрүн, ошондой эле Л1 типтеги тепкич бөлүктөрү каралышы керек, алар ар бир 20 м сайын өрткө каршы туюк тосмо менен бөлүнүп, тепкич бөлүктөрүнүн көлөмүнөн тышкары, бир тепкич бөлүгүнөн башка бөлүккө өтмөгү бар болууга тийиш.

- Түтөбөс тепкич бөлүктөрү бар имараттарда жалпы коридорлорду, далистерди, холлдорду жана фойелерди коргоо үчүн  түтүнгө каршы коргоо караштырылышы керек.

- I жана  II отко чыдамдуулук  даражасындагы СО өрткө кооптуу конструкциялык классындагы имараттарда  далистен экинчи кабатка чейин 7.24. талаптарды эске алып, 2-типтеги тепкичтерди караштырууга жол берилет.

- 28 м бийик эмес Ф1.2, Ф2, ФЗ жана  Ф4  функциялык өрт коркунуч классындагы жана I жана  II отко чыдамдуулук  даражасындагы СО өрткө кооптуу конструкциялык классындагы имараттарда ченемдер талап кылынган эвакуациялык тепкич бөлүктөрү бар болгондо жана 7.25. талаптары тутулган учурда, эки кабаттан көп кабаттарды бириктирген2-типтеги тепкичтерди караштырууга жол берилет.  2-типтеги тепкичтер үчүн аныкталган талаптарга ылайык эскалаторду караштыруу керек.

- Өрттүн таралышын болтурбоо

  - Өрттүн таралышын болтурбоокүйүүнүн аянтын, интенсивдүүлүгүн жана узактыгын чектеген иш-чаралар аркылуу ишке ашат. Аларга төмөндөгүлөр кирет:

- жайдын ичинде, бөлмөлөрдүн ортосунда, ар башка функциялык өрт коркунучундагы жайлардын топторунун ортосундагы, кабат жана секциялардын, өрт отсектеринин, ошондой эле имараттардын ортосундагы  өрттүн кооптуу факторлорунун таралышына бөгөт кылган конструкциялык жана көлөмдүү-мерчемдөө чечимдери;

- имараттын конструкцияларынын, анын ичинде, тунукенин, фасаддардын, бөлмөлөрдүн жана эвакуация жолдорунунсырткы катмарларындаколдонулуучу жасалгалоочу жана беттөөчү  курулуш материалдарынын өрт коркунучун чектөө;0000000

- имараттардын жана курулмалардын технологиялык жарылуу-өрт жана өрт коркунучун төмөндөтүү;

- алгачкы, алардын ичинде автоматтык жана алынып келинген өрт өчүрүү каражаттарынын бар болушу;

- өрт жөнүндө ишараттоо жана билдирүү.

  - Имараттын өрттү өчүрүүгө  кыйын болгон бөлүктөрү (техникалык жайлар жана кабаттар, жер төлө жана жерпай кабаттары, имараттын ж.б.бөлүктөрү), күйүүнүн аянтын, интенсивдүүлүгүн жана узактыгын чектөөгө багытталган кошумча каражаттар менен жабдылууга тийиш.

  - Өрттүн таралышын болтурбоого багытталган иш-чаралардын натыйжалуулугун 4-бөлүмдүн өрттөн кыйыр жана түз зыян чегүүнү чектөө боюнча талаптарына негизделген  техникалык-экономикалык эсептөөлөр менен баалоого жол берилет.

  - Ар башка функциялык өрт коркунуч классындагы имараттардын жана жайлардын бөлүктөрү отко чыдамдуулуктун ченемделген чектериндеги тосмо конструкциялары менен өз ара бөлүнүп турушу керек. Мында мындай тосмо конструкцияларга жана ушул типтеги тосмолорго талаптар жайлардын функциялык өрт коркунуч классын, өрт жүктөмүнүн чоңдугун, имараттардын отко чыдамдуулук жана конструкциялык өрт коооптуулук классын эске алып, аныкталат.

7.5.  Имаратта өрткө каршы тосмолор менен бөлүнгөн ар башка функциялык өрт коркунуч классындагы бөлүктөр болгон учурда, ушундай бөлүктөрдүн  ар бири тиешелүү  функциялык өрт коркунуч классындагы имараттарга карата  өрткө каршы талаптарга ылайык келиши керек.

Имараттын өрткө каршы коргоо тутумун тандоодо, анын бөлүктөрү ар башка  функциялык өрт коркунуч классында болгондо, имараттын функциялык өрт коркунучу жалпысынан  ушул бөлүктөрдүн кайсынысынан болбосун жогору болушуна жол берилгендигин эске алуу керек.

  - Ф5 классындагы имараттарда А жана Б категориясындагы жайларды,  эгерде технологиялык талаптарда жол берилсе, тышкы дубалдардын жанында, көп кабаттуу имараттарда – жогорку кабаттарда  жайгаштыруу керек.

  - А жана Б категориясындагы жер төлө жана жерпай кабаттарында  күйүүчү газдарды жана суюктуктарды, ошондой эле жалбырт этип күймө материалдарды, айтылган учурлардан тышкары, колдонгон же алар сакталган  жайларды жайгаштырууга жол берилбейт.

  - Курулуш конструкциялары өрттүн ачык таралышына көмөктөш болбошу керек.

  - Курулуш конструкцияларынын бекемдөө түйүндөрүнүн отко чыдамдуулугу конструкциянын өзүнүн отко чыдамдуулугу талабынан төмөн болбошу керек.

  - Зал жайларындагы полдорду эңкейтип турган конструкциялар, кабаттар ортосундагы перекрытиелер үчүн 5-жана 6- таблицаларда аныкталган талаптарга ылайык болууга тийиш.

  - Ченемделген отко чыдамдуулуктагы жана өрт коркунучундагы тосмо конструкциялардын  кабелдер жана өтмө түтүктөр менен кесилишкен түйүндөрү конструкциялардын талап кылынган өрт-техникалык  көрсөткүчтөрүн төмөндөтпөшү керек.

  - .Конструкциялардын ачык бөлүктөрүнө шыбалган атайын оттон коргоочу жабуулар жана сиңдирмелер конструкцияларды жасалгалоого коюлган талаптарга ылайык келүүгө тийиш.

Техникалык документтерде ушул жабууларга жана сиңдирмелерге аларды алмаштырып туруу боюнча же  эксплуатация шарттарына жараша калыбына келтирүү боюнча мезгили көрсөтүлүшү керек.

Алмаштырып  же калыбына келтирип турууну жокко чыгарган жерлерде, отко чыдамдуулуктун чегин көбөйтүү үчүн же өрт коркунучунун классын төмөндөтүү үчүн  атайын  оттон коргоочу  жабууларды жана сиңдирмелерди колдонууга жол берилбейт.

7.13. Материалдардын өрт коркунучун төмөндөтүү үчүн колдонулган оттон коргоочу каражаттардын натыйжалуулугу  5-бөлүктө аныкталган, курулуш материалдарынын өрт коркунуч тобун аныктоо үчүн сыноолор аркылуу бааланышы керек.

Конструкциялардын отко чыдамдуулугун жогорулатуу үчүн  колдонулган оттон коргоочу каражаттардын натыйжалуулугу  5-бөлүктө аныкталган, курулуш конструкцияларынын отко чыдмадуулук чегин  аныктоо үчүн сыноолор аркылуу бааланышы керек.

Металл конструкцияларынын көтөрүү жөндөмдүүлүгүн аныктоодо эске алынбаган оттон коргоочу каражаттардын натыйжалуулугу  статикалык жүктөмүсүз, кичирейтилген  бийиктиги 1,7 м кем эмес колонналардын моделдерин же устундун пролету2,8 м кем эмес моделин  салыштырмалуу сыноодон өткөрүү жолу менен баалоого жол берилет.

  - Перекрытиелердин жана жабуулардын отко чыдамдуулугунун чегин жогорулатуу үчүн колдонулган асма шыптар өрт коркунучу боюнча ушул перекрытиелерге жана жабууларга карата талаптарга ылайык келүүгө тийиш.

Асма шыптары бар жайлардагы өрткө каршы тосмолор алардын үстүндөгү мейкинди бөлүп турууга тийиш.

Асма шыптардын артындагы мейкинде күйүүчү газдарды, чаң-аба аралашмаларын, суюктуктарды жана материалдарды ташуучу  каналдарын жана өтмө түтүктөрдү караштырууга жол берилбейт.

Асма шыптарды А жана Б категориясындагы жайларга караштырууга жол берилбейт.

7.15 Имараттын тосмо конструкциялары менен өрткө каршы тосмолордун чектешкен жерлеринде, алардын ичинде имараттын конфигурациясы өзгөрүлгөн жерлерде, ушул тоскоолдуктардан  өтүп, өрттүн таралышын болтурбоочу иш-чараларды караштыруу керек.

- Имаратты өрт отсектерине бөлгөн өрткө каршы дубалдар имараттын бүтүндөй бийиктигине көтөрүлүшү керек жана өрттүн очогу тараптан имараттын конструкциясы ураган учурда, чектеш отсекке өрттүн таралбашын камыздоосу керек.

- Өрт учурунда өрткө каршы тосмолордо тешиктер, эреже боюнча, жабык болууга тийиш.

Өрткө  каршы тосмолордогу терезелер ачылбаган болушу керек, ал эми эшиктер, дарбазалар, люктар жана клапандар өзү жабылуучу түзүлүшкө жана жабылуу жерлеринде тыгыздоолорго ээ болушу керек.  Ачык абалда эксплуатациялануучу  эшиктер, дарбазалар, люктар жана клапандар өрт учурунда алардын автоматтуу түрдө жабылышын камсыздаган түзүлүштөр менен жабдылууга тийиш.

- Өрткө каршы тешиктердин жалпы аянты, лифт шахталарынын тосмолорунан тышкары, алардын аянтынын 25% ашпоого тийиш.

Өрткө каршы тосмолордогу тешиктерди толтуруу 5.4.3  талаптарына жана ушул бөлүмдүн талаптарына жооп бериши керек.

А жана Б категориясындагы жайларды башка категориялардагы жайлардан, коридорлордон, тепкич бөлүктөрүнөн жана лифт холлдорунан бөлүп турган өрткө каршы тосмолордо мамлекеттик ченемдик документтерге ылайык туруктуу аба тирөөчүсү менен тамбур-шлюзду караштыруу керек. Аталган категориядагы эки же андан көп жайларга жалпы тамбур-шлюзду караштырууга жол берилбейт.

- А жана Б  категориясындагы жайларды башка категориялардагы жайлардан, же  эшиктерден, дарбазалардан, люктардан жана клапандардан  - В категориясындагы жайларды башка категориялардагы жайлардан бөлүп турган өрткө каршы тосмолордо тамбур-шлюздарды орнотууга мүмкүн болбогон учурда,өрттүн тарап кетүүсүн болтурбоочу, күйүүчү газдардын, жалбырт этип күймө суюктуктардын бууларынын,  жарылууга кооптуу концентрациядагы  чаңдардын, булалардын  кабаттарга  жана коңшу жайларга  таралышын болтурбоочу иш-чаралардын топтомун караштыруу керек. Бул иш-чаралардын натыйжалуулугу негизделген болушу керек. Өрткө каршы эшиктер менен же дарбазалар менен жабыла турган өрткө каршы тосмолордун тешиктеринде чектеш В, Г жана Д категориясындагы жайлардын ортосунда байланышуу болушу үчүн ачык тамубрларды караштырууга жол берилет. Алар автоматтуу өрт өчүрүүчү түзүлүштөр менен жабдылууга тийиш.  Ушул тамбурлардын тосмо конструкциялары өрткө каршы болушу керек.

- Өрткө каршы тосмолордун тешиктерин толтуруу, эреже катары, күйбөс материалдардан болушу керек.

Эшиктерди, дарбазаларды, люктарды жана клапандарды  күйүгүчтүк тобу ГЗ төмөн эмес, калыңдыгы 40мм кем эмес материалдарды колдонуп жасоого жол берилет.

Өрткө каршы тосмолорду күйүүчү газдар, суюктуктар жана материалдар сакталбаган, ошондой эле процесстери күйүүчү чаңдардын пайда болушу менен байланышпаган жайлар тарапта турган тамбур-шлюздардын эшиктерин, дарбазаларды, люктарды жана клапандарды    күйүгүчтүк тобу ГЗ болгон, калыңдыгы 40мм кем эмес, боштуктары жок   жасоого жол берилет.

- 1-типтеги өрткө каршы дубалдарды жана перекрытиелерди күйүүчү газдарды,  чаң-аба аралашмаларды, суюктуктарды, заттарды жана материалдарды траспортировкалоочу каналдар жана өтмө түтүктөр менен кесип өтүүгө жол берилбейт.

Ушундай өрткө каршы тосмолордо жогоруда аталгандардан айырмаланган чөйрөлөрдү транспортировкалоо үчүн каналдар жана шахталар кесип өткөн жерлерде, күйүү продукттарынын   каналдар, шахталар жана өтмө түтүктөр боюнча таралышын болтурбоочу автоматтуу түзүлүштөрдү караштыруу керек.

- Лифт шахталарынын (6.4.5 көрсөтүлгөндөрдөн тышкары) жана лифттердин машина бөлүмдөрүнүн жайлары (тунукеде жайгашкандарынан тышкары), ошондой эле коммуникацияларды төшөө үчүн  каналдардын жана шахталардын, нишалардын тосуп туруучу конструкциялары 1-типтеги өрткө каршы тосмолорго жана 3-типтеги перекрытиелерге каратакоюлган талаптарга ылайык болууга тийиш.  Лифт шахтасы менен лифттин машина бөлүмүнүн ортосундагы тосуп туруучу конструкциянын отко чыдамдуулугунун чеги ченемделбейт.

Жогоруда айтылган лифт шахталарындагы тосмолордо өрткө каршы эшиктерди орнотууга мүмкүн болбогон учурда, 1-типтеги өрткө каршы тосмолору жана 3-типтеги перекрытиелери бар тамбурларды же холлдорду караштыруу керек, же өрт учурунда лифт шахталарынын эшик тешиктерин автоматтуу түрдө жаап койгон экрандар каралууга тийиш.   Мындай экрандар күйбөс материалдардан болуп, алардын отко чыдамдуулугунун чеги EI45 төмөн эмес болушу керек.

Түтөбөс тепкич бөлүктөрү бар имараттарда  лифт шахталарынын түтүнгө каршы автоматтык коргоочусу каралышы керек. Алардын чыгуусунда өрт учурунда аба тирөөчүсү бар тамбур-шлюз болбошу керек.

Таштандылар үчүн өтмөлөрдүн түркүгү күйбөс материалдардан болушу керек.

- Ф1.3 тышкары, фнукциялык өрт коркунучу классындагы бардык имараттарда  технологиянын шарттары боюнча жер төлө жана жерпай же биринчи кабаттарынын ортосунда байланыш үчүн өзүнчө тепкич караштырууга  жол берилет. 6.2.1. айтылгандардан тышкары, алар эвакуация учурунда эске алынбайт.

Бул тепкичтер 1-типтеги өрт учурунда аба тирөөчүсү бар тамбур-шлюздуу  өрткө каршы тосмо менен тосулууга тийиш.

Жогоруда айтылган  тепкичтерге тосмону,  эгерде В4, Г жана Дкатегориясындагы жайлары бар жер төлө же жерпай кабаттарынан ушул эле категориядагы биринчи кабаттагы жайларга алпарган учурда, Ф5 классындагы имараттарда караштырбай койсо болот.

- Далистен экинчи кабатка чейин алпарган 2-типтеги тепкичти орнотууда, далис коридорлордон жана чектеш жайлардан 1-типтеги өрткө каршы тосмолор менен бөлүнүшү керек.

- 6.4.16 каралган 2-типтеги тепкич жайгашкан жай, ага чектеш коридорлордон жана башка жайлардан 1-типтеги өрткө каршы тосмо менен бөлүнүшү керек.  2-типтеги тепкич жайгашкан жайды өрткө каршы тосмо менен төмөнкү учурларда бөлбөй коюуга жол берилет:

- бүтүндөй имаратта автоматтык өрт өчүрүүчү орнотулган учурда;

- 9 м бийик эмес, кабаттын аянты 300 м көп эмес имараттарда.

- Жер төлө жана жерпай кабаттарда лифттердин маңдайында 1-типтеги өрт учурунда аба тирөөчү бар тамбур-шлюздарды карашытруу керек.

- Имараттын жана өрт отсектеринин өлчөмдөрүн, ошондой эле имараттардын ортосундагы аралыкты тандооалардын отко чыдамдуулук даражасына, функциялык жана конструкциялык өрт коркунучунун классына, өрт жүктөмүнүн чоңдугуна жараша, ошондой эле колдонулуучу өрткө каршы каражаттардын натыйжалуулугун, өрт кызматтарынын канчалык алыста экенин жана бар болушун, алардын жабдылганын, өрттүн мүмкүн болгон экономикалык  жана экологиялык кесепеттерин эске алып жүргүзүү зарыл.

- Эксплуатация процесинде өрткө каршы коргонуунун бардык инженердик каражаттарынын ишке жөндөмдүүлүгү камсыздалышы керек.

- Автоматтык өрт өчүрүүнү жана өрт ишараттоосун мамлекеттик ченемдик документтерге ылайык караштыруу керек.

- Өрттү өчүрүү жана куткаруу иштери

  - Болушу мүмкүн болгон өрттү өчүрүү жана куткаруу иштерин жүргүзүү конструкциялык, көлөмдүү-мерчемдүү, инженердик-техникалык жана уюштуруучу иш-чаралар менен камсыздалат.

Аларга төмөндөгүлөр кирет:

- функциялуу өткөөлдөр жана келүүчү же атайын өткөөлдөр менен айкалышкан өрт техникасы үчүн өрт өткөөлдөрүн жана келүүчү жолдорду орнотуу;

- тышкы өрт тепкичтерин орнотуу жана өрткө каршы  бөлүмдөрдүн персоналын жана өрткө каршы техниканын кабаттарга, имараттын тунукесине  жетүүсү үчүн башка ыкмаларды   камсыздоо, алардын ичинде, “өрткө каршы бөлүмдөрдү” ташуу режимине ээ лифттерди орнотуу;

- өрткө каршы суу түтүктөрүн, алардын ичинде чарба же атайын түтүктөр менен айкалышкан, зарыл болгон учурда, кургак түтүк жана өрт ёмкостторун (резервуарларын)  орнотуу;

- өрткө каршы бөлүмдөрдүн имараттын ичиндеги жолдорун түтүндөн коргоо;

- зарыл болгон учурда, имаратты жеке жана жамааттык куткаруу каражаттары менен жабдуу;

- конуштун же объекттин аймагында жеке курамдын зарыл болгон саны жана өрткө каршы техника менен жабдылган, алардын иш-аракеттери радиусундагы объекттерде  өрттү өчүрүүгө  тийиштүү шарттары бар өрткө каршы бөлүмдөрдүн жайгашуусу.

Ушул иш-чараларды тандоо имараттын отко чыдамдуулук даражасына, конструкциялык жана функциялык өрт коркунучу классына жараша болот.

  - Негизги жана атайын өрткө каршы машиналар  үчүн  өткөөлдөрдү мамлекеттик жана ченемдик документтердин талаптарына  ылайык караштыруу керек.

  - Бийиктиги 10 м жана андан бийик болгон имараттар үчүн тунукенин карнизине чейин же тышкы дубалдын (парапеттин) жогору жагына чейин тунукеге чыгууну түз тепкич бөлүктөрүнөн же  жылуу чатырдан тышкары, чатыр аркылуу, 3-типтеги тепкичтер боюнча же тышкы өрткө каршы тепкичтер боюнча  караштыруу керек.

Тунукеге чыгуулардын саны жана алардын жайгашуусу имараттын функциялык өрт коркунучу классына жана өлчөмүнө жараша, бирок бир чыгуудан кем эмес болушу караштырылышы керек:

- чатыр жабуусу бар имараттын узундугунун ар бир толук жана толук эмес 100 м жана Ф1, Ф2, ФЗ жана Ф4 классындагы чатыр жабуусуз имараттын тунукесинин аянтынын ар бир толук жана толук эмес 1000 м бирден кем эмес чыгуу;

- Ф5 классындагы имараттын периметри боюнча 200 м сайын  өрткө каршы тепкичтер боюнча.

Караштырбай коюуга жол берилет:

- эгерде имараттын туурасы 150 м ашпаса, ал эми башкы фасадга каршы тарапта өрткө каршы суу түтүгүнүн линиясы бар болсо, имараттын башкы фасадында өрткө каршы тепкичтерди;

- аянты 100 м2 көп эмес жабуусу бар бир кабаттуу имараттын тунукесине чыгууну.

  - Ф1.4 классындагы имараттардан тышкары, имараттардын чатырларында стационардуу тепкичтер менен жабдылган, эшик, люк же 0,6x0,8 м кем эмес терезе  аркылуу тунукеге чыгууларды караштыруу керек.

Тунукеге же чатырга тепкич бөлүктөрүнөн чыгууларды чыгуунун маңдайындагы аянтчалары бар тепкич маршары боюнча, 2-типтеги, өлчөмү  0,75x1,5 м кем эмес өрткө каршы эшиктер аркылуу  караштыруу керек.  Аталган марштар жана аянтчалар болоттон болушу мүмкүн, эңкейиши 2:1 ашпаган жана туурасы  0,9 м кем эмес болушу керек.

Ф1, Ф2, ФЗ жана Ф4 классындагы бийиктиги 15 м чейин болгон имараттарда 2-типтеги өрткө каршы, өлчөмү 0,6x0,8 м,болот шатылар менен бекитилген люктар аркылуу тепкич бөлүктөрүнөн тунукеге же чатырга чыгууларды орнотууга жол берилет.

  - Техникалык кабаттарда, алардын ичинде техникалык подпольелерде жана техникалык чатырларда, жарыктагы өткөөлдүн бийиктиги 1,8 м кем эмес болууга тийиш; имаратты бойлото чатырларда - 1,6 м кем эмес. Ушул өткөөлдөрдүн туурасы 1,2 м кем эмес болууга тийиш. Айрым, узундугу 2 м көп эмес болгон  тилкелердебийиктикти 1,2м чейин, туурасын -  0,9 м чейин азайтууга жол берилет.

  - Мансардасы бар имараттарда чатырлардын көңдөйүнүн тосмо конструкцияларында люктарды караштыруу керек.

  - Тунукенин бийиктигинин айырмасы 1 м көп болгон жерлерде (алардын ичинде жарык аэрация чырактарын көтөрүп чыгуу үчүн), эреже катары, өрткө каршы тепкичтерди караштыруу керек.

Эгерде тунукенин аянтынын ар бир 100 м2  тилкеси  8.3 талаптарына жооп берген тунукеге жеке чыгууга ээ болсо, же тунукенин 8.3 боюнча аныкталган төмөнкү тилексинин бийиктиги 10 м ашпаса, тунукенин бийиктигинин айырмасы 10м көп болгон жерлеринде өрткө каршы тепкичтер каралбайт.

  - Тунукенин бийиктигинин айырмасы 1 м  20 м чейин  болгон жерлерде жана 10 м 20 м чейин бийиктикке көтөрүлүү үчүн  П1 тибиндеги өрткө каршы тепкичтер колдонулушу керек, 20 м ашык бийиктикке чыгуу үчүн  жана бийиктиктин айырмасы    20 м көп   болгон жерлерде  - П2 тибиндеги өрткө каршы тепкичтер колдонулушу керек.

Өрткө  каршы тепкичтер күйбөс материалдардан болуп, терезелерден 1 м жакын эмес жайгашуусу керек жана аларды өрт бөлүктөрү пайдалана турган болушу керек.

  - Тепкичтин  марштарынын ортосунда жана тепкич марштарынын тосмолорунун кармагычтарынын ортосунда жарыкта мерчемде туурасы 75 мм болгон жылчык каралууга тийиш.

  - 5 м бийик болгон Ф1.1 классындагы имараттардын ар бир өрт отсектеринде, бийиктиги 28 м көп болгон функциялык өрт коркунучунун бардык классындагы имараттарда өрт бөлүмдөрүн ташуу үчүн өрт коопсуздугунун талаптарына жооп берген лифттер каралууга тийиш.

8.11 Тунукенин эңкейиши 12% чейин болгон имараттарда, карнизге чейинки бийиктик же тышкы дубалдын жогорку жагы (парапет) 10 м көп болгон, ошондой эле тунукенин эңкейиши 12% жогору  жана карнизинин бийиктиги 7 м көп болгон имараттарда  25772 МАСТка ылайык тунукеде тосмолорду караштыруу керек.

Имараттын бийиктигине карабастан, ушул стандарттын талаптарына ылайык келген  тосмолор эксплуатацияланып жаткан жалпак тунукелер, балкондор, лоджиялар, тышкы галереялар, ачык тышкы тепкичтер, тепкич марштары жана аянтчалар  үчүн каралууга тийиш.

- Мамлекеттик ченемдик документтерге ылайык өрткө каршы деполорду аймакта жайгаштыруу керек.

- Өрткө каршы суу түтүктөрүн ж.б. өрт өчүрүүчү стационардык каражаттарды орнотуу зарылдыгы имараттын отко чыдамдуулук даражасына, конструкциялык жана функциялык өрт коркунучу классына, убактылуу өрт жүктөмүнүн өрт жана жарылуу коркунучуна жана чоңдугуна жараша караштырылат.

- Имараттарды өрткө каршы суу менен камсыздоо тутумуна өрткө каршы бөлүмдөрдүн жана алардын жабдыктарынын жеткиликтүүлүгү үзгүлтүксүз камсыздалууга тийиш.