Приложение

Методика

расчета нормативных потерь природного газа на предприятиях газового хозяйства Кыргызской Республики

- Общие положения

      - Настоящая Методика расчета нормативных потерь природного газа на предприятиях газового хозяйства Кыргызской Республики (далее – Методика) определяет правовую и методологическую основу для расчета норматива потерь природного газа на предприятиях газового хозяйства, используемого для определения плановых потерь природного газа.

      - Целью настоящей Методики является определение неизбежных и безвозвратных потерь природного газа, обусловленных технологическими особенностями процесса транспортировки, распределения и реализации природного газа, а также физико-химическими характеристиками природного газа.

      - Методика предназначена для использования государственными органами и хозяйствующими субъектами Кыргызской Республики для расчета норматива плановых потерь природного газа.

      - В настоящей Методике используются следующие термины и определения:

автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (далее – АГНКС) – станция для  заправки автомобилей и других транспортных средств, двигатели которых переделаны или изначально рассчитаны на работу на сжатом (компримированном) природном газе и имеют соответствующую систему;

бытовые счетчики газа (далее – БСГ) – прибор учета, предназначенный для измерения количества (объема) природного газа. Соответственно, количество газа измеряют в кубических метрах (м³);

внутренний газопровод – газопровод, проложенный от наружной конструкции здания до места подключения расположенного внутри здания газоиспользующего оборудования;

газораспределительная система – имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

газораспределительная сеть – технологический комплекс газораспределительной системы, состоящий из наружных газопроводов населенных пунктов, включая межпоселковые, от выходного отключающего устройства газораспределительной станции или иного источника газа до вводного газопровода к объекту газопотребления. В газораспределительную сеть входят сооружения на газопроводах, средства электрохимической защиты, газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты, система автоматизированного управления технологическим процессом распределения газа;

газораспределительная станция (далее – ГРС) – совокупность установок и технического оборудования, измерительных и вспомогательных систем распределения природного газа и регулирования его давления,  предназначенных для понижения давления природного газа в магистральном газопроводе до уровня, необходимого по условиям его безопасного потребления;

газовые котлы – котлы, предназначенные для сжигания углеводородных газов;

газорегуляторный пункт (далее – ГРП) – технологическое устройство, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях;

газоопасные работы – работы, выполняемые в загазованной среде, или при которых возможен выход газа;

компрессорная установка – совокупность устройства для сжатия воздуха (компрессора), двигателя и вспомогательного оборудования для предварительной подготовки воздуха (осушители сжатого воздуха, фильтры, сепараторы, масло-влагоотделители);

компрессорная станция (далее – КС) – стационарная или подвижная установка, предназначенная для получения сжатых газов. Получаемый сжатый газ или воздух может использоваться как энергоноситель (для пневматического инструмента);

наружный газопровод – подземный, наземный и надземный газопровод, проложенный вне зданий до отключающего устройства перед вводным газопроводом или до футляра при вводе в здание в подземном исполнении;

предохранительно-сбросные клапаны (далее – ПСК) – закрытая в эксплуатационном состоянии арматура; она открывается на краткий период времени, а после достижения давления в контролируемой точке номинального значения автоматически закрывается;

распределительный газопровод – газопровод газораспределительной сети, обеспечивающий подачу газа от источника газоснабжения до газопроводов-вводов к потребителям газа;

расчетное давление – максимальное избыточное давление в газопроводе, на которое производится расчет на прочность при обосновании основных размеров, обеспечивающих надежную эксплуатацию в течение расчетного ресурса;

техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (технического устройства) при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании;

шкафной газорегуляторный пункт» (далее – ШГРП) – технологическое устройство в шкафном исполнении, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях;

эксплуатационная (газораспределительная) организация газораспределительной сети (далее – ГРО) – специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию газораспределительной сети и оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям. Эксплуатационной организацией может быть организация – собственник этой сети либо организация, заключившая с организацией – собственником сети договор на ее эксплуатацию.

      - При расчете нормативных потерь природного газа учитываются два вида потерь:

- условно-постоянные потери – потери природного газа, обусловленные негерметичностью (неплотность) систем газоснабжения;

- производственные (условно-переменные) потери – потери природного газа, связанные с работами по вводу в эксплуатацию новых объектов газоснабжения (продувка и пуск газа), наладкой газового оборудования, выполнением аварийно-восстановительных работ, работ по обрезке и врезке, техническим обслуживанием и плановыми ремонтными работами системы газоснабжения, погрешностями приборов учета расхода природного газа.

- Расчет норм потерь природного газа производится по следующим объектам и системам газоснабжения:

- наружные газопроводы (высокого, среднего и низкого давления);

- газорегуляторные пункты и газораспределительные станции;

- газопроводы и газовое оборудование жилых домов;

- газопроводы промышленных и сельскохозяйственных предприятий, котельных (ввод до приборов учета расхода газа);

- газопроводы и газовое оборудование предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера;

- системы учета расхода природного газа;

- автомобильные газонаполнительные компрессорные станции;

- компрессорные станции.

- Расчет уровня нормативных потерь природного газа на планируемый период осуществляется в тыс. м3 при стандартных условиях. Стандартные условия – для природного газа:

- температура Т=293,15 0К;

- давление Р = 0,101325 Мпа;

- влажность 0%.

- Определение технологических потерь (неизбежных утечек) природного газа, связанных с негерметичностью газопроводов низкого, среднего и высокого давлений

- Технологические потери природного газа в разводящих газопроводах в населенных пунктах до ввода в дома и здания рассчитываются по формуле:

Vпотерь = ∑ ( * di * li) * q,		(f1)

где:

Vпотерь – технологические потери природного газа в газопроводах низкого, среднего и высокого давления;

di – i-ый внутренний диаметр газопровода, м;

li – длина i-того участка газопроводов соответствующих диаметров, м;

q – коэффициент удельных потерь м3/сутки на 1 м2 внутренней поверхности газопровода.

- Технологические потери природного газа в газопроводах низкого давления рассчитываются по формуле:

Vпотерь = ∑ ( * di * li) * q,		(f2)

где:

di – i-ый внутренний диаметр газопровода, м;

li – общая протяженность газопроводов низкого давления, находящихся в эксплуатации;

q = 0, 0024 м3/сутки на 1 м2 внутренней поверхности трубы.

- Технологические потери природного газа на внутридворовых и внутриквартальных газопроводах рассчитываются по формуле:

Vпотерь = ∑ ( * di * li) * q,		(f3)

где:

di – i-ый внутренний диаметр газопровода, м;

li – общая протяженность внутридворовых и внутриквартальных газопроводов низкого давления, находящихся в эксплуатации;

q = 0, 0024 м3/сутки на 1 м2 внутренней поверхности трубы.

- Технологические потери природного газа в газопроводах среднего давления рассчитываются по формуле:

Vпотерь = ∑ ( * di * li) * q,		(f4)

где:

di – i-ый внутренний диаметр газопровода, м;

li – общая протяженность газопроводов среднего давления, находящихся в эксплуатации;

q = 0, 0048 м3/сутки внутренней поверхности трубы.

- Технологические потери природного газа в газопроводах высокого давления рассчитываются по формуле:

Vпотерь = ∑ (*di * li) * q,		(f5)

где:

di – i-ый внутренний диаметр газопровода, м;

li – общая протяженность газопроводов высокого давления, находящихся в эксплуатации;

q= 0, 0048 м3/сутки внутренней поверхности трубы.

- Суммарные технологические потери природного газа в газопроводах низкого, среднего и высокого давления, внутридворовых газопроводах и на вводах стояков составят:

Vпотерь = f2 + f3 + f4 + f5,

где:

f2 – технологические потери природного газа в газопроводах низкого давления;

f3 – технологические потери природного газа во внутридворовых и внутриквартальных газопроводах;

f4 – технологические потери природного газа в газопроводах среднего давления;

f5 – технологические потери природного газа в газопроводах высокого давления.

- Определение технологических потерь (неизбежных утечек)

природного  газа, связанных с негерметичностью

внутридомовых газопроводов  и оборудования

- Технологические потери природного газа, связанные с негерметичностью внутридомовых газопроводов и оборудования, для жилых домов и квартир рассчитываются по формуле:

Vпот = Nкв. * q,

где:

Nкв. – количество газифицированных квартир;

q = 0,044 м3/сут. – удельные потери газа на один дом (квартиру).

- Технологические потери природного газа в жилых домах при эксплуатации водонагревателей в зимний период рассчитываются по формуле:

Vнагр. зим = Nнагр * q3,

где:

Nнагр. – общее количество водонагревателей;

q3 = 0, 6 м3/сутки – коэффициент удельных потерь тепла в зимний период, в домах, где не установлены БСГ.

- Технологические потери природного газа в жилых домах при эксплуатации водонагревателей в летний период рассчитываются по формуле:

Vнагр.лет=Nнагр * qл,

где:

Nнагр – общее количество водонагревателей;

qл = 0,023 м3/сут. – удельные потери природного газа для водонагревателей в одном доме в летний период.

- Технологические потери природного газа при эксплуатации печных горелок, рассчитываются по формуле:

Vгор=Nгор * qзг,

где:

Nгор – общее количество печных горелок в домах с неустановленными газовыми счетчиками;

qзг = 0,04 м3/сут. – коэффициент удельных потерь природного газа на одну печную горелку в отопительный период;

qзг = 0,023 м3/сут. – коэффициент удельных потерь природного газа на одну печную горелку в летний период.

- Определение технологических потерь природного газа на

газораспределительных пунктах

- Потери природного газа, обусловленные негерметичностью оборудования ГРП при приемке в эксплуатацию в течение 24-х часов,  рассчитываются по формуле:

Vг=Nгрп * Qв,

где:

Nгрп – общее количество ГРП;

Qв – величина удельных потерь природного газа, имеющая место из-за внутренних утечек газопроводов и оборудования ГРП в течение 24х часов;

Qв определяется по формуле:

Qв = 24 * n * VГРП * Rг,

где:

n – кратность вентиляции (равная 3);

V ГРП - усредненный объем помещений ГРП, м3;

Rг – коэффициент загазованности (0,005).

- Потери природного газа при настройке и продувке оборудования газорегуляторных пунктов рассчитываются по формуле:

Qпр.обор. = 284 * D2 * н. * [(Ра + Р г)/ (273 + г)]/,

где:

Q пр.обор – потери газа на продувку оборудования, м3;

D   – диаметр свечи, через которую производится продувка, м;

н –  время продувки, час;

Ра – атмосферное давление, кгс/м2;

Рг – давление газа в газопроводе, кгс/м2;

г –  температура газа, С;

г – плотность газа, кг/м3.

- Технологические потери природного газа при продувке газопроводов в многоэтажных домах рассчитываются по формуле:

Vг = ( * d2 * l) / 4,

где:

d – диаметр стояков, м;

l – длина стояков, м.

- Определение расхода природного газа для выполнения

ремонтных и профилактических работ на газопроводах

- В процессе эксплуатации газопроводов возникает необходимость в проведении различного вида работ, выполнение которых связано с отключением отдельных участков газопровода от газовой сети и снижением в них избыточного давления. Количество природного газа, сброшенного при этом в атмосферу, и количество природного газа, необходимого для последующей продувки отключаемых участков после окончания работ, определяется по следующей формуле

Vрем = 0, 07 * Vс * (Ра + Рr) / (273 + tr),

где:

Vрем – расход природного газа при ремонте или профилактическом обслуживании газопровода;

Vс – геометрический объем участка сети газопровода, отключаемого в процессе проведения работ, геометрический объем участка сети газопровода рассчитывается по формуле: Vс = ( * d2 *) / 4;

Ра – атмосферное давление, кгс/м2;

Рr – давление природного газа в газопроводе при продувке, кгс/м2;

tr – температура газа, С.

- Определение расхода природного газа при продувке и

заполнении газопроводов в процессе ввода их в эксплуатацию

- Количество природного газа, необходимого для продувки и заполнения газом газопроводов в процессе ввода их в эксплуатацию после окончания ремонтных и профилактических работ определяется по формуле:

Vпр.r = 0,035 * Vс * (Ра + Рr) / (273 + tr) * k,

где:

V пр.r – расход газа, необходимый для продувки газопровода после ремонта;

Vс – геометрический объем газопровода, м3;

Ра – атмосферное давление, кгс/м2;

Рr – давление природного газа в газопроводе при продувке, кгс/м2;

tr – температура газа, С;

k – поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,25.

- Объемы природного газа при сбросе в атмосферу из-за

срабатывания предохранительно-сбросных клапанов,

устанавливаемых на ГРП, ШГРП

- Потери природного газа, сбрасываемого в атмосферу через ПСК в зависимости от среднего давления в газопроводе, среднего значения пропускной способности ПСК и времени сбрасывания объемов природного газа (зависящего от конструкции ПСК),  рассчитываются по формуле:

Vпск = G*tc,

где:

G – пропускная способность ПСК (равная 0,6 м3/час);

tc – время сбрасывания объемов природного газа, 3,5 часа.

Следует отметить, что клапан регулятора расположен до ПСК и может срабатывать независимо от сбросного клапана ПСК параллельно.

Суммарный объем природного газа, сбрасываемого всеми клапанами регуляторов и сбросными клапанами на ГРП, составляет:

Vобщ. = Nгрп *(Vпск + Vрд),

где:

Nгрп – общее количество ГРП;

Vпск – объем природного газа, сбрасываемого всеми ПСК;

Vрд – объем природного газа, сбрасываемого всеми РД.

- Определение технологических потерь природного газа

(неизбежных потерь) при замене расходомерных диафрагм на

газорегуляторных пунктах

- Технологические потери природного газа (неизбежные потери) при замене расходомерных диафрагм на ГРП рассчитываются по формуле:

Vпот = V1 + V2 = ( * d12 * l1)/ 4 + (* d22 * l2)/ 4,

где:

V1 = ( * d12 * l1) / 4 – объем газопроводной полости перед РД;

V2 = ( * d22 * l2)/ 4 – объем газопроводной полости после РД;

l1, l2 – длина участка газопровода перед и после РД, м;

1 = 30 м (средняя);

2 = 3 м (средняя);

d1, d2 – диаметр газопровода перед и после РД, м;

Ра  – атмосферное давление;

Рг  – давление природного  газа в газопроводе при продувке;

г  –  температура природного газа;

k  – поправочный коэффициент,  равный 1,25.

Общий геометрический объем природного газа, высвобождаемый на ГРП при замене РД за год, определяется по формуле:

V = Vпот * Nгрп ,

где:

Vпот – технологические потери природного газа (неизбежные потери) при замене расходомерных диафрагм на ГРП;

Nгрп – общее количество ГРП.

- Определение потерь расхода природного газа при обрезке и врезке газопроводов

- В процессе эксплуатации наружных газопроводов возникает необходимость в проведении работ по врезке и обрезке газопроводов, отключения отдельных абонентов от газовой сети. Количество природного газа, сброшенного при этом в атмосферу, и количество природного газа, необходимого для последующей продувки отключаемых участков после окончания работ, определяется по следующей формуле:

Vобщ = V1 + V2 + V3,

где:

V1 – потери природного газа при обрезке газопровода, м3;

V2 –потери природного газа при врезке газопровода, м3;

V3 – потери природного газа при регулировке, продувке и настройке газового оборудования, м3.

- Потери природного газа при обрезке газопровода, равные геометрическому объему внутренней полости отключаемого участка газопровода, рассчитываются по формуле:

V1 = ( * d2 * l)/ 4,

где:

d – средний диаметр газопровода, м;

l – средняя длина участка газопровода, м.

- Потери природного газа, необходимые для продувки и заполнения газом системы газопровода по окончании врезки, рассчитываются по формуле:

Vпр.  = 0,035 * Vс * (Ра + Рг) /  (273 + г) * k,

где:

Vс – геометрический объем газопровода м3;

d – диаметр газопровода (средний);

– длина газопровода (средняя);

Ра  – атмосферное давление;

Рг  – давление природного газа в газопроводе при продувке;

г  –  температура газа (средняя);

k – поправочный коэффициент, равный 1,25.

Определяемый объем участка газопровода:

V1 = ( * d2 * l) / 4.

Потери природного газа в газопроводе по окончании врезки:

Vврез. =V1 * Nподк.

- Неизбежные потери природного газа после окончания работ по врезке при пуско-наладочных работах рассчитываются по формуле:

V3 = Nгазиф. * Vпот. ,

где:

Nгазиф – количество абонентов, планируемых к подключению;

Vпот = 1 м3 ,  при наличии в доме газовой плиты или отопительной печи;

Vпот = 1, 5 м3 ,  при наличии проточного водонагревателя.

- Продувка природным газом при проведении профилактических и ремонтных работ. В газовом хозяйстве предусмотрено ежегодное техническое обслуживание (при необходимости, технический ремонт запорной арматуры и компенсаторов, установленных в газораспределительной системе). Объем природного газа на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений рассчитывается по формуле:

V=0,07*Vс*(Ра+Рг)/(273+tг),

где:

Vс – геометрический объем соответствующего газопровода, м3;

Ра  – атмосферное давление;

Рг  – давление природного газа в газопроводе при продувке;

г  –  температура газа (средняя).

- Определение потерь природного газа при установке

бытовых газовых счетчиков

- Установка и поверка газовых счетчиков производятся в следующем порядке:

- при первичной установке газовых счетчиков абоненту;

- при установке газовых счетчиков после поверки, в соответствии с законодательством в сфере обеспечения единства измерений.

- Потери природного газа (неизбежные потери), обусловленные регулировкой внутридомового газового оборудования при выполнении пуско-наладочных работ, составляют:

V=1 м3 + 1, 5 м3 + 1 м3 = 3, 5 м3,

где:

1 м3 – при наличии в доме газовых плит или отопительной печи;

1,5 м3 – при наличии проточного водонагревателя;

Но в связи с тем, что не в каждом доме имеется проточный водонагреватель,  принимаются потери природного газа, равные 2,5 м3.

- Потери природного газа на подключение к газораспределительной сети, заполнение и продувку газопровода вычисляются по формуле:

Vпр = 0,035 * Vс * (Ра + Рг) / (273 + г) * k,

где:

Vс – геометрический объем газопровода м3;

Ра  –  атмосферное давление;

Рг  –  давление природного газа в газопроводе при продувке;

г  –   температура природного газа (средняя);

k – поправочный коэффициент, равный 1,25.

- Технологические потери природного газа вследствие

погрешности приборов учета расхода газа у потребителей

- Потери природного газа, связанные с погрешностями, возникающими при эксплуатации дифманометров на промышленных объектах, получающих газ по прямым договорам, определяются по формуле:

Q = 0,011* (S1 /) * Q1,

где:

0,011 – переводной коэффициент, учитывающий погрешность при снятии показаний давления и температуры природного газа;

S1 – погрешность измерений приборов расхода газа;

n – число измерений расхода природного газа (количество приборов);

Q1 – расход природного газа, измеряемый приборами за год, м3.

- Потери природного газа, связанные с погрешностями, возникающими при эксплуатации промышленных счетчиков природного газа на промышленных предприятиях, рассчитываются  по формуле:

Q = 0,011* (S2 / ) * Q2,

где:

0,011 – переводной коэффициент, учитывающий погрешность при снятии показаний давления и температуры природного газа;

S2 – погрешность измерений приборов расхода природного газа,               S2 = 3% (погрешность узлов учета природного газа с ротационными счетчиками и узлов учета природного газа с сужающими устройствами);

n – число измерений расхода природного газа (равно количеству узлов учета природного газа на промышленных предприятиях);

Q2 – расход природного газа, измеряемый счетчиками природного  газа за год.

- Потери природного газа, связанные с погрешностями, возникающими при эксплуатации промышленных счетчиков на узлах учета природного газа в бюджетных организациях, рассчитываются по формуле:

Q = 0,011* (S3 / ) * Q3,

где:

0,011 – переводной коэффициент, учитывающий погрешность при снятии показаний давления и температуры природного газа;

S3 – погрешность измерений узлов учета расхода природного газа с ротационными и турбинными счетчиками, S2 = 3, 0 %;

n – число измерений расхода природного газа  (равно количеству узлов учета газа в бюджетных организациях);

Q3 – расход природного газа, измеряемый счетчиками РГ за год, м3.

- Потери природного газа, связанные с погрешностями, возникающими при эксплуатации бытовых газовых счетчиков в коммерческих структурах, рассчитывается по формуле:

Q = 0,011* (S4 / ) * Q4,

где:

0,011 – переводной коэффициент, учитывающий погрешность при снятии показаний давления и температуры природного газа;

S4 – погрешность измерений приборов расхода газа, принимаем                S3 = 3,0 %;

n – количество измерений расхода природного газа (равно количеству БСГ в коммерческих структурах);

Q4 – расход природного газа, измеряемый приборами за год, м3.

- Потери природного газа, возникающих вследствие погрешностей газовых счетчиков у бытовых абонентов, рассчитываются по формуле:

Q = 0,011* (S5 / ) * Q5,

где:

0,011 – переводной коэффициент, учитывающий погрешность при снятии показаний давления и температуры природного газа;

S5 – погрешность измерений приборов расхода газа, принимаем                  S4 = 3,0 %;

n – количество измерений по бытовым газовым счетчикам для абонентов (население) в течение отчетного периода;

Q5 – расход природного газа, измеряемый приборами за год, м3.

- Потери природного газа на магистральном газопроводе

- Определение потерь природного газа на технологические нужды при продувке ГРС. Потери природного газа на продувку пылеуловителей ГРС рассчитываются по формуле:

Vпр = 323 * fп * rп * Рп * nп + Nкс * Vк,

где:

Vпр – объем продувки пылеуловителей, м3;

fп – площадь сечения дренажной трубы, м2;

rп – время однократной продувки, в среднем, сек.;

Рп – среднее давление природного газа в сепараторе и пылеуловителе, ати;

nп – количество продувок за год (продувка осуществляется от загрязнения пылеуловителей, в среднем 1 раз в сутки);

Nкс – газовый фактор сырого конденсата, м3;

Vк – количество стабильного конденсата, слитого с пылеуловителей при их продувке, 1000 м3.

- Потери природного газа при продувке магистральных газопроводов. Продувка магистральных газопроводов производится в следующих случаях:

- после капитального ремонта газопровода;

- при пуске (вводе) в эксплуатацию газопровода;

- при переиспытании.

Потери природного газа рассчитываются по следующей формуле:

Vпр2 = 0,035 * Vc * (Ра + Рг) / (273 + г) * k,

где:

V пр2 – потери природного газа при продувке газопровода, м3;

Vс   – геометрический объем газопровода, м3;

Ра  – атмосферное  давление, кгс/м2;

Рг  – давление природного газа в газопроводе  при  продувке  в  газопроводе, кгс/м2;

г  – температура газа, С;

d – диаметр газопровода, м;

l –длина газопровода, м;

k – поправочный коэффициент, равный 1,25.

Определяем объем газопровода по формуле:

ΔVc = (π * d2 * l)/4.

- Определение потерь природного газа при настройке и продувке газорегуляторных станций (ГРС). Потери газа на продувку оборудования ГРС в процессе его настройки (при стандартных условиях) рассчитываются по формуле:

∆Vпр.обор = (м³), S*ω * Тн = πД2 /4 * √2*Р*к/(к+1) * ρr * Тн,

где:

∆Vпр.обор	– потери природного газа на продувку оборудования, м³;

S – площадь сечения свечи, через которую производится продувка;

ω – скорость истечения природного газа в м/сек;

Tн – время продувки;

Д – диаметр свечи, через которую производится продувка, равная (м);

Р – абсолютное давление газа, равное Ра + Рг;

ρr – плотность газа, кг/м³;

Ра – атмосферное давление, равное, кгс/м²;

Рг – давление природного газа в газопроводе, кг/м2;

tг – температура природного газа, равная 50 С;

k – поправочный коэффициент, равный 1,4.

- Технологические потери на компрессорных станциях

- В процессе эксплуатации оборудования в компрессорных станциях возникает необходимость проведения ремонтных и эксплуатационных работ, связанных с разгерметизацией газового оборудования. К таким работам относится периодическая продувка пылеуловителей дежурным персоналом. Потери природного газа на продувку пылеуловителей КС-5А рассчитываются по формуле:

Vпр = 323 * fп * rп * Рп * nп + Nкс * Vк.ст,

где:

Vпр – объем продувки пылеуловителей;

fп –    площадь сечения дренажной трубы, м3;

rп –    время однократной продувки, сек;

Рп –   среднее давление природного газа в сепараторе и пылеуловителе, ати;

nп –   количество продувок за год, шт.;

Nкс – газовый фактор сырого конденсата, м3;

Vк. ст – количество стабильного конденсата, слитого с пылеуловителей при их продувке, м3.

- Потери природного газа вследствие утечек природного газа через арматуру, фланцы и другие элементы из-за недостаточной герметичности запорной арматуры рассчитываются по формуле:

Vут = 1, 25 * [(q5 + qр) * Nмк + q17+ q20a+ q20 + qиг + qгу],

где:

Nмк – количество газоперекачивающих агрегатов, шт;

q5, qр, q17, q20a, q20, qиг , qгу  -  среднестатистичеcкие потери природного газа по свечам, по импульсному природному газу и технологическим аппаратам и установкам (таблица).

| Место утечки газа | Кол-во, шт. | Диапазон возможных утечек, м3/час | Средние статистические потери, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Работающий агрегат, свеча q5 | 3 | 0-50 | 10 |
| Резервный агрегат, свеча qр | 3 | 0-30 | 5 |
| Свечи узла подключения |  |  |  |
| № 17 | 1 | 0-250 | 40 |
| № 18 | 1 | 0-300 | 50 |
| № 20 | 1 | 0-300 | 50 |
| № 20а | 1 | 0-300 | 50 |
| Импульсный газ |  | 0-20 | 5 |
| Технологические аппараты и установки |  | 0-100 | 10 |

43. Потери природного газа, возникающих при полной разгрузке газоперекачивающего агрегата в режиме «пуск - остановка», рассчитываются по формуле:

Vp = Pcp * (V1+ V2+ V3+ V4),

где:

V – объем полной разгрузки газоперекачивающего агрегата, м3;

V1+ V2+ V3+ V4 – объемы рабочей полости газоперекачивающего агрегата, м3 ;

Pcp – давление газа рабочей полости, ати;

- Определение технологических потерь природного газа

(неизбежных потерь) при замене расходомерных диафрагм на

газораспределительных станциях

44. Потери природного газа, связанные с заменой РД при изменении расхода природного газа и при представлении РД на госповерку, рассчитываются по формуле:

∆Vзам.РД= V1 + V2= [( π * d1* L1)/4+( π * d2* L2) /4] * n*N / 365,

где:

L1;  L2   – длина участка газопровода перед и после РД, м;

d1; d2 – диаметр газопровода перед и после РД, м³;

V1 = ( π * d1* L1)/4,   м³;

V2 =( π * d1* L1)/4,   м³;

V3= V1 + V2;

n – количество замен РД в год;

N – количество ГРС.

- Потери природного газа при переключении кранов

- Объем природного газа, сбрасываемого в атмосферу при переключении кранов, рассчитывается по формуле:

Vn = Pср * Vкр,

где:

Vn  – объем природного газа, сбрасываемого в атмосферу  при переключении кранов, м3;

Pср  – давление природного газа в рабочей полости пневмопривода, ати;

Vкр  – геометрический объем в рабочей полости пневмопривода, м3.

- Потери (неизбежные утечки) газа, связанные с

негерметичностью газопровода высокого давления

46. Технологические потери природного газа на газопроводах высокого давления определяются по формуле:

Vпот= (π * dср * l) * к * q,

где:

dср – средний диаметр газопровода;

l – протяженность газопровода;

к – коэффициент износа трубопровода;

q – удельные потери природного газа на газопроводе высокого давления.

47. Потери природного газа при выполнении работ по ликвидации последствий аварий в системах газоснабжения принимаются по опытным данным, равным 1 % от объема поступления природного газа за планируемый год и рассчитываются по формуле:

Vа потерь = Vпост. * 1 %,

где:

Vпост. – объем поступления природного газа.

- Расчет нормативно-технологических потерь природного

газа на автомобильных газонаполнительных

компрессорных станциях

48. Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции предназначены для получения сжатого природного газа, используемого в качестве моторного топлива и для заправки газобаллонных транспортных средств, на которых осуществляются следующие технологические операции:

- очистка природного газа от механических примесей и от конденсата;

- компремирование;

- адсорбционная осушка;

- аккумулирование;

- редуцирование;

- заправка газобаллонного автотранспорта.

49. Источниками потерь природного газа на АГНКС являются:

Vш – емкость шланга газозаправочной колонки или заправочной рампы;

V к  –  проверка работоспособности предохранительного клапана;

Vа   –  сепараторы, адсорберы, аккумуляторы;

Vза – аварийные утечки из запорной арматуры или технологического оборудования при их неисправностях;

Vс   – свеча газозаправочной колонки;

Vку – свечи технологического оборудования;

Vвк  – водонагревательные котлы малой производительности;

Vз – залповые (кратковременные) выбросы природного газа                                  (среднегодовые нормативные выбросы);

Vав – объемы аварийных выбросов (утечек) газа от запорно-регулирующей арматуры (фланцевых соединений и уплотнений).

## 50. Потери природного газа, возникающие при опорожнении технологического оборудования при планово-предупредительных ремонтных работах, рассчитываются по формуле:

## V г = (V*P*Tcт)/(Pcт*T*Z),

где:

V – геометрический объем технологического оборудования, опорожняемого перед ремонтом или освидетельствованием, м3;

Pст, Тст– давление и температура при стандартных условиях;

Р, Т – рабочее давление и температура (перед опорожнением); кгс/см2, Ко;

Z – коэффициент сжимаемости природного газа при рабочих параметрах.

- Потери природного газа во влагомаслоотделителях КУ при продувке КУ и трубопроводной обвязки по ступеням рассчитываются по формуле:

## V г = N*(V*P*Tcт)/(Pcт*T*Z),

## где:

## N – количество масловлагоотделителей;

V – геометрический объем технологического оборудования, опорожняемого перед ремонтом или освидетельствованием, м3;

Pст, Тст– давление и температура при стандартных условиях;

Р, Т – рабочее давление и температура (перед опорожнением),                   кгс/см2, Ко;

Z – коэффициент сжимаемости природного газа при рабочих параметрах.

- Потери природного газа при продувке КУ и трубопроводной обвязки по ступеням рассчитываются по формуле:

## Vг = N*(V*P*Tcт)/(Pcт*T*Z),

## где:

## N – Vгеом. ступеней;

Pст, Тст – давление и температура при стандартных условиях;

Р, Т  – рабочее давление и температура (перед опорожнением),                кгс/см2, Ко;

Z – коэффициент сжимаемости газа при рабочих параметрах.

- Потери природного газа, возникающие при переключении адсорберов с одного на другой, рассчитываются по формуле:

## V г = (V*P*Tcт)/(Pcт*T*Z),

где,

V –  геометрический объем абсорбера;

PCT,  TCT  –давление и температура при сандартных услвиях;

P, T – рабочее давление и температура (перед опорожнением),                    кгс/см2, К0;

Z – коэффициент сжимаемости природного газа при рабочих параметрах.

- Потери природного газа при осушке природного газа на АГНКС при неработающей КУ рассчитываются по формуле:

## Vосушка= Z*N,

где:

Z - количество сбрасываемого природного газа при осушке;

N – количество моточасов, в течение которых осушка работает без загрузки КУ.

- Потери природного газа в аккумуляторах АГНКС рассчитываются по формуле:

## Vаккум. = (V*P*Tcт)/(Pcт*T*Z),

## где:

## V- объем общего количества аккумуляторов;

Р, Т – рабочее давление и температура (перед опорожнением),                  кгс/см2, Ко;

Pст, Тст– давление и температура при стандартных условиях;

Z – коэффициент сжимаемости природного газа при рабочих параметрах.

- Потери природного газа на газонаполнительных колонках с рукава высокого давления, при рабочем давлении и температуре, рассчитываются по формуле:

## V=Vрвд * Na

## где:

## Vрвд – объем рукава высокого давления;

## Na – количество машин (транзакций в год).

## __________________________________________________________