- Приложение 2

- Перечень
зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими

- системами обнаружения и тушения пожара

| № | Объект защиты | АУПТ | АУПС |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормативный показатель |  |
| Здания |  |  |  |
| 1 | Здания складов категории В по пожарной опасности с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более | Независимо от площади и этажности |  |
| 2 | Здания складов категории В по пожарной опасности высотой два этажа и более (кроме указанных в пункте 1) | Независимо от площади |  |
| 3 | Здания архивов, уникальных изданий, отчетов, рукописей и других носителей информации особой ценности, а также здания хранилищ предметов культурного наследия | Независимо от площади |  |
| 4 | Здания и сооружения для автомобилей |  |  |
|  | - автостоянки закрытого типа (п.1 примечания): |  |  |
|  | - подземные, надземные высотой два этажа и более; | Независимо от площади |  |
|  | - надземные одноэтажные; |  |  |
|  | - здания I, II, III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0; | При общей площади здания (пожарного отсека) 7000 м2 и более | При общей площади здания (пожарного отсека) 7000 м2 и менее |
|  | - здания I, II, III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С1; | При общей площади здания (пожарного отсека) 3600 м2 и более | При общей площади здания (пожарного отсека) 3600 м2 и менее |
|  | - здания IV степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0; | При общей площади здания (пожарного отсека) 3600 м2 и более | При общей площади здания (пожарного отсека) 3600 м2 и менее |
|  | - здания IV степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С1; | При общей площади здания (пожарного отсека) 2000 м2 и более | При общей площади здания (пожарного отсека) 2000 м2 и менее |
|  | - здания IV степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С2, С3 | При общей площади здания (пожарного отсека) 1000 м2 и более | При общей площади здания (пожарного отсека) 1000 м2 и менее |
|  | 2) Здания механизированных автостоянок | Независимо от площади и этажности |  |
| 5 | Здания высотой более 28 м (за исключением жилых зданий (класса функциональной пожарной опасности Ф1.3) и производственных зданий категории Г и Д по пожарной опасности). (п. 2 примечания) | Независимо от площади |  |
| 6 | Жилые здания (п. 3 примечания) |  |  |
| 7 | Жилые здания многоквартирные |  | Независимо от площади |
| 8 | Жилые здания одноквартирные |  | Оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателами независимо от площади |
| 9 | Жилые здания высотой более 75 м (п. 4 примечания). Все помещения кроме кухонь | Независимо от площади |  |
| 10 | Специализированные дома (не квартирные), социальные стационарные учреждения для пожилых и лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью | Независимо от площади |  |
| 11 | Здания общежитий и гостиниц: |  |  |
|  | - общежития квартирного типа (класса функциональной пожарной опасности Ф1.3); |  | Независимо от площади |
|  | - гостиницы и общежития не квартирного типа, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов (класс функциональной пожарной опасности Ф1.3) | При высоте 28 м и более | При высоте менее 28 м |
| 12 | Здания общественного и административно-бытового назначения (IV–V степени огнестойкости) из легких металлических конструкций класса конструктивной пожарной опасности С2−С3: |  |  |
|  | - общественного назначения; | 800 м2 и более (п. 5 примечания) | Менее 800 м2 |
|  | - административно-бытового назначения | 1200 м2 и более | Менее 1200 м2 |
| 13 | Здания и сооружения по переработке и хранению зерна |  | Независимо от площади и этажности |
| 14 | Здания предприятий торговли (кроме зданий по продаже и подготовке к продаже автомобилей), за исключением помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке) металлической посуды, негорючих строительных материалов: |  |  |
|  | 1) одноэтажные: |  |  |
|  | - при размещении торгового зала в цокольном, заглубленном более чем на 0,5 метров, или подвальном этажах; | 200 м2 и более | Менее 200 м2 |
|  | - при размещении торгового зала в наземной части здания | При площади здания 3500 м2 и более | При площади здания менее 3500 м2 |
|  | 2) двухэтажные: |  |  |
|  | - при размещении торгового зала в цокольном, заглубленном более чем на 0,5 метров, или подвальном этажах; | Независимо от площади |  |
|  | - при размещении торгового зала в наземной части здания | При площади здания 4000 м2 и более | При площади здания менее 4000 м2 |
|  | 3) трехэтажные и более | Независимо от площади |  |
| 15 | Здания специализированных предприятий торговли по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением расфасованного товара в таре емкостью не более 20 л) | Независимо от площади |  |
| 16 | Объекты и комплексы религиозного назначения (кроме отдельно стоящих объектов, состоящих из единственного помещения). (производственные, складские и жилые здания комплексов религиозного назначения оборудуются по требованиям соответствующих пунктов настоящего Перечня) |  | Независимо от площади и этажности |
| 17 | Здания выставочных павильонов: |  |  |
|  | - одноэтажные; | 1000 м2 и более | Менее 1000 м2 |
|  | - двухэтажные и более | Независимо от площади |  |
| 18 | Здания общеобразовательных школ: |  |  |
|  | - высотой более 4-х этажей, не считая верхнего технического этажа; | Независимо от площади |  |
|  | - высотой 4 этажа и менее |  | Независимо от площади |
| 19 | Здания пожарных депо |  | Независимо от площади и числа пожарных автомобилей |
| 20 | Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания (п. 6 примечания) |  | При площади здания более 10000 м2 |
| 21 | Отдельно стоящие (не пристроенные к другим зданиям) в сельских населенных пунктах магазины продовольственных товаров, аптеки, фельдшерско-акушерские пункты |  | Независимо от площади |
| Сооружения |  |  |  |
| 22 | Кабельные сооружения (п. 7 примечания) электростанций (за исключением частично закрытых кабельных галерей, прокладываемых снаружи зданий, сооружений) | Независимо от площади |  |
| 23 | Кабельные сооружения подстанций напряжением, кВ: |  |  |
|  | - 500 и выше; | Независимо от площади |  |
|  | - менее 500 |  | Независимо от площади |
| 24 | Кабельные сооружения подстанций глубокого ввода напряжением 110−220 кВ с трансформаторами мощностью: |  |  |
|  | - 63 МВА и выше; | Независимо от площади |  |
|  | - менее 63 МВА |  | Независимо от площади |
| 25 | Кабельные сооружения промышленных и общественных зданий | Более 100 м3 | 100 м3 и менее |
| 26 | Комбинированные тоннели производственных и общественных зданий при прокладке в них кабелей и проводов напряжением 220 В и выше: |  |  |
|  | - объемом более 100 м3; | 12 шт. и более | От 5 до 12 шт. |
|  | - объемом 100 м3 и менее |  | 5 шт. и более |
| 27 | Кабельные тоннели и закрытые полностью галереи (в том числе комбинированные), прокладываемые между промышленными зданиями |  | 50 м3 и более |
| 28 | Городские кабельные коллекторы и тоннели (в том числе комбинированные) |  | Независимо от площади и объема |
| 29 | Кабельные сооружения при прокладке в них маслонаполненных кабелей |  | Независимо от площади |
| 30 | Закрытые галереи, эстакады для транспортирования лесоматериалов |  | Независимо от длины |
| 31 | Пространства за подвесными потолками и между двойными при прокладке в них трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г2−Г4, а также кабелей (проводов), в том числе при их совместной прокладке (п. 8, 9 примечания) |  |  |
|  | 1) трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г2–Г4, независимо от массы данных материалов (п. 10 примечания) | Независимо от площади и объема |  |
|  | 2) кабелей (проводов) с объемом горючей массы 7 и более литров на метр кабельной линии (электропроводки) (п. 10 примечания) |  | От 1,5 до 7 л на 1 метр кабельной линии |
|  | 3) кабелей (проводов) с объемом горючей массы от 1,5 до 7 литров на метр кабельной линии (электропроводки) (п. 10 примечания) |  | Независимо от площади и объема |
| 32 | Мобильные (инвентарные) здания контейнерного типа для временного проживания людей (строительные бытовки, вагончики и пр.) (п. 11 примечания) |  | Независимо от площади |
| Помещения (складского назначения, п. 12 примечания) |  |  |  |
| 33 | Категории А и Б по взрывопожарной опасности (кроме помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) | 300 м2 и более | Менее 300 м2 |
| 34 | Для хранения каучука, целлулоида и изделий из него, спичек, щелочных металлов, пиротехнических изделий | Независимо от площади |  |
| 35 | Для хранения шерсти, меха и изделий из них; горючих материалов с малой (менее 3 кг/м3) насыпной плотностью (стационарных аэровзвесей); фото-, кино-, аудиопленки на горючей основе | Независимо от площади |  |
| 36 | Категория В1 по пожарной опасности (кроме указанных в пп. 34, 35 настоящей таблицы и помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) при их размещении: |  |  |
|  | - в цокольном, заглубленном более чем на 0,5 м, и подвальном этажах; | Независимо от площади |  |
|  | - в надземных этажах | 300 м2 и более | Менее 300 м2 |
| 37 | Категории В2−В3 по пожарной опасности (кроме указанных в пп. 34, 35 настоящей таблицы и помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) при их размещении: |  |  |
|  | - в цокольном, заглубленном более чем на 0,5 м, и подвальном этажах; | 300 м2 и более | Менее 300 м2 |
|  | - в надземных этажах | 1000 м2 и более | Менее 1000 м2 |
| 38 | Помещения охлаждаемых (холодильных) камер промышленных холодильников |  | Независимо от площади |
| Производственные помещения |  |  |  |
| 39 | Категории А и Б по взрывопожарной опасности с обращением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сжиженных горючих газов, горючих пылей и волокон (кроме указанных в п. 39 настоящей таблицы и помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна): | 300 м2 и более | Менее 300 м2 |
|  | - производственные помещения категории А по взрывопожарной опасности с обращением только горючих газов (за исключением сжиженных горючих газов) при отсутствии иной пожарной нагрузки |  | Независимо от площади |
|  | 2) производственные помещения категории А по взрывопожарной опасности с обращением горючих газов (за исключением сжиженных горючих газов) при наличии иной пожарной нагрузки в помещении. При величине удельной пожарной нагрузки: | - м2 и более |  |
|  | - более 2200 МДж/м2 | 300 м2 и более | Менее 300 м2 |
|  | - от 181 до 2200 МДж/м2 | 1000 м2 и более | Менее 1000 м2 |
|  | - от 180 МДж/м2 и менее |  | Независимо от площади |
| 40 | С наличием щелочных металлов при размещении: |  |  |
|  | - в цокольном, заглубленном более чем на 0,5 м, и подвальном этажах; | 300 м2 и более | Менее 300 м2 |
|  | - в надземных этажах | 500 м2 и более | Менее 500 м2 |
| 41 | Категория В1 по пожарной опасности (кроме помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) при размещении: |  |  |
|  | - в цокольном, заглубленном более чем на 0,5 м, и подвальном этажах; | Независимо от площади |  |
|  | - в надземных (кроме указанных в пп. 43−50 настоящей таблицы) | 300 м2 и более | Менее 300 м2 |
| 42 | Категории В2− В3 по пожарной опасности (кроме указанных в пп. 42−50 настоящей таблицы и помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) при их размещении: |  |  |
|  | - в цокольном, заглубленном более чем на 0,5 м, и подвальном этажах; |  |  |
|  | - не имеющие выходов непосредственно наружу; | 300 м2 и более | Менее 300 м2 |
|  | - при наличии выходов непосредственно наружу; | 700 м2 и более | Менее 700 м2 |
|  | - в надземных этажах | 1000 м2 и более | Менее 1000 м2 |
| 43 | Маслоподвалы | Независимо от площади |  |
| 44 | Помещения приготовления: суспензии из алюминиевой пудры, резиновых клеев; на основе ЛВЖ и ГЖ: лаков, красок, клеев, мастик, пропиточных составов; помещения окрасочных, полимеризации синтетического каучука, компрессорных с газотурбинными двигателями, огневых подогревателей нефти. Помещения с генераторами с приводом от двигателей, работающих на жидком топливе | Независимо от площади |  |
| 45 | Помещения высоковольтных испытательных залов, экранированные горючими материалами | Независимо от площади |  |
| 46 | Помещения для размещения оборудования АСУ ТП, работающего в системах управления сложными технологическими процессами, нарушение которых влияет на безопасность людей (п. 13, 14 примечания) | Независимо от площади |  |
| Помещения связи |  |  |  |
| 47 | Вентиляционные, трансформаторные помещения, помещения разделительных устройств: передающих радиостанций мощностью передатчиков 150 кВт и выше, приемных радиостанций с числом приемников от 20, стационарных станций космической связи с мощностью передающего устройства более 1 кВт, ретрансляционных телевизионных станций мощностью передатчиков 25−50 кВт, сетевых узлов, междугородных и городских телефонных станций, телеграфных станций, оконечных усилительных пунктов и районных узлов связи |  | Независимо от площади |
| 48 | Необслуживаемые и обслуживаемые без вечерних и ночных смен: технические цехи оконечных усилительных пунктов, промежуточных радиорелейных станций, передающих и приемных радиоцентров | Независимо от площади |  |
| 49 | Необслуживаемые аппаратные базовые станции сотовой системы подвижной радиосвязи и аппаратные радиорелейные станции сотовой системы подвижной радиосвязи | 24 м2 и более | Менее 24 м2 |
| 50 | Помещения главных касс, помещения бюро контроля переводов и зональных вычислительных центров почтамтов, городских и районных узлов почтовой связи общим объемом зданий: |  |  |
|  | - 20 тыс. м3 и более; | - м2 и более |  |
|  | - менее 20 тыс. м3 |  | Менее 500 м2 |
| 51 | Автозалы АТС, в которых устанавливается коммутационное оборудование квазиэлектронного и электронного типов совместно с ЭВМ, используемые в качестве управляющего комплекса, устройства ввода−вывода, помещения электронных коммутационных станций, узлов, центров документальной электросвязи емкостью: |  |  |
|  | - 10 тыс. и более номеров, каналов или точек подключения; | Независимо от площади |  |
|  | - менее 10 тыс. номеров, каналов или точек подключения |  | Независимо от площади |
| 52 | Выделенные помещения управляющих устройств на основе ЭВМ автоматических междугородных телефонных станций при емкости станций: |  |  |
|  | - 10 тыс. междугородных каналов и более; | 24 м2 и более | Менее 24 м2 |
|  | - менее 10 тыс. междугородных каналов |  | Независимо от площади |
| 53 | Помещения обработки, сортировки, хранения и доставки посылок, письменной корреспонденции, периодической печати, страховой почты | 500 м2 и более | Менее 500 м2 |
| Помещения транспорта |  |  |  |
| 54 | Помещения контрольно-диспетчерского пункта с автоматической системой, центра коммутации сообщений, дальних и ближних приводных радиостанций с радиомаркерами | Независимо от площади |  |
| 55 | Помещения демонтажа и монтажа авиадвигателей, воздушных винтов, шасси и колес самолетов и вертолетов | Независимо от площади |  |
| 56 | Помещения самолетного и двигателеремонтного производств | Независимо от площади |  |
| 57 | Помещения для хранения транспортных средств, размещаемые в зданиях иного назначения (за исключением индивидуальных жилых домов), при их расположении: |  |  |
|  | - в цокольном, заглубленном более чем на 0,5 м, и подвальном этажах (в том числе под мостами); | Независимо от площади |  |
|  | - в надземных этажах (п. 15 примечания) | При хранении трех и более автомобилей |  |
| 58 | Производственные, складские, а также технические помещения для инженерного оборудования зданий и сооружений для обслуживания автомобилей | По СН КР 21-01:2018 |  |
| Общественные помещения |  |  |  |
| 59 | Помещения хранения и выдачи уникальных изданий, отчетов, рукописей и другой документации особой ценности (в том числе архивов операционных отделов) | Независимо от площади |  |
| 60 | Помещения хранилищ и хранения служебных каталогов и описей в библиотеках и архивах с общим фондом хранения: |  |  |
|  | - 500 тыс. единиц и более; | Независимо от площади |  |
|  | - менее 500 тыс. единиц |  | Независимо от площади |
| 61 | Выставочные залы (п. 16 примечания) | 1000 м2 и более | Менее 1000 м2 |
| 62 | Помещения хранения музейных ценностей (п. 16 примечания) | Независимо от площади |  |
| 63 | В зданиях культурно-зрелищного назначения (театры,клубы, концертные и киноконцертные залы, филармонии, дома культуры, цирки): |  |  |
|  | - при вместимости зала более 700 мест (п. 17, 18 примечания) | Независимо от площади |  |
| 64 | При вместимости зала более 400 мест и площади сцены более 100 м2 (п. 17, 18 примечания) | Независимо от площади |  |
| 65 | Склады декораций, бутафории и реквизита, столярные мастерские, фуражные, инвентарные и хозяйственные кладовые, помещения хранения и изготовления рекламы, помещения производственного назначения и обслуживания сцены, помещения для животных, чердачное подкупольное пространство над зрительным залом | Независимо от площади при вместимости зала более 400 мест |  |
| 66 | Помещения хранилищ ценностей: |  |  |
|  | - в банках, помещения хранилищ денег, ценностей, драгоценностей, ценных бумаг; |  | Независимо от площади |
|  | - в ломбардах | Независимо от площади |  |
| 67 | Съемочные павильоны киностудий | 1000 м2 и более | Менее 1000 м2 |
| 68 | Помещения (камеры) хранения багажа ручной клади (кроме оборудованных автоматическими ячейками) и склады горючих материалов в зданиях вокзалов (в том числе аэровокзалов) в этажах: |  |  |
|  | - в цокольном, заглубленном более чем на 0,5 м, и подвальном; | Независимо от площади |  |
|  | - в надземных | 300 м2 и более | Менее 300 м2 |
| 69 | Помещения для хранения горючих материалов или негорючих материалов в горючей упаковке при их расположении: |  |  |
|  | - под трибунами любой вместимости в крытых спортивных сооружениях; | 100 м2 и более | Менее 100 м2 |
|  | - в зданиях крытых спортивных сооружений вместимостью 800 и более зрителей | 100 м2 и более | Менее 100 м2 |
| 70 | Под трибунами вместимостью 3 тыс. и более зрителей при открытых спортивных сооружениях | 100 м2 и более | Менее 100 м2 |
| 71 | Специализированные помещения для размещения серверов | 24 м2 и более | Менее 24 м2 |
| 72 | Помещения предприятий торговли, встроенные и встроенно-пристроенные в здания другого назначения: |  |  |
|  | - цокольные, заглубленные более чем на 0,5 м, и подвальные этажи; | Общей площадью 200 м2 и более | Общей площадью менее 200 м2 |
|  | - надземные этажи | Общей площадью 500 м2 и более | Общей площадью менее 500 м2 |
| 73 | Помещения производственного и складского назначения категории В4 по пожарной опасности, расположенные в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2 |  | Независимо от площади |
| 74 | Помещения для размещения детских игровых зон (кроме помещений в зданиях дошкольных образовательных организаций) с применением материалов групп горючести Г2–Г4 | При площади зоны 50 м2 и более |  |
| 75 | Чердаки в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1 и Ф4.2 |  | Независимо от площади |
| 76 | Помещения класса функциональной пожарной опасности Ф3.2, размещаемые в подвальных этажах | Общей площадью 200 м2 и более |  |
| 77 | Помещения детских дошкольных учреждений и организаций, встроенные в здания иного назначения | - | Независимо от площади |
| 78 | Помещения для предоставления гостиничных услуг, встроенные в здания иного назначения | - | Независимо от площади |
| 79 | Мусоросборные камеры жилых многоквартирных зданий (п. 19 примечания) | Независимо от площади |  |
| 80 | Помещения производственного и складского назначения, расположенные в научно-исследовательских учреждениях и других общественных зданиях | Оборудуются согласно соответствующим разделам таблицы 3 |  |
| 81 | Помещения иного административного, административно-бытового и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные |  | Независимо от площади |
| Оборудование |  |  |  |
| 82 | Окрасочные камеры с применением ЛВЖ и ГЖ | Независимо от типа |  |
| 83 | Сушильные камеры (кроме камер с влажностью внутреннего воздуха свыше 60 % при температуре свыше 24С) | Независимо от типа |  |
| 84 | Циклоны (бункеры) для сбора горючих отходов (п. 20 примечания) | Независимо от типа |  |
| 85 | Масляные силовые трансформаторы и реакторы: |  |  |
|  | - напряжением 500 кВ и выше; | Независимо от мощности |  |
|  | - напряжением 220−330 кВ и выше, мощностью; | 200 А и выше |  |
|  | - напряжением 110 кВ и выше, установленные у здания гидроэлектростанций, с единичной мощностью; | 63 ВА и выше |  |
|  | - напряжением 110 кВ и выше, установленные в камерах закрытых подстанций глубокого ввода и в закрытых распределительных установках электростанций и подстанций, мощностью | 63 ВА и выше |  |
| 86 | Испытательные станции передвижных электростанций и агрегатов с дизель- и бензоэлектрическими агрегатами, смонтированными на автомашинах и прицепах (п. 20 примечания) | Независимо от площади |  |
| 87 | Стеллажи высотой более 5,5 м для хранения горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке в зданиях любого назначения | Независимо от площади |  |
| 88 | Масляные емкости для закаливания | 3 м3 и более |  |
| 89 | Охлаждаемые (холодильные) камеры заводского изготовления с возможностью пребывания в них людей, размещаемые в помещениях |  | Независимо от площади |
| 90 | Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительные коробки и устройства, розетки), расположенные в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф1.3 (в коммуникационных помещениях общего пользования: коридоры, холлы, вестибюли, лестничные клетки), Ф2.1, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3, Ф4.1, Ф4.2, Ф5.1, Ф5.2, Ф5.3 | Подлежат защите АУПТ. Объем защищаемого объекта определяется в соответствии с приложением 2 к настоящему Перечню. Допускается вместо АУПТ применять автономные установки пожаротушения |  |
| 91 | На объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) Кыргызской Республики |  |  |
| 92 | Во временных зданиях и сооружениях, предназначенных для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей |  |  |

Примечания.

1. В одно- и двухэтажных автостоянках боксового типа с непосредственным выездом наружу из каждого бокса АУПТ и АУПС допускается не предусматривать, при условии, что в одном боксе размещается не более двух автомобилей.

2. Здесь и далее в разделе Здания данной таблицы высота здания (кроме зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5) определяется согласно приложению Б, СН КР 21-01:2018.

3. Защита АУПС многоквартирных жилых зданий осуществляется в соответствии с нормативно-техническими документами в области проектирования и строительства систем АУПТ и АУПС. Жилые помещения (комнаты), прихожие (при их наличии) и коридоры квартир, не оборудованные дымовыми пожарными извещателями АУПС и пожарными оповещателями системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями вне зависимости от этажности здания, в том числе, в одноквартирных жилых домах (включая блокированные).

4. Спринклерные оросители АУПТ устанавливаются в общих (внеквартирных) коридорах с орошением входных дверей квартир. Все помещения кроме кухонь.

5. Здесь и далее в разделе Здания настоящего Перечня указана общая площадь помещений, кроме специально оговоренных случаев.

6. Встроенные и встроенно-пристроенные административные помещения указанных зданий оборудуются АУПС при площади здания не более 10000 м2. При площади здания не более 100 м2 допускается вместо АУПС применять автономные дымовые пожарные извещатели.

7. Под кабельными сооружениями в настоящем Перечне понимаются тоннели, проходные шахты, этажи, двойные полы, галереи, камеры, используемые для прокладки кабелей (в том числе совместно с другими коммуникациями), электростанций (за исключением частично закрытых кабельных галерей, прокладываемых снаружи зданий, сооружений)

8. Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и между двойными полами автоматическими установками не оборудуются (за исключением пунктов 22–24 настоящего Перечня):

- при прокладке кабелей (проводов) в стальных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;

- при прокладке трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести НГ и Г1 (в соответствии с требованиями СН КР 41-04:2022 воздуховоды допускается предусматривать только из материалов группы горючести НГ и Г1);

- при прокладке одиночных кабелей (проводов) для питания цепей освещения и организации структурированной кабельной сети;

- при прокладке кабелей (проводов) с общим объемом горючей массы менее 1,5 л на 1 м кабельной линии (электропроводки) за подвесными потолками, выполненными из материалов группы горючести НГ и Г1.

9. Объем горючей массы изоляции кабелей (проводов) определяется по методике ГОСТ IEC 60332-3-22.

10. Требования пунктов 31.1 и 31.2 настоящего Перечня (с учетом п. 2 примечания) по применению АУПТ (в зависимости от характеристик пожарной нагрузки) распространяются на пространства за подвесными потолками, расположенные:

- в зданиях (помещениях), подлежащих в целом защите АУПТ;

- в эвакуационных коридорах, холлах, фойе, вестибюлях зданий любого назначения;

- в помещениях, рассчитанных на пребывание 50 и более человек;

- в зданиях (помещениях) классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1.

11. Для отдельно стоящих строительных бытовок и вагончиков, а также для сгруппированных и расположенных не более чем в два уровня по высоте, при организации выхода непосредственно наружу из каждой бытовки (вагончика) допускается вместо АУПС применять автономные дымовые пожарные извещатели.

12. Дополнительные требования по защите помещений складов нефти и нефтепродуктов изложены 
в СНиП 2.11.03.93

13. В указанных помещениях допускается не применять АУПТ для помещения в целом, при условии, что все электронное и электротехническое оборудование (включая оборудование АСУ ТП) защищено автоматическими установками локального пожаротушения или автономными установками пожаротушения, а в помещениях установлена система пожарной сигнализации. При этом защита кабельных соединительных линий в указанных помещениях может быть осуществлена конструктивными методами, а при их нахождении за подвесными потолками или между двойными полами следует руководствоваться пунктом 31.

14. Для защиты указанных помещений должны применяться АУПТ, не вызывающие повреждение или сбои в работе защищаемого оборудования при ложном срабатывании.

15. При размещении автомобилей в выставочных и торговых залах помещения, данные выставочные и торговые залы оборудуются АУПТ в соответствии с пунктами 63 и 74 настоящего Перечня соответственно.

16. Данное требование не распространяется на помещения, временно используемые для выставок (фойе, вестибюли и т.д.), а также на помещения, в которых хранение ценностей производится в металлических сейфах.

На объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) Кыргызской Республики допускается не применять АУПТ для помещения в целом, при условии, что помещение защищается автоматическими установками локального пожаротушения или автономными установками пожаротушения.

17. Дренчерные оросители устанавливаются под колосниками сцены и арьерсцены, под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными мостиками, в сейфах скатанных декораций и во всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов и арьерсцены, а также части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств.

18. Спринклерными установками оборудуются: покрытия сцены и арьерсцены, все рабочие галереи и переходные мостики (кроме нижних), трюм (кроме встроенного оборудования сцены), карманы сцены, арьерсцена, а также складские помещения, кладовые, мастерские, помещения станковых и объемных декораций, камера пылеудаления, фуражные, инвентарные и хозяйственные кладовые, помещения производственного назначения и обслуживания сцены, помещения для животных, чердачное подкупольное пространство над зрительным залом.

19. В многоквартирных жилых зданиях мусоросборная камера должна быть защищена по всей площади спринклерными оросителями. Участок распределительного трубопровода оросителей должен быть кольцевым, подключенным к сети хозяйственно-питьевого водопровода многоквартирного здания и оснащенным теплоизоляцией из негорючих материалов.

20. Электрощиты и электрошкафы допускается оборудовать вместо АУПТ, УСПА или УПА.

Список сокращений

| УСПА | – | установка пожаротушения автономная |
| --- | --- | --- |
| АУПС | – | автоматическая установка пожарной сигнализации |
| АУПТ | – | автоматическая установка пожаротушения |
| АТС | – | автоматическая телефонная станция |
| АСУ ТП | – | автоматизированная система управления технологическим процессом |
| ГЖ | – | горючая жидкость |
| ЛВЖ | – | легковоспламеняющаяся жидкость |
| СН КР | – | строительные нормы Кыргызской Республики |
| УПА | – | устройство пожаротушения автономное |
| ЭВМ | – | электронно-вычислительная машин |