Өрт өчүрүүнүн алгачкы

каражаттарын

аныктоо таблицасына

1-тиркеме

**Айыл чарба машиналары үчүн өрт өчүрүү каражаттарынын  
тизмеги**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Айыл чарба машиналарынын аталышы** | **Өрт өчүргүчтөр** | **Шиш күрөк же сапердук күрөк** | **Швабра** |
| 1 | Өзү жүрүүчү комбайндар | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Моторлуу чиркегич комбайндар | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Моторсуз чиркегич комбайндар | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Чиркегичтүү чалгы | – | 1 | 2 |
| 5 | Учкаштырма чалгы | – | 1 | 2 |
| 6 | Тракторлор | 1 | 1 | – |
| 7 | Өзү жүрүүчү шассилер | 1 | 1 | – |
| 8 | Учкаштырма комбайны бар өзү жүрүүчү шассилер | 2 | 2 | – |

Эскертүү. Дан жыйноочу өзү жүрүүчү комбайндар, ошондой эле ушул таблицада көрсөтүлбөгөн калган айыл чарба машиналары эки өрт өчүргүч менен комплекттелиши керек.

Өрт өчүрүүнүн алгачкы

каражаттарын

аныктоо таблицасына

2-тиркеме

**Автомай куюучу станциялар үчүн өрт өчүрүүнүн алгачкы каражаттарынын  
ченемдери**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **АКС имараттарынын жана курулмаларынын аталышы** | **Аянты м2** | **Күкүмдүү өрт өчүргүч, даана** | | | **Көмүр кычкыл өрт өчүргүч**  **ОУ-2, даана** | **Сыйымдуулугу**  **0,5 м3 болгон**  **кум салынган ящик, даана** | **Кийиз же**  **1,8x1,8 м2 болгон өрт жапкыч, даана** |
| **ОП-5** | **ОП-10** | **ОП-100** |
| 1 | Стационардык АКС жана май куюучу пункттар | Ар бир  100 м2 аянтка | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Контейнердик, модулдук АКС |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Оператор бөлүгү, дүкөн, тамактануу пункту |  | 1 | – | – | 1 | – | – |
| 4 | Техникалык тейлөө станциясы, унаа жуугуч |  | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 |

Эскертүү. Ящиктин конструкциясы күрөк менен кумду оңой алууга ыңгайлуу жана ага жаан-чачын тийбегендей болушу керек.

Өрт өчүрүүнүн алгачкы

каражаттарын

аныктоо таблицасына

3-тиркеме

**АКС көбүктөндүргүчтүн запасына керектөөлөрдүн   
ченемдери**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мунай продукттары** | **1 м2 аянтка мунай продукттарын өчүрүү эсеби менен көбүктөндүргүчтүн саны (литр менен)** | **Эскертүү** |
| 1 | Мунай жана мунай продукттары: |  |  |
|  | – тутануу температурасы 28 градус жана андан төмөн | 15 | Өчүрүү аянты 2.11.03-93 КЧЭге ылайык эсептелет |
| 2 | – тутануу температурасы 28 градустан жогоруу | 10 | Өчүрүү аянты 2.11.03-93 КЧЭге ылайык эсептелет |