СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ

к проекту приказа Государственного агентства по регулированию  топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики «Об утверждении нормативных технических потерь тепловой энергии и сетевой воды открытого акционерного общества

«Бишкектеплосеть» на 2021 год»

- Цель и задачи

Проект приказа Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики «Об утверждении нормативных технических потерь тепловой энергии и сетевой воды открытого акционерного общества «Бишкектеплосеть» на 2021 год» разработан в целях реализации постановления Правительства Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления» от 15 сентября 2014 года № 530.

- Описательная часть

В соответствии с пунктом 20 приложения 1 к постановлению Правительства Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления» от 15 сентября 2014 года № 530, Государственному агентству по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики, делегировано утверждение нормативов потерь тепловой энергии и сетевой воды.

Расчет нормативов потерь тепловой энергии и сетевой воды производится на основании Методики по расчету потребности в тепловой энергии зданий (далее – Методика), утвержденной приказом Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования при Правительстве Кыргызской Республики от 5 марта 2018 года № 1/1.

Данная Методика действует на всей территории Кыргызской Республики и обязательна для предприятий и организаций, независимо от форм собственности, производящих, распределяющих и потребляющих тепловую энергию, для определения расчетной потребности жилых домов, предприятий, общественных и административных зданий в тепловой энергии (при отсутствии проектных данных), используемой на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды, а также расчетов потерь энергии в тепловых сетях.

ОАО «Бишкектеплосеть» представлены следующие расчеты:

- нормативные потери тепла в магистральных и распределительных паропроводах общества на 2021 год;

- нормативные эксплуатационные потери тепла через тепловую изоляцию водяными сетями общества на 2021 год;

- расчет потерь тепловой энергии и подпиточной воды с утечками во внутридомовых системах теплоснабжения жилых домов г. Бишкек на 2021 год.

Расчет нормативных потерь тепла в паровых тепловых сетях ОАО «Бишкектеплосеть» за 2020 и 2021 годы выполнены согласно с Методикой по расчету потребности в тепловой энергии зданий, утвержденной Приказом Государственного комитета промышленности, энергетике и недропользованию при Правительстве Кыргызской Республики от 05.03.2018 года № 1/1, а также Постановлений Исполнительного Совета Государственного агентства по энергетике при Правительстве Кыргызской Республики за № 133-П от 11 августа 2005 года «О внесении дополнений в Методику по расчету потребности в тепловой и электрической энергии зданий» и «Об утверждении коэффициентов (К1 и К2) к удельным нормативным потерям тепла в паропроводах при нестационарном режиме паропотребления для ОАО «Бишкектеплосеть» от 27 сентября 2005 года № 160-П.

Средняя температура грунта определялась по данным Кыргызгидромета, а средняя температура теплоносителя для отопительного и летнего периодов определялась путем усреднения температур, выбранных из температур сетевой воды отпущенной ТЭЦ-1 г. Бишкек за 2016-2020 гг.

При этом:

Нормативные потери тепла в магистральных и распределительных паропроводах ОАО «Бишкектеплосеть» на 2020 год составили 52 590 Гкал, на 2021 год составили 50 288 Гкал.

Уменьшение значения нормативных потерь тепла на 2021 год по сравнению с нормативными потерями тепла за 2020 год в количестве 2 302 Гкал снижены за счет:

- уменьшения потребления тепловой энергии в паре следующими потребителями:

ОАО «Бишкексут»;

ОАО «Арпа»;

- Выполненных мероприятий по восстановлению тепловой изоляции отдельных участков паропроводов;

Нормативные потери тепла через изоляцию теплосетями на 2020 год составили 438 916 Гкал, на 2021 год - 446 607 Гкал

Всего технические потери тепловой энергии в паропроводах и водоводах на 2020 год составили 491 504 Гкал, на 2021 год - 496 895 Гкал.

Нормативные утечки сетевой воды водяными сетями на 2020 год составили 879 431 тонн, на 2021 год - 898 965 тонн.

Потери воды с нормативными утечками во внутридомовых сетях на 2020 год составили 282 497 тонн, на 2021 год - 283 280 тонн.

Потери тепла во внутридомовых сетях на 2020 год составили 18 734 Гкал, на 2021 год – 13 781 Гкал.

Итого суммарные нормативные утечки на 2021 год составили 
1 182 245 тонн.

Итого суммарные технические потери тепловой энергии по ОАО «Бишкектеплосеть» на 2021 год составили 510 676 Гкал, в том числе:

- в паропроводах на 2021 год 50 288 Гкал;

- в водоводах на 2021 год 446 607 Гкал;

- во внутридомовых сетях 13 781 Гкал.

Для определения величины нормативных утечек во внутридомовых системах теплоснабжения жилых домов необходимо определить суммарный объем трубопроводов системы теплоснабжения всех жилых домов.

Для этого необходимо определить суммарную максимальную нагрузку на отопление и горячее водоснабжение всех жилых домов. Максимальные тепловые нагрузки на отопление и горячее водоснабжение принимаются из расчетов договоров.

По состоянию на 01.09.2020 года:

А) договорная величина максимальной нагрузки на отопление равна:

Qmax.от = 401,318 Гкал/ час.

Б) договорная величина максимальной нагрузки на горячее водоснабжение равна:

Qmax.гвс = 150,620 Гкал/ час.

В) договорная величина максимальной нагрузки на отопление и горячее водоснабжение равна:

Qmax = Qmax.от + Qmax.гвс = 401,318 +150,620 = 551,938 Гкал/ час.

Удельный объем воды системы теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) принимается равным V уд.зим. = 50 м 3 Гкал/час.

Так как в зимний период работают системы отопления и горячего водоснабжения, то суммарный объем воды определяется с учетом максимальной нагрузки на отопление и горячее водоснабжение по формуле:

Vж.д.зим. = Qmax х V уд.зим. = 551,938 х50 = 27 596,9 м 3

В летний период работает только система горячего водоснабжения. Удельный объем воды системы ГВС равен V уд.лет. = 20 м 3 Гкал/час. Суммарный объем воды определяется с учетом максимальной нагрузки на горячее водоснабжение по формуле:

Vж.д.лет. = Qmax.гвс х V уд.лет. = 150,620 х20 = 3012,4 м 3

Нормативные утечки во внутридомовых системах теплоснабжения определяются по формуле:

Gвдс = 0, 0025 х Vж.д. х 24(час) х N (календ.дней) (м 3)

Где: Vж.д. – объем внутридомовой системы теплоснабжения принимается:

при расчете нормативных утечек в зимний период Vж.д. = Vж.д.зим;

при расчете нормативных утечек в летний период Vж.д. = Vж.д.лет.

Потери тепловой энергии с нормативными утечками во внутридомовых системах теплоснабжения жилых домов определяются по формуле:

А) в зимний период:

Q ут.зим. = Gвдс.зим. х (t1зим. + t2зим.) / 2 – tхв) х 10 -3

Где: t1 зим. – температура сетевой воды в подающем трубопроводе;

t2 зим. – температура сетевой воды в обратном трубопроводе;

t хв – температура холодной воды сетевой воды в обратном трубопроводе;

б) в летний период:

Q ут.лет. = Gвдс.лет. х (tгв - tхв) х 10 -3

Где: t гв – температура горячей воды в трубопроводе;

t хв – температура холодной сетевой воды в обратном  трубопроводе.

ОАО «Бишкектеплосеть» обслуживает 469,164 км тепловых сетей в г. Бишкек и эксплуатирует 19 насосных станций. Мощность энергохозяйства ОАО «Бишкектеплосеть» составляет 24977 условных единиц. Кроме того, на балансе бюджетных организаций находится около 40 км тепловых сетей и в частном жилом секторе – еще около 30 км. Более 68% жилищного фонда подключены к сетям предприятия.

Из 469,164 км тепловых сетей 348,357 км (74,25%) отработали свой нормативный эксплуатационный срок 25 лет. Обществом в пределах средств, сформированных в тарифе на тепловую энергию, ежегодно перекладывается до 7-8 км тепловых сетей, но темпы старения трубопроводов существенно опережают темпы проведения ремонтных и реконструктивных работ.

На основании вышеизложенного, Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики считает целесообразным принять данный приказ, что позволит, обеспечит прозрачность регулирования отрасли теплоснабжения Кыргызской Республики.

Принятие данного приказа Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики не повлечет необходимость внесения поправок в другие нормативные правовые акты.

3. Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий

Принятие данного приказа Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики негативных социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий не повлечет.

4. Информация о результатах общественного обсуждения

В соответствии с пунктом 11 Положения о порядке делегирования отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 сентября 2014 года № 530, проект приказа Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской размещен на сайте Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики  декабря 2020 года, на сайте Правительства Кыргызской Республики и на Едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов, для проведения общественного обсуждения от декабря 2020 года.

5. Анализ соответствия проекта законодательству

Представленный приказ Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики не противоречит нормам действующего законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу международным договорам, участницей которых является Кыргызская Республика.

6. Информация о необходимости финансирования

Представленный приказ Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики не требует проведения финансово-экономических анализа и расчетов и не повлечет дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.

7. Информация об анализе регулятивного воздействия

Представленный приказ Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики не требует проведения анализа регулятивного воздействия, поскольку не направлен на регулирование предпринимательской деятельности.

Директор 				         			 		Т.И. Нурбашев