Долбоор

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨНӨР-ЖАЙ, ЭНЕРГЕТИКА ЖАНА ЖЕР КАЗЫНАСЫН ПАЙДАЛАНУУ МАМЛЕКЕТТИК КОМИТЕТИНИН

“Кыргызстан улуттук электр тармагы” ААК 110-500 кВ электр тармактары боюнча электр энергиясын берүүдө технологиялык жоготууларынын ченемдерин эсептөө жана негиздөө боюнча нускамасын бекитүү жөнүндө

БУЙРУГУ

“Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6- жана 8-беренелерине, “Кыргыз Республикасынын Энергетика жөнүндө” Мыйзамынын 2-беренесине, “Кыргыз Республикасынын Электр энергетикасы жөнүндө” Мыйзамынын 4-берененисе, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-сентябрындагы № 530 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын мамлекеттик органдарга жана жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарына өткөрүп берүү жөнүндө” 1-пунктуна ылайык буйрук кылам:

1. “Кыргызстан улуттук электр тармагы” ААК 110-500 кВ электр тармактары боюнча электр энергиясын берүүдө технологиялык жоготууларынын ченемдерин эсептөө жана негиздөө боюнча нускамасы тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Электр энергетика башкармалыгы:

1) ушул буйрук катталган күндөн тартып үч күндүн ичинде төмөндөгүлөр боюнча чараларды кабыл алсын:

- буйрукту «Эркин Too» гезитинде расмий жарыялоо;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин расмий веб-сайттарына жайгаштыруу;

2) расмий жарыяланган күндөн тартып бир күндүн ичинде буйрукту расмий тилиндеги көчүрмөсүн кагаз жана электрондук түрүндө, жарыялоо булагын белгилеп мамлекеттик каттоо үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жиберүү;

3) буйрук күчүнө кирген күндөн тартып бир жумуш күндүн ичинде көчүрмөсүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына маалымат үчүн жиберүү.

3. Ушул буйрук расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары А.Т. Кадырбаевге жүктөлсүн.

Төрага							Ж.К.Сагынбаев

Проект

ПРИКАЗ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Инструкции по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям 110-500 кВ ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»

В соответствии со статьями 6 и 8 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», со статьей 2 Закона Кыргызской Республики «Об энергетике», со статьей 4 Закона Кыргызской Республики «Об электроэнергетике», пунктом 1 постановления Правительства Кыргызской Республики от 15 сентября 2014 года № 530 «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления» приказываю:

1. Утвердить Инструкцию по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям 110-500 кВ ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» согласно приложению.

2. Управлению электроэнергетики:

1) в течение трех дней со дня регистрации настоящего приказа принять меры по:

- официальному опубликованию приказа в газете «Эркин Too»;

- размещению приказа на официальном веб-сайте Правительства Кыргызской Республики и веб-сайте Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики;

2) в течение одного рабочего дня со дня официального опубликования направить копию приказа, на бумажном и электронном носителях, с указанием источника опубликования в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения Государственный реестр нормативных правовых актов;

3) в течение одного рабочего дня со дня вступления приказа в силу направить копию приказа в Аппарат Правительства Кыргызской Республики для информации.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики А.Т. Кадырбаева.

Председатель							Ж.К.Сагынбаев

“Кыргызстан улуттук электр тармагы” ААК 110-500 кВ электр тармактары боюнча электр энергиясын берүүдө технологиялык жоготууларынын ченемдерин эсептөө жана негиздөө боюнча нускамасын бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин буйругунун долбооруна

НЕГИЗДЕМЕ-МААЛЫМКАТ

1. Максаты жана милдети.

Буйруктун долбоорунун максаты «Датка-Кемин» 500 кВ АЧ ишке киргизилгендигине байланыштуу “Кыргызстан УЭТ” ААКтын электр тармактары боюнча электр энергиясын берүүдө анын жоготууларын ченемдөө боюнча нускаманын мурунку редакциясын актуалдаштыруу болуп саналат.

Буйруктун долбоорунун милдети “Кыргызстан УЭТ” ААКтын электр тармактары боюнча электр энергиясын берүүдө анын техникалык жоготууларынын эсептөөлөрүн жана негиздемелерин методикалык жактан камсыз кылуу болуп саналат.

2. Баяндоо бөлүгү.

Нускаманын мурунку 2010-жылдагы редакциясы эскиргендигине жана «Датка-Кемин» 500 кВ АЧ ишке киргизилгенден кийин жогорку чыңалуудагы электр тармактарынын схемасы жана энергетика тутумунун иштөө шарттамы өзгөрүлгөндүгүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын Өнөр-жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетине караштуу Энергетика жана экономика илимий-изилдөө институту тарабынан нускама актуалдаштырылган.

Нускама «Датка-Кемин» 500 кВ ЭБЧ жана Кыргызстан менен Казахстандын энергетикалык тутумдарын байланыштырган тутумдар аралык электр берүү чубалгылары камтылган учурда колдонот.

Нускаманын жаңы редакциясында келтирилген мүнөздөмөлөр боюнча “Кыргызстан УЭТ” ААК жана жогорку чыңалуудагы электр тармактары ишканалардын (“Кыргызстан УЭТ” ААК облустарда түзүмдүк бөлүмдөрү) электр тармактарындагы электр энергиясынын жоготууларынын эсептөөлөрү, статистикалык маалыматтары жана электр тармактарындагы жүктөмдөрдүн контролдук өлчөөлөрүнүн жыйынтыктары менен өз ара байланышып (корреляцияланып), канааттандырарлык жыйынтыктарды берди.

3. Мүмкүн болуучу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттердин болжолдору.

Буйруктун долбоорун кабыл алуу терс социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттерге алып келбейт.

4. Коомдук талкуулоонун натыйжалары жөнүндө маалымат.

“Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамдын 22-беренесине ылайык жарандардын жана юридикалык жактардын кызыкчылыктарына түздөн-түз тиешеси бар ченемдик укуктук актылардын долбоорлору, ошондой эле ишкердик ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылардын долбоорлору коомдук талкуулоого жатат.

Буйруктун долбоору жарандардын жана юридикалык жактардын кызыкчылыктарына түздөн-түз таасир тийгизбейт жана ишкердик ишмердүүлүктү жөнгө салбайт, анткени Нускама “Кыргызстан УЭТ” ААКтын электр тармактары боюнча электр энергиясын берүүдө анын  техникалык жоготууларын эсептөө жана негиздөө боюнча иштерди жүргүзүү үчүн негиз болуп колдонулат, ошондой эле жарандарга жана ишкерлерге карата кошумча талаптарды коюуну болжолдобойт. Ушуга байланыштуу бул буйруктун долбоору коомдук талкуулоого жатпайт.

Ошол эле учурда, буйруктун долбоору Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин расмий сайтына http://www.gkpen.kg/index.php/home1212 дарегине 2019-жылдын 21-ноябрында жайгаштырылган. Сын-пикирлер жана сунуштар түшкөн эмес.

5. Долбоордун мыйзамдарга дал келишин талдоо.

Буйруктун долбоору колдонуудагы мыйзамдардын ченемдерине, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге карама-каршы келбейт.

6. Каржылоонун зарылчылыгы жөнүндө маалымат.

Буйруктун долбоорун кабыл алуу республикалык бюджеттен кошумча каржылык сарптоону талап кылбайт.

7. Жөнгө салуучу таасирди талдоо жөнүндө маалымат.

Ишкердик ишмердүүлүктү жөнгө салууга багытталбагандыктан, сунушталган долбоор жөнгө салуучу таасирди талдоону талап кылбайт.

Төрага						Ж.К.Сагынбаев

СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ

к проекту приказа Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям 110-500 кВ ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»

1. Цель и задачи.

Целью проекта приказа является актуализация предыдущей редакции Инструкции по нормированию потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям ОАО «НЭС Кыргызстана в связи с вводом в эксплуатацию ВЛ 500 кВ «Датка - Кемин».

Задачей проекта приказа является методическое обеспечение расчётов и обоснования технических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям ОАО «НЭС Кыргызстана.

2. Описательная часть.

Инструкция актуализирована Научно-исследовательским институтом энергетики и экономики при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования КР в связи с устареванием предыдущей редакции от 2010 года и изменением схемы высоковольтных электрических сетей и режима работы энергосистемы после ввода в эксплуатацию ВЛ 500 кВ «Датка-Кемин».

Инструкция применяется для нормальной схемы сети, при которой включены ЛЭП 500 кВ «Датка-Кемин» и межсистемные линии электропередачи, связывающие энергосистемы Кыргызстана и Казахстана.

Предварительные расчеты потерь электроэнергии в электрических сетях ОАО «НЭС Кыргызстана» и предприятий высоковольтных электрических сетей (подразделений ОАО «НЭС Кыргызстана» в областях) и по характеристикам, приведенным в новой редакции Инструкции показали удовлеворительные результаты и коррелируются с статданными и результатами контрольных замеров нагрузок на электрические сети.

3. Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий.

Принятие проекта приказа негативных социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий не повлечет.

4. Информация о результатах общественного обсуждения.

Согласно статьи 22 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах» общественному обсуждению подлежат проекты нормативных правовых актов, непосредственно затрагивающих интересы граждан и юридических лиц, а также проекты нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность.

Проект приказа непосредственно не затрагивает интересы граждан и юридических лиц и не регулирует предпринимательскую деятельность, так как Инструкция служит основой для организации работ по расчёту и обоснованию технических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям ОАО «НЭС Кыргызстана и не предполагает установления дополнительных требований в отношении граждан и предпринимателей. В этой связи, данный проект приказа не подлежит общественному обсуждению.

В то же время, проект приказа был размещен на официальном сайте Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики 21 ноября 2019 года по адресу http://www.gkpen.kg/index.php/home1212. Замечаний и предложений не поступало.

5. Анализ соответствия проекта законодательству.

Проект приказа не противоречит нормам действующего законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу международных договорам, участницей которых является Кыргызская Республика.

6. Информация о необходимости финансирования.

Принятие проекта приказа не повлечет дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.

7. Информация об анализе регулятивного воздействия.

Представленный проект не требует проведения анализа регулятивного воздействия, поскольку не направлен на регулирование предпринимательской деятельности.

Председатель						Ж.К.Сагынбаев

Тиркеме

Кыргыз Республикасынын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин

2020-ж. “___”___ №_________

буйругу менен бекитилген

“Кыргызстан улуттук электр тармагы” ААК

110-500 кВ электр тармактары боюнча электр энергиясын берүүдө технологиялык жоготууларынын ченемдерин эсептөө жана негиздөө боюнча нускама

1 - глава. Жалпы жоболор

1. Бул Нускама “Кыргызстан улуттук электр тармагы” ААКда электр энергиясынын технологиялык жоготууларынын ченемдерин эсептөө жана негиздөө  жана, электр энергиясын берүү боюнча тейлөө жүргүзчү, жогорку чыңалуудагы электр тармактары ишканаларында (ЖЧЭТИнде) аларды төмөндөтүү боюнча иштерди уюштуруу максатында иштелип чыккан.

2. Нускама “Кыргызстан УЭТ” ААКнын 110-500 кВ электр тармагындагы электр энергиянын жоготууларынын ченемдерин жөндөөнүн эсептөө мезгилинде эсептөө жана негиздөө жүргүзчү кызматкерлери үчүн дайындалган.

3. Эсептешүү мезгилине электр энергиясынын жоготууларынын ченемин бекитүүнү отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жүргүзөт.

4. Жөнгө салуунун эсептешүү мезгилинин узактыгын өткөрүлуп турган тарифтик саясатка ылайык отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган белгилейт. Жөнгө салуунун эсептөөчү мезгили календардык жыл болуп саналат.

5. Электр тармактарында электр энергиясынын жоготууларынын ченемдери деп, энчиленген же салыштырма бирдиктерде (%) белгиленген тартипте бекитилген, электр энергиясын ташууда электр тармактын анык абалын эске алуу менен экономикалык жактан негизделген жана документ менен тастыкталган электр энергиясынын технологиялык сарпын түшүнүү керек.

6. Электр энергиясынын жоготууларынын ченемделишинин негизги максаты болуп, коромжуларды экономикалык жактан негиздөө деңгээлине чейин төмөндөтүү саналат.

7. Жөнгө салуунун эсептешүү мезгилине электр энергиясынын жоготууларынын ченеми “Кыргызстан УЭТ” ААКнын 110-500 кВ электр тармагына электр энергиясынын келип түшүүсүнө салыштырма бирдиктерде (пайыздарда) белгиленет.

8. Жөнгө салуунун эсептешүү мезгилине электр энергиясынын жоготууларынын ченеми “Кыргызстан УЭТ” ААКнын электр тармагынын нормалдуу иштөө режиминин шарттары үчүн белгиленет.

9. Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган бекиткен электр энергиянын жоготууларынын ченемин “Кыргызстан УЭТ” ААКнын электр тармактары боюнча электр энергияны берүү боюнча акыны эсептөө учурда колдонууга уруксат кылынат.

10. Жөнгө салуу мезгилине электр тармактары боюнча электр энергиясын берүү учурда анын технологиялык жоготуулары толугу менен “Кыргызстан УЭТ” ААКнын электр тармагы үчүн, ошондой эле жогорку чыңалуудагы ишканалар жана чыңалуунун деңгээли: 110, 220, 500 кВ боюнча бөлүү менен эсептелинет.

2-глава. Электр тармактары боюнча электр энергиясын берүү учурда анын технологиялык жоготууларынын түзүмү

11. Электр энергиясынын технологиялык жоготууларына (мындан ары – ЭТК) аны “Кыргызстан УЭТ” ААКнын электр тармактары боюнча берүү учурда төмөнкүнү камтыйт - чубалгылардын жана жабдуунун техникалык мүнөздөмөлөрүнө жана иштөө режимдерине ылайык электр энергиясын берүү учурда болуучу физикалык процесстер менен шартталган, электр тармактарынын чубалгыларындагы жана жабдуусундагы техникалык жоготуулары, электр энергиясын эсепке алуу тутумунун мүмкүн каталыктары менен шартталган, көмөк чордондордун өздүк керектөөлөргө кеткен электр энергиясынын сарптарын жана жоготуулары.

Электр тармактары боюнча электр энергиясын берүү учурда пайда болчу электр тармактарындагы техникалык жоготуулары берилип турчу кубаттуулуктун (жүктүн) чоңдугуна – шарттуу-турактуу коромжуларга байланыштуу болбогон жоготууларынан жана көлөмү берилип турчу кубаттуулуктун (жүктүн) чоңдугуна – жүктөө (өзгөрүлмө) жоготуууларга байланыштуу болгон жоготуулардан турат.

12. Электр энергиясынын технологиялык жоготууларынын көлөмү (саны) электр тармактары боюнча электр энергиясын берүү учурда анын технологиялык жоготууларынын ченемин аныктоо жана негиздөө максаттарда “Кыргызстан улуттук электр тармагы” ААКнын 110-500 кВ электр тармактарында электр энергиясынын ченемдик жоготууларынын эсептөө методикасына жана “Кыргызстан улуттук электр тармагы” ААКнын жогоку чыңалуудагы электр тармактары ишканасынын 110-500 кВ электр тармактарында электр энергиясынын ченемдик жоготууларынын эсептөө методикасына ылайык эсептелинет (бул Нускаманын 1- жана 2-тиркемелери).

13. Электр энергиясын өздүк керектөөлөргө сарптоо эсепке алуучу алеттер боюнча аныкталат. Электр энергиясын өздүк керектөөлөргө сарптоо элементтеринин номенклатурасы бул Нускаманын 3-тиркемесинде келтирилген.

14. Эсепке алуу тутумунун мүмкүн каталыктары менен шартталган жоготуулар бул Нускаманын 4-тиркемесине ылайык аныкталат.

3 – глава. Электр тармактары боюнча электр энергиясын берүү учурда анын технологиялык жоготууларынын ченемделишинин жалпы принциптери

15. Жөнгө салчу мезгилинде “Кыргызстан УЭТ” ААКнын электр тармактары боюнча электр энергиясын берүү учурда анын технологиялык жоготуулары өндүрүү теңдешинин божомол жыйынтыгынан жана электр энергияны жеткирип берүүдөн аныкталат.

16. Жөнгө салчу мезгилинде электр энергиясын берүү учурдагы технологиялык жоготуулардын ченемин эсептөө жана негиздөө үчүн төмөнкү маалыматтарды эске алуу керек:

1) тармактардын накта жүктөлүшү (электр энергиянын агымын бөлүштүрүүчү схемасынын жана кубаттуулуктун өзгөрүшү) жөнүндө маалыматты чогултуу процессинде алынган, учурдагы мезгил;

2) жаңы жабдууну (электр берүү чубалгылары, трансформаторлор) пайдаланууга мерчемдеп киргизүүнүн натыйжасындагы тармактын схемасынын жана кайтадан бөлүштүрүүчү кубаттуулуктардын өзгөрүүсү;

3) эсепке алуу алеттеринин көрсөтүүлөрүнүн негизинде электр энергиясынын накта жоготуулары жөнүндө, тармактык жана генерациялоочу жабдууда техногендик караптар менен чакырылган, өзгөчө кырдаал болгон учурда, эгерде жөнгө салуу мезгилине тармактын өтө ыңгайсыз иштегендиги олуттуу таасирин тийгизсе.

4) чектеш мамлекеттердин (Казахстан, Өзбекстан жана Тажикстандын) энергетикалык тутумдары менен мамлекеттер аралык электр берүү чубалгыларынын жарыш иштешинин режимдери жөнүндө.

17. Жогорку чыңалуу электр тармактары ишканаларынын (ЖЧЭТИнин) электр тармактары боюнча электр энергиясын берүү учурда анын технологиялык жоготууларын түзүүчүлөр боюнча даана аныкталат: шарттуу-турактуу, жүктөө коромжулар жана эсепке алуу тутумунун мүмкүн каталыктары менен шартталган жоготуулар.

18. Жөнгө салуу мезгилине “Кыргызстан улуттук электр тармагы” ААКнын электр тармактары боюнча электр энергиясын берүү кезде анын технологиялык жоготууларынын жалпыланган баасын базалык мезгил үчүн ЭТКнын эсептешүү маанисине жана базалык мезгилдин электр энергиясынын теңдешинин жана жөнгө салуу мезгилге электр энергиясынын мерчемдик теңдешинин көрсөткүчтөрүнө карата салыштырма талдоонун негизинде аныктоого уруксат берилет.

Ошону менен бирге:

1) жөнгө салуу мезгилине электр тармактары боюнча электр энергиясын берүү кезде анын жүктөө жоготуулары формула боюнча аныкталат:

,                            (3.1)

мында ΔW Н.Б, ΔW Н.Р - базалык жана жөнгө салынчу мезгилдерине  карата электр энергиясынын жүктөө жоготууларын билдирет;

WПС.Б, WПС.Р – базалык жана жөнгө салынчу мезгилдерине карата электр энергиясынын тармакка келип түшүүсү;

2) жөнгө салынчу мезгилге электр энергиясынын шарттуу-турактуу жоготуулары базалык мезгил үчүн алардын эсептөө натыйжалары боюнча кабыл алынат жана жөнгө салынчу мезгилде жабдуунун курамы өзгөргөнүнө ылайык оңдолот;

3) жөнгө салынчу мезгилге, электр энергиясын эсепке алуу тутумунун мүмкүн каталыктары менен шартталган электр энергиясынын жоготуулары формула боюнча аныкталат аныкталат:

,                           (3.2)

мында   ΔW погр.Б, %   -   салыштырма бирдикте базалык мезгил үчүн, электр энергиясын эсепке алуу тутумунун мүмкүн каталыктары менен шартталган, электр энергиясынын жоготуулары.

19. Электр энергиясы үчүн тарифтерге киргизүүгө электр энергиясынын жоготууларынын негиздөөгө, анын ченемин аныктоо үчүн божомол маанилерин эсептөө “Кыргызстан УЭТ” ААКнын адистери тарабынан жүргүзүлөт жана отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кароосуна белгиленген мөөнөттө берилет.

20. Электр энергиясынын жоготууларынын эсебинин жыйынтыгы, негиздөөнүн тактыгын, түзүмдүн ачыктыгын жана алардын өзгөрүү динамикасын камсыз кылчу, түрдө берилүүгө тийиш.

21. Толугу менен “Кыргызстан УЭТ” ААКнын тармагы үчүн электр энергиясынын жоготууларынын ченемин негиздөөгө, 1-тиркемеде келтирилген, методика боюнча электр энергиясынын тармакка келип түшүү - бир мүнөздөгүчүнөн бардык чыңалуулардын тармактарындагы жоготуулары байланыштуу экендигин көрсөтүп турган, электр энергиясынын жоготууларынын бекитилген ченемдик мүнөздөмөлөрү боюнча уруксат берилет.

22. Жөнгө салуунун эсептешүү мезгилине электр энергиясынын жоготууларынын ченеми көзкарандысыз эксперттик комиссиянын берилген негиздөөчү материалдарынын жана (керек болгон учурда) корутундусунун негизинде “Кыргызстан УЭТ” ААКнын бардык тармагы үчүн отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен бекитилет.

23. Жөнгө салуунун эсептешүү мезгили аяктоо боюнча отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган накта отчёттук маалыматтар боюнча электр энергиясынын жоготууларынын ченемдеринин аткарылышынын көзөмөлүн жүргүзөт.

Толугу менен “Кыргызстан УЭТ” ААК тармак үчүн электр энергиясынын жоготууларынын бекитилген ченеминин негизинде төмөнкүлөрдү жүзөгө ашырат:

1) 2-тиркемеде келтирилген методика боюнча “Кыргызстан УЭТ” ААК жана ЖЧЭТИ боюнча электр энергиясынын мерчемдик теңдештеринен чыгып, жогорку чыңалуу электр тармактары ишканалары боюнча жиктелген, жөнгө салуунун эсептешүү мезгилине электр энергиясынын жоготууларынын ченемдеринин эсептөө;

2) Электр энергиясынын ар ай сайын жана ар квартал сайын мерчемдик теңдештеринен чыгып, ЖЧЭТИ жана чыңалуунун класстары боюнча жиктелген, жөнгө салуунун эсептешүү мезгилинин отчёттук аралыктарында электр энергиясынын жоготууларынын мерчемдик маанилерин эсептөө.

24. “Кыргызстан УЭТ” ААК ишканалардын тармактарына электр энергиясынын келип түшүүсүнүн түзүмү жана мерчемдик маанилери өзгөрүлгөн учурда отчёттук аралыктарда жогорку чыңалуу электр тармактары ишканалары боюнча электр энергиясынын жоготууларынын мерчемдик маанилерин оңдоого укуктуу, ушуну менен бирге толугу менен “Кыргызстан УЭТ” ААКнын тармагы үчүн эсептешүү мезгилге жоготуулардын ченеми өзгөрүлбөйт.

25. “Кыргызстан УЭТ” ААК тиешелүү негиздөөдөнүн негизинде  электр энергиясынын жоготууларынын ченемин өзгөртүүнүн керектиги жөнүндө отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органын алдында маселе коюуга укуктуу.

26. Электр энергиясынын жоготууларынын ченеми жөнгө салуунун эсептешүү мөөнөтү өтүп кеткенге чейин төмөнкү учурларда өзгөртүлөт (оңдолот):

1) электр энергиясынын агым бөлүштүрүүсүн жана теңдешинин түзүмүн өзгөртүүнү алып келген, электр тармактарынын схемалары олуттуу өзгөргөн учурда (мисалы, жаңы аба электр чубалгыларын жана көмөк чордондорду пайдаланууга киргизүү учурда жана Орто Азиянын жана Түштүк Казахстандын бириккен энергетикалык тутумунун жарыш иштешинин шарттары  өзгөргөн учурда);

2) электр тармагында кубаттуулуктарды кайта бөлүштүрүүнүн себеби болгон, электр энергиясынын келип түшүүсүн жана аны коё берүүнүн түзүмү олуттуу турактуу  өзгөргөн учурда;

3) жоготуулардын ченеми негизинде аныкталган, мерчемдик чоңдук менен салыштыруу боюнча ички керектөө жана экспорт үчүн тармакка электр энергиясынын накта келип түшкөнүнөн 10 % жана жогору ашырып жиберилген учурда.

27 Бөлүштүргүч компаниялардын электр тармактарына электр энергиясын коё берүүнүн нагыз көлөмдөрүнүн мерчемдик маанилеринен ашырып жиберүү менен же Бишкек ш. ЖЭБинде электр энергиясын өндүрүп чыгаруунун мерчемдик чоңдугуна карата төмөндөгөн шартта электр энергиясынын ченемдерден тышкары (мерчемдерден тышкары) жоготуулары эки тараптык макулдашууларга ылайык, бөлүштүргүч компаниялардын жана “Электр станциялар” ААКнын эсебинен жабдылууга тийиш.

28. Жогоруда 26 пунктунда каралбаган (“Кыргызстан УЭТ” ААКнын электр тармактары боюнча жөнгө салуучу кубаттуулуктарды берүү, экспорттук ташууларды, электр энергиясынын транзитин ж.б.) учурларда электр энергиясынын ченемдерден тышкары жоготуулары “Кыргызстан УЭТ” ААКнын кирешесинин эсебинен жабылат, эгерде тиешелүү эки тараптык макулдашуулар менен башкалар каралбаса.

29. Жөнгө салчу мезгилине жоготууларынын ченеминин бекитилгенине салыштырмал режимдин же түзүмдүн факторунун таасиринин негизинен “Кыргызстан УЭТ” ААКнын электр тармактарындагы электр энергиясынын коромжулардын накта деңгээлин жогорулатууну (төмөндөтүүнү) баалоо 5-тиркемеде келтирилген методиканын сунуштары боюнча жүргүзүлөт.

30. “Кыргызстан УЭТ” ААКнын 110-500 кВ электр тармактарында электр энергиясынын жоготууларынын ченемин эсептөө методикасы” ар бир үч жыл сайын же жоготууларга объективдүү олуттуу таасир эткен, 26 пунктунда белгиленген, факторлор пайда болгон учурда оңдолууга тийиш.

4-глава. Электр энергиясынын жоготууларынын ченемдерин эсептөө жана негиздөө

31. Жоготуулардын ченемин негиздөө үчүн электр энергиясынын жоготууларынын эсеби “Кыргызстан УЭТ” ААКнын бардык тармагы үчүн жүргүзүлүүгө тийиш, эсептин жыйынтыктарында жоготуулардын жалпы деңгээли жалгыз гана эмес, ошондой эле анын түзүмүн камтууга тийиш.

32. Электр энергиясынын жоготууларынын эсептери төмөнкүлөр боюнча аткарылат:

1) электр тармагынын элементтеринин топтору боюнча алардын түзүмүн аныктоо жана толугу менен “Кыргызстан УЭТ” ААКнын тармагы жана анын түзүмдүк бөлүмчөлөрү боюнча электр энергиясынын теңдештерин түзүү үчүн өткөндү чагылдырган маалыматтар боюнча;

2) жоготуулардын күндөлүк маанилерин текшерүү жана айдын, кварталдын, жылдын аягына электр энергиясынын күтүлүүчү жоготууларын аныктоо үчүн ыкчам маалыматтар боюнча;

3) жөнгө салуунун кийинки эсептик мезгилине электр энергиясынын күтүлүүчү жоготууларын аныктоо үчүн тармакка электр энергиясынын келип түшүүсүнүн мерчемдик маанилери боюнча.

33. “Кыргызстан УЭТ” ААКнын электр тармактарындагы электр энергиясынын жоготууларын эсептөө үчүн уруксаатталган ыкмалар, компьютердик программалар жана бул Нускаманын тиркемелеринде келтирилген, методикалар пайдаланылууга тийиш, башка методикаларды жана программаларды отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашылгандан (бекитилгенден) кийин пайдаланууга мүмкүндүк берилет.

34. Электр энергиясынын шарттуу-турактуу жоготуулары: трансформаторлордун жана реакторлордун солт жүрүшүнүн жоготуулары, статикалык конденсатордун батареяларында, синхрондук компенсаторлордо, ченегич трансформаторлордо жана анын экинчи чынжырларында, ошондой эле электр эсептегичтерде коромжулар, 3-тиркемеде келтирилген, белгилүү ыкмаларды жана сунуштарды колдонуу менен аныкталууга тийиш.

35. Таажылык электр энергиясынын жоготууларынын эсеби 2014-жылы Кыргыз илимий-техникалык “Энергия” борборунда иштелип чыккан, “Тоолордогу аба чубалгылардын өкөргүчтөрүндөгү таажылык бейдүрмөттөн н кубаттуулуктун жоготууларынын эсеби боюнча жетекчи көрсөтмөгө” ылайык аткарылылуусу тийиш. Таажылык кубаттуулуктун жоготууларын баалоо үчүн, 3-тиркемеде келтирилген, жоготуулардын салыштырмалуу маанилерин пайдаланууга уруксаат берилет.

36. Көмөк чордондордун өздүк керектөөлөрүнө электр энергиясынын сарпы, тиркемеде келтирилген, сунуштарга ылайык базалык мезгилде эсепке алуу алеттеринин көрсөтүүлөрүнүн негизде аныкталат, электр энергиясын өздүк керектөөлөргө сарптоо элементтеринин номенклатурасы бул Нускаманын 3-тиркемесинде келтирилген.

37. Эсепке алуу тутумдарынын аспаптык каталыктары менен шартталган, электр энергиясынын жоготуулары (3.2) формула боюнча базалык мезгилде “Кыргызстан УЭТ” ААКнын тармагына электр энергиясынын келип түшүүсүн эсепке алуу чекиттеринде ченегич комплекстеринин системдик тескери каталыктарын баалоонун негизде аныкталат. Эсепке алуу тутумдарынын аспаптык каталыктары менен шартталган, электр энергиясынын жоготууларын эсептөө тартиби 4-тиркемеде келтирилген.

38. Түзүмдүк бөлүмчөлөр боюнча электр энергиясынын жоготууларынын ченемдерин аныктоо жана негиздөө ЖЧЭТИ үчүн иштелип чыгарылган электр энергиянын жоготууларынын 2-тиркемеде келтирилген мүнөздөмөлөрү боюнча жүргүзүлөт.

39. Жоготуулардын ченемдик мүнөздөмөлөрү боюнча эсептөө жол менен алынган электр энергиясынын түзүүчү жоготууларынын абсолюттук ишенимдүүлүгү болбойт, ошондуктан алар үч түзүүчү: жоготуулардын мүмкүн маанилеринин ишеним аралыгынын үстүнкү жана астыңкы чектери, орточо мааниси түрүндө берилүүгө тийиш, аларды аныктоо учурда тармактын схемаларынын өзгөчөлүгү жана жүктөр жөнүндө пайдаланылчу маалыматтын ишенимдүүлүгү эске алынган.

40. Толугу менен “Кыргызстан УЭТ” ААКнын электр тармактарында жана ЖЧЭТИнин тармактарында электр энергиясынын жоготууларынын ченемдерин негиздөө учурда, жөнгө салуунун кийинки эсептешүү мезгилине жоготууларды талдоо негиздинде мерчемделчү, жоготууларды төмөндөтүү боюнча иш-чараларды жайылтуунун натыйжасын эске алуу керек.

41. Электр энергиясынын жоготууларынын талдоосу жоготуулардын эсептөө натыйжаларынын жана алардын түзүмүнүн негизинде жогорулатылган техникалык жоготуулары менен тармактын аймактарын жана айкын элементтерин табуу, техникалык жоготууларга электр энергиясынын келип түшүүсүнүн жана коё берилишинин негизги өлчөм мүнөздөгүчтөрүнүн тийген таасирин баалоо жана башка кызматтар жана түзүмдүк бөлүмчөлөр үчүн коромжуларды төмөндөтүү боюнча негизги көрсөткүчтөрдү аныктоо максат менен жүргүзүлөт.

1-тиркеме

“Кыргызстан улуттук электр тармагы” ААКнын 110-500 кВ электр тармактарында электр энергиясынын ченемдик жоготууларынын эсептөө методикасы кадимки тармак схемасы үчүн (500 кВ “Датка-Кемин” ЭБЧ ишке киргизилген, 220 кВ тутумдар аралык ЭБЧ байланыштары Казахстан менен туташтырылган)

1-глава. Атоолор, аныктамалар жана кыскартуулар

“Кыргызстан УЭТ” ААК – “Кыргызстан улуттук электр тармагы” ачык акционердик коому.

ЖЧЭТИ – жогорку чыңалуу электр тармактары ишканасы, “Кыргызстан УЭТ” ААКнын түзүмдүк бөлүмчөсү.

Жөнгө салуунун эсептешүү мезгили – электр энергиясынын жоготууларынын ченемдери белгиленген мезгил.

Электр энергиясынын накта (отчёттук) жоготуулары – электр энергиясын эсепке алуу тутумунун маалыматтары боюнча аныкталчу, тармакка келип түшкөн электр энергиясы менен тармактан коё берилген электр энергиясынын айырмасы.

Электр энергиясын ташуу учурдагы технологиялык жоготуулары – жоготуулардын эки түзүүчүсүнүн суммасы:

- чубалгылардын жана жабдуунун техникалык мүнөздөмөлөрүнө жана иштөө режимдерине ылайык электр энергиясын берүү учурда болуп турган, физикалык процесстер менен шартталган, электр энергиясынын чубалгыларындагы жана жабдуусундагы жоготуулары (техникалык жоготуулар);

- көмөк чордондордун өздүк керектөөлөрүнө сарпталган электр энергиясы.

Электр энергиясынын технологиялык жоготууларынын ченеми – иштөө режимдеринде, чубалгылардын техникалык өлчөммүнөздөгүчтөрүндө бул методикага ылайык эсептелген, электр энергиясынын технологиялык жоготуулары (накта бирдиктерде же аныкталган көрсөткүчтүн пайыздарда), тармактардын жабдуусу жана каралчу мезгилдеги электр энергиясынын эсепке алуу тутуму.

Электр энергиясынын технологиялык жоготууларынын ченемдик мүнөздөмөсү – электр энергиясынын технологиялык жоготууларынын ченеминин электр энергиясынын келип түшүү жана коё берүү түзүмдүк түзүүчүлөрүнө көзкарандылыгы.

2-глава. адимки тармак схемасы үчүн ирилештирилген мүнөздөмө боюнча “Кыргызстан УЭТ” ААКнын электр тармактарында электр энергиясынын жоготууларынын ченеминин эсептөө методикасы

1. Ирилештирилген ченемдик мүнөздөмө накта (млн. кВтс) бирдиктерде электр энергиясынын бир ай ичинде жоготууларынын сумма чоңдуктарынын (W), бейсызыктык регрессиянын төмөнкү теңдемеси түрүндө:

ΔWOAO”HЭCK” = 0,00003 W2 - 0,0098∙W + 34,05                            (1.1.-п), “Кыргызстан УЭТ” ААКнын тармагына келип түшкөн, энергиянын чоңдугу (W, млн. кВтч) менен байланышын аныктайт.

2. Тармакка (Wi) электр энергиясынын  берилген (мерчемделген) келип түшүүсүндө i-айында электр энергиясынын жоготууларынын (Wi) баалоосу (1) туюнтма (1.1.-п) боюнча жүргүзүлөт, ушуну менен бирге электр энергиясынын жоготууларынын орточо жана ишеним маанилери энчиленген жана салыштырма бирдиктерде аныкталат:

- жоготуулардын үстүнкү мааниси

ΔW= 0,00003 - W2 - 0,0093 - W+ 34,05	(1.2.-п);

- жоготуулардын орточо мааниси

ΔW= 0,00003 - W2 - 0,0098 - W+ 34,05	(1.3.-п);

- жоготуулардын астынкы мааниси

ΔW= 0,00003 - W2 - 0,01 - W+ 34,05 	 (1.4.-п);

- салыштырма мааниси ( % менен)

(1.5.-п).

3. Энчиленген бирдиктерде электр энергиясынын жоготууларынын кварталдык, жарым жылдык жана бир жылдык орточо жана ишеним маанилери убакыттын каралып жаткан мезгилине (t) жоготуулардын ар бир ай сайын чоңдуктарын кошуу жол менен аныкталат:

, 					    	                     (1.6.-п)

мында t = 3 ай (квартал); t = 6 ай (жарым жыл); t =12 ай (жыл).

4. Каралып турган мезгилге (t) электр энергиясынын салыштырма мааниси төмөнкү туюнтма боюнча аныкталат:

(1.7.-п).

2-тиркеме

“Кыргызстан улуттук электр тармагы” ААКнын жогоку чыңалуудагы электр тармактары ишканасынын 110-500 кВ электр тармактарында электр энергиясынын ченемдик жоготууларынын эсептөө методикасы (500 кВ “Датка-Кемин” ЭБЧ ишке киргизилген, 220 кВ тутумдар аралык ЭБЧ байланыштары Казахстан менен туташтырылган)

1-глава. Чүй ЖЧЭТИнин электр тармактарында электр энергиясынын ченемдик жоготууларынын эсеби

1. Чүй ЖЧЭТИнин электр тармактарында бир айлык аралыктарда электр энергиясынын жоготууларынын ирилештирилген ченемдик мүнөздөмөсү төмөнкү түрдө болот:

ΔWЧуПВЭС = 0,000026∙W2 - 0,028∙W+15,85                     (2.1.-п)

мында W – Чүй ЖЧЭТИнин тармагына электр энергиясынын бир ай ичинде келип түшүүсү, млн. кВт·с;

– электр энергиясынын жоготуулары, млн. кВт·с.

2. Ишеним аралыгын эске алуу менен тармакка (Wi) электр энергиясынын берилген (мерчемделген) келип түшүүсүндө i-айында электр энергиясынын жоготууларынын (Wi) эсеби, энчиленген жана салыштырма бирдиктерде төмөнкү туюнтмалар боюнча аныкталат:

- жоготуулардын үстүнкү мааниси

∆WЧуПВЭС = 0,000028 ∙ W2 - 0,0026 ∙ W+15,85	       (2.2.-п)

- жоготуулардын орточо мааниси

∆WЧуПВЭС = 0,000026 ∙W2 - 0,0028 ∙W+15,85                   (2.3.-п)

- жоготуулардын астынкы мааниси

∆WЧуПВЭС = 0,000024 ∙W2 - 0,003 ∙W+15,85;	        (2.4.-п)

- салыштырма маанилери (% менен)

(2.5.-п)

3. Энчиленген бирдиктерде электр энергиясынын жоготууларынын кварталдык, жарым жылдык жана бир жылдык орточо жана ишеним маанилери убакыттын каралып турган мезгилине (t) коромжулардын ар бир ай сайын чоңдуктарын кошуу жол менен аныкталат:

, 					                                                   (2.6.-п)

мында t = 3 ай (квартал); t = 6 ай (жарым жыл); t =12 ай (бир жыл).

4. Каралып турган мезгилге (t) электр энергиясынын жоготууларынын салыштырма маанилери төмөнкү туюнтма боюнча аныкталат:

(2.7.-п)

5. Чыңалуулардын баскычтары боюнча Чүй ЖЧЭТИнин электр тармактарында электр энергиясынын жоготууларынын эсеби.

1) Чүй ЖЧЭТИнин электр тармактарында электр энергиясынын жоготууларынын мүнөздөмөсү бир ай ичиндеги аралыктарда үч кошулуучу түрүндө – чыңалуулардын баскычтары боюнча коромжулардын мүнөздөмөлөрү берилет:

.                                                 (2.8.-п):

- Чүй ЖЧЭТИнин 500 кВ электр тармагында электр энергиясынын жоготууларынын мүнөздөмөсү эсептөөнү баалоо үчүн төмөнкүчө сунушталат:

∆ WЧуПВЭС500 = 0,00001 ∙ W2 - 0,006 ∙ W+ 3,45	     (2.9.-п)

мында  ΔW500  - 500 кВ тармакта электр энергиясынын  бир айлык жоготуулары, млн. кВт·с.

W - Чүй ЖЧЭТИнин тармагына электр энергиясынын келип түшүүсү,  млн. кВт·с;

- 220 кВ Чүй ЖЧЭТИнин электр тармактарында электр энергиясынын жоготууларынын мүнөздөмөсү:

∆WЧуПВЭС220 = 0,000045 ∙ W2 - 0,0285 ∙ W+16,4	                        (2.10.-п)

мында W – Чүй ЖЧЭТИнин тармагына электр энергиясынын бир ай ичинде келип түшүүсү, млн. кВт·с;

ΔW220 – 220 кВ тармакта электр энергиясынын бир ай ичиндеги жоготуулары, млн. кВт·с;

- Чүй ЖЧЭТИнин 110 кВ электр тармагында электр энергиясынын жоготууларынын мүнөздөмөсү эсептөөнү  баалоо үчүн төмөнкүчө сунушталат:

∆WЧуПВЭС110 = 0,000015 ∙ W2 - 0,015 ∙ W+ 5,0             (2.11.-п)

мында W – Чүй ЖЧЭТИнин тармагына электр энергиясынын бир ай ичинде келип түшүүсү, млн. кВт·с.

ΔW110 – 110 кВ тармакта электр энергиясынын бир ай ичиндеги жоготуулары, млн. кВт·с;

2) Бир ай ичинде аралыкта чыңалуулардын баскычтары боюнча электр энергиясынын жоготууларынын эсеби 1-4 -пункттарда жогоруда көрсөтүлгөндөй ырааттуулукта жүргүзүлөт.

2-глава. Талас ЖЧЭТИнин (ТЖЧЭТИ) электр тармагында электр энергиясынын ченемдик жоготууларынын эсеби

6. ТЖЧЭТИнин тармагында электр энергиясынын жоготууларынын ченемдик мүнөздөмөсү төмөнкү түрдө болот:

∆WТПВЭС = 0,00036W2 + 0,00056W + 0,862

7. Ишеним аралыгын эсепке алуу менен электр энергиясынын жоготууларын эсептөө төмөнкү туюнтмалар боюнча аныкталат (2.12-п):

- орточо мааниси:

∆WТПВЭС = 0,00036W2 + 0,00056W + 0,862

- үстүнкү аралыктын чеги:

∆WТПВЭС= 0,00039W2 + 0,000588W + 0,862

- астынкы аралыктын чеги:

∆WТПВЭС= 0,00032W2 + 0,0005W + 0,862

мында W – ТЖЧЭТИнин тармагына электр энергиясынын бир ай ичинде келип түшүүсү, млн. кВт·с;

ΔWТПВЭС – ТЖЧЭТИнин тармагына электр энергиясынын бир ай ичиндеги жоготуулары, млн. кВт·с.

8. Тармакка (Wi) электр энергиясынын берилген (мерчемделген) келип түшүүсүндө i-айында электр энергиясынын жоготууларынын (Wi) эсеби (2.12.-п) туюнтмалары боюнча 1-4-пункттарында келтирилген ырааттуулукта жүргүзүлөт, ушуну менен бирге электр энергиясынын жоготууларынын орточо жана ишеним маанилери энчиленген жана салыштырма бирдиктерде.

9. ТЖЧЭТИнин тармагында электр энергиясынын жоготууларынын чыңалуулардын баскычтары боюнча коромжулар катары

∆WТПВЭС =∆W500 +∆W220 +∆W110 .

10. Бир ай ичиндеги аралыкта чыңалуулардын баскычтары боюнча электр энергиясынын жоготууларынын эсеби коромжулардын төмөнкү мүнөздөмөлөрү боюнча аткарылат:

1) ишеним аралыгын эсепке алуу менен ТЖЧЭТИнин 500 кВ электр тармагында электр энергиясынын жоготууларынын мүнөздөмөсү (2.12-п):

- орточо мааниси:

∆W500= 0,0000138W2+0,000646W+0,127

- үстүнкү аралыктын чеги:

∆W500= 0,0000166W2 + 0,00068W+ 0,13

- астынкы аралыктын чеги:

∆W500= 0,000011W2 + 0,00061W+ 0,122,

мында ΔW500  жана W  - 500 кВ тармактагы жоготуулары жана ТЖЧЭТИ электр энергиясынын, млн. кВт·с;

2) ишеним аралыгын эсепке алуу менен ТЖЧЭТИнин 220 кВ электр тармактарында жоготууларынын мүнөздөмөсү (2.14-п) :

- орточо мааниси:

∆W= 0,000176W2 + 0,0007W+ 0,611

- үстүнкү аралыктын чеги:

∆W= 0,000188W2 + 0,00072W+ 0,66

- астынкы аралыктын чеги:

∆W= 0,000167W2 + 0,00061W+ 0,54

мында W – ТЖЧЭТИнин тармагына электр энергиясынын келип түшүүсү, млн. кВт·с;

ΔW220 – 220 кВ тармакта электр энергиясынын бир ай ичиндеги жоготуулары, млн. кВт·с;

3) ишеним аралыгын эсепке алуу менен ТЖЧЭТИнин 110 кВ электр тармагында электр энергиясынын жоготууларынын мүнөздөмөлөрү (2.15-п):

- орточо мааниси:

∆W110 = 0,000325W2 - 0,011W + 0,14

- үстүнкү аралыктын чеги:

∆W110 = 0,00034W2 - 0,011W + 0,15

- астынкы аралыктын чеги:

∆W110 = 0,0003W2 - 0,01W + 0,11,

мында W – ТЖЧЭТИнин тармагына электр энергиясынын бир ай ичинде келип түшүүсү, млн. кВт·с;

ΔW110 – 110 кВ тармакта электр энергиясынын бир ай ичиндеги жоготуулары, млн. кВт·с.

11. ТЖЧЭТИнин тармагында электр энергиясынын жоготуулары чыңалуулардын баскычтары боюнча коромжулар катары

(2.16.-п)

3-глава. Ысы-Көл ЖЧЭТИнин (ЫЖЧЭТИ) электр тармактарында электр энергиясынын ченемдик жоготууларынын эсеби

12. ЫЖЧЭТИнин электр тармактарында электр энергиясынын жоготууларынын ирилештирилген ченемдик мүнөздөмөсү төмөнкү түрдө болот:

AWИПВЭС = 0,00044W2 - 0,021 W + 1,99,

13. Ишеним аралыгын эсепке алуу менен электр энергиясынын жоготууларын эсептөө төмөнкү туюнтмалар боюнча аныкталат (2.17-п):

- орточо мааниси:

∆WИПВЭС = 0,00044W2 - 0,021W +1,99

- үстүнкү аралыктын чеги:

∆WИПВЭС = 0,00046W2 - 0,022W +1,99

- астынкы аралыктын чеги:

∆WИПВЭС = 0,00042 ∙ W2 - 0,02∙W +1,99

мында W – ЫЖЧЭТИнин тармагына электр энергиясынын бир ай ичинде келип түшүүсү, млн. кВт·с;

ΔWИПВЭС – электр энергиясынын жоготуулары, млн. кВт·ч.

14. Тармакка (Wi)  электр энергиясынын берилген (мерчемделген) келип түшүүсүндө i-айында электр энергиясынын жоготууларынын (Wi) баалоосу (2.17.-п) туюнтма боюнча 1-4-пункттарда келтирилген ырааттуулукта жүргүзүлөт, ушуну менен бирге электр энергиясынын жоготууларынын орточо жана салыштырма маанилери энчиленген жана салыштырма бирдиктерде аныкталат.

15. Бир ай ичиндеги  аралыкта чыңалуунун баскычтары боюнча электр энергиясынын жоготууларынын эсеби төмөнкү мүнөздөмөлөр боюнча аткарылат:

1) ишеним аралыгын эсепке алуу менен ЫЖЧЭТИнин 220 кВ электр тармактарында электр энергиясынын жоготууларынын мүнөздөмөсү (2.18-п):

- орточо мааниси:

∆W220 = 0,0000887 ∙ W2 - 0,0036 ∙W + 0,72

- үстүнкү аралыктын чеги:

∆W220 = 0,0000953∙W2 - 0,0031∙W + 0,72

- астынкы аралыктын чеги:

∆W220 = 0,0000865 ∙W2 - 0,003 ∙W + 0,55,

мында W – ЫЖЧЭТИнин тармагына электр энергиясынын бир ай ичинде келип түшүүсү, млн. кВт·с;

ΔW220 – 220 кВ тармакта электр энергиясынын бир ай ичиндеги жоготуулары, млн. кВт·с.

2) ишеним аралыгын эсепке алуу менен ЫЖЧЭТИнин 110 кВ электр тармагында электр энергиясынын жоготууларынын мүнөздөмөсү (2.19-п):

- орточо мааниси:

∆W110 = 0,000356 ∙W2 - 0,0208 ∙W +1,5

- үстүнкү аралыктын чеги:

∆W110 = 0,00037 ∙W2 - 0,0215 ∙W +1,6

- астынкы аралыктын чеги:

∆W110 = 0,00034 ∙W2 - 0,0206 ∙W +1,5,

мында W – ЫЖЧЭТИнин тармагына электр энергиясынын бир ай ичинде келип түшүүсү, млн. кВт·с;

ΔW110 – 110 кВ тармакта электр энергиясынын бир ай ичиндеги жоготуулары, млн. кВт·с.

16. ЫЖЧЭТИнин тармагында электр энергиясынын жоготуулары чыңалуулардын баскычтары боюнча коромжулар катары

.                                           (2.20.-п)

3-глава. Нарын ЖЧЭТИнин (НЖЧЭТИ) электр тармактарында электр энергиясынын ченемдик жоготууларынын эсеби

17. НЖЧЭТИнин электр тармактарында электр энергиясынын жоготууларынын ирилештирилген ченемдик мүнөздөмөсү төмөнкү түрдө болот:

∆WНПВЭС = 0,00024 ∙W2 + 0,0187 ∙W + 0,089

18. Ишеним аралыгын эсепке алуу менен электр энергиясынын жоготууларын эсептөө төмөнкү туюнтмалар боюнча аныкталат (2.21-п):

- орточо мааниси:

∆WНПВЭС = 0,00024 ∙W2 + 0,0187 ∙W + 0,089

- үстүнкү аралыктын чеги:

∆WНПВЭС = 0,00026 ∙W2 + 0,02 ∙W + 0,089

- астынкы аралыктын чеги:

∆WHПВЭС = 0,00023 ∙W2 + 0,0177 ∙W + 0,089

мында W – НЖЧЭТИнин тармагына электр энергиясынын бир ай ичинде келип түшүүсү, млн. кВт·с;

ΔWНПВЭС – электр энергиясынын жоготуулары, млн. кВт·с.

19. Тармакка (Wi) электр энергиясынын берилген (мерчемделген) келип түшүүсүндө i-айында электр энергиясынын жоготууларынын (Wi) баалоосу (2.21.-п) туюнтма боюнча 1-4-пункттарда келтирилген ырааттуулукта жүргүзүлөт, ушуну менен бирге электр энергиясынын жоготууларынын орточо жана салыштырма маанилери энчиленген жана салыштырма бирдиктерде аныкталат.

20. Бир ай ичиндеги  аралыкта чыңалуунун баскычтары боюнча электр энергиясынын жоготууларынын эсеби төмөнкү мүнөздөмөлөр боюнча аткарылат:

1) ишеним аралыгын эсепке алуу менен НЖЧЭТИнин 220 кВ электр тармагында электр энергиясынын жоготууларынын мүнөздөмөсү (2.22-п):

- орточо мааниси:

∆W220 = 0,000159 ∙W2 - 0,00176 ∙W + 0,253

- үстүнкү аралыктын чеги:

∆W220 = 0,000162 ∙W2 - 0,00171 ∙W + 0,26

- астынкы аралыктын чеги:

∆W220 = 0,000154 - W2 - 0,0017 - W + 0,22,

мында W – НЖЧЭТИнин тармагына электр энергиясынын бир ай ичинде келип түшүүсү, млн. кВт·с;

ΔW220 – 220 кВ тармакта электр энергиясынын бир ай ичиндеги жоготуулары, млн. кВт·с.

2) ишеним аралыгын эсепке алуу менен НЖЧЭТИнин 110 кВ электр тармагында электр энергиясынын жоготууларынын мүнөздөмөсү (2.23-п):

- орточо мааниси:

∆W110 = 0,0002 ∙W2 + 0,0035 ∙W + 0,27

- үстүнкү аралыктын мааниси:

∆W110 = 0,00021 ∙W2 + 0,0036 ∙W + 0,29

- астынкы аралыктын мааниси:

∆W110 = 0,00019 ∙W2 + 0,0032 ∙W + 0,25

мында W – НЖЧЭТИнин тармагына электр энергиясынын бир ай ичинде келип түшүүсү, млн. кВт·с;

ΔW110 – 110 кВ тармакта электр энергиясынын бир ай ичиндеги жоготуулары, млн. кВт·с.

21. НЖЧЭТИнин тармагында электр энергиясынын жоготуулары чыңалуулардын баскычтары боюнча коромжулар катары

.	(2.24.-п)

5-глава. Ош ЖЧЭТИнин электр тармактарында электр энергиясынын ченемдик жоготууларынын эсеби

22. ОшЖЧЭТИнин электр тармактарында электр энергиясынын жоготууларынын ирилештирилген ченемдик мүнөздөмөсү төмөнкү түрдө болот:

∆WОшПВЭС = 0,0001208 ∙W2 - 0,0193 ∙W + 4,1

23. Ишеним аралыгын эсепке алуу менен электр энергиясынын жоготууларын эсептөө төмөнкү туюнтмалар боюнча аныкталат (2.25-п):

- орточо мааниси:

∆WОшПВЭС = 0,0001208 ∙W2 - 0,0193 ∙W + 4,1

- үстүнкү аралыктын чеги:

∆WОшПВЭС = 0,00013 ∙W2 - 0,0195 ∙W + 4,1

- астынкы аралыктын чеги:

∆WОшПВЭС = 0,00011 ∙W2 - 0,018 ∙W + 4,1

мында W – ОшЖЧЭТИнин тармагына электр энергиясынын бир ай ичинде келип түшүүсү, млн. кВт·с;

ΔWОшПВЭС – электр энергиясынын жоготуулары, млн. кВт·с.

24. Тармакка (Wi) электр энергиясынын берилген (мерчемделген) келип түшүүсүндө i-айында электр энергиясынын жоготууларынын (Wi) баалоосу (2.25-п) туюнтма боюнча 1-4-пункттарда келтирилген ырааттуулукта жүргүзүлөт, ушуну менен бирге электр энергиясынын жоготууларынын орточо жана салыштырма маанилери энчиленген жана салыштырма бирдиктерде аныкталат.

25. Бир ай ичиндеги  аралыкта чыңалуунун баскычтары боюнча электр энергиясынын жоготууларынын эсеби төмөнкү мүнөздөмөлөр боюнча аткарылат:

1) ишеним аралыгын эсепке алуу менен ОшЖЧЭТИнин 220 кВ электр тармактарында электр энергиясынын жоготууларынын мүнөздөмөсү (2.26-п):

- орточо мааниси:

ΔW220 = 0,000044 ∙W2 - 0,0032 ∙W + 0,3

- үстүнкү аралыктын чеги:

ΔW220 = 0,000046 ∙W2 - 0,0027 ∙W + 0,32

- астынкы аралыктын чеги:

ΔW220 = 0,00004 ∙W2 - 0,0027 ∙W + 0,15,

мында W – ОшЖЧЭТИнин тармагына электр энергиясынын бир ай ичинде келип түшүүсү, млн. кВт·с;

ΔW220  – 220 кВ тармакта электр энергиясынын бир ай ичиндеги жоготуулары, млн. кВт·с.

2) ишеним аралыгын эсепке алуу менен Ош ЖЧЭТИнин 110 кВ электр тармагында электр энергиясынын жоготууларынын мүнөздөмөсү (2.27-п):

- орточо мааниси:

∆W110 = 0,000081 ∙W2 - 0,0095 ∙W +1,82

- үстүнкү аралыктын чеги:

∆W110 = 0,000085 ∙W2 - 0,01 ∙W + 2,1

- астынкы аралыктын чеги:

∆W110 = 0,000077 ∙W2 - 0,009 ∙W +1,7,

мында W – ОшЖЧЭТИнин тармагына электр энергиясынын бир ай ичинде келип түшүүсү, млн. кВт·с;

ΔW110 – 110 кВ тармакта электр энергиясынын бир ай ичиндеги жоготуулары, млн. кВт·с.

26. Ош ЖЧЭТИнин тармагында электр энергиясынын жоготуулары чыңалуулардын баскычтары боюнча коромжулар катары

.                             (2.28.-п)

6-глава. Жалал-Абад ЖЧЭТИнин (ЖЖЧЭТИ) электр тармактарында электр энергиясынын ченемдик жоготууларынын эсеби

27. Ишеним аралыгын эсепке алуу менен ЖЖЧЭТИнин электр тармактарында электр энергиясынын жоготууларынын ирилештирилген ченемдик мүнөздөмөсү төмөнкү түрдө болот:

∆WЖПВЭС = 0,000023∙W2 - 0,0144 ∙W +12,8 .

28. Ишеним аралыгын эсепке алуу менен электр энергиясынын жоготууларын эсептөө төмөнкү туюнтмалар боюнча аныкталат (2.29-п):

- орточо мааниси:

∆WЖПВЭС = 0,000023 ∙W2 – 0,0144 ∙W +12,8

- үстүнкү аралыктын чеги:

∆WЖПВЭС = 0,0000265 ∙W2 - 0,016 ∙W +12,8

- астынкы аралыктын чеги:

∆WЖПВЭС = 0,0000205 ∙W2 - 0,013 ∙W +12,8

мында W – ЖЖЧЭТИнин тармагына электр энергиясынын бир ай ичинде келип түшүүсү, млн. кВт·с;

ΔWЖПВЭС – электр энергиясынын жоготуулары, млн. кВт·с.

29. Тармакка (Wi) электр энергиясынын берилген (мерчемделген) келип түшүүсүндө i-айында электр энергиясынын жоготууларынын (Wi) баалоосу (2.29-п) туюнтма боюнча 1-4-пункттарда келтирилген ырааттуулукта жүргүзүлөт, ушуну менен бирге электр энергиясынын жоготууларынын орточо жана салыштырма маанилери энчиленген жана салыштырма бирдиктерде аныкталат.

30. Бир ай ичиндеги аралыкта чыңалуулардын баскычтары боюнча электр энергиясынын жоготууларын эсептөө:

1) ЖЖЧЭТИнин 500 кВ электр тармагында электр энергиясынын жоготууларынын мүнөздөмөсү:

∆WЖПВЭС500 = 0,0000125 W 2 - 0, 0 1 2 ∙W + 6,3	      (2.30.-п)

мында W – ЖЖЧЭТИнин тармагына электр энергиясынын бир ай ичинде келип түшүүсү, млн. кВт·с;

ΔW500  – электр энергиянын жоготуулары, млн. кВт·с.

2) ЖЖЧЭТИнин 220 кВ электр тармагында электр энергиясынын жоготууларынын мүнөздөмөсү:

∆WЖПВЭС220 = 0,000008 ∙W 2 - 0, 0015 ∙W + 1, 4       (2.31.-п)

мында W – ЖЖЧЭТИнин тармагына электр энергиясынын бир ай ичинде келип түшүүсү, млн. кВт·с;

ΔW220 – электр энергиянын жоготуулары, млн. кВт·с.

3) ЖЖЧЭТИнин 110 кВ электр тармагында электр энергиясынын жоготууларынын мүнөздөмөсү:

∆WЖПВЭС110 = 0,000006 ∙W 2 - 0,0035 ∙W + 5,75       (2.32.-п)

мында W – ЖЖЧЭТИнин тармагына электр энергиясынын бир ай ичинде келип түшүүсү, млн. кВт·с;

ΔW110 – электр энергиянын жоготуулары, млн. кВт·с.

31. ЖЖЧЭТИнин тармагында электр энергиясынын жоготуулары чыңалуулардын баскычтары боюнча коромжулар катары:

(2.33.-п)

7-глава. Кыргызстан УЭТ” ААКнын 110-500 кВ электр тармактарында электр энергиясынын жоготууларынын мүнөздөмөлөрү

32. Бир ай ичиндеги аралыкта жогоруда келтирилген ЖЧЭТИлеринин электр энергиясынын жоготууларынын ченемдик мүнөздөмөлөрүнүн суммасы түрүндө берилет:

. (2.34.-п)

3-тиркеме

Шарттуу-турактуу жоготууларын (жүктөргө көзкаранды эмес) эсептөө методикасы

1. Күчтүк трансформатордо (автотрансформатордо) солт жүрүштүн электр энергиясынын жоготуулары солт жүрүштүн кубаттуулугунун жоготууларынын ΔPх паспорттук маалыматтарынын негизде, формула боюнча аныкталат:

,                                                            (3.1.-п)

мында Трi– i-м режиминде жабдуунун иштеген саатынын саны;

Ui – i-м режиминде жабдуудагы чыңалуу, кВ;

Uном– жабдуунун аталгы чыңалуусу, кВ.

Трансформатордо (автотрансформатордо) электр техникалык законуна ылайык тармактын белгиленген режимин эсептөө жардамы менен же ченөө жардамы менен  чыңалуу аныкталат, алар болбогон учурда чыңалуунун орто айлык маанилери пайдаланылат.

2. Сагактоочу реакторлордо (СР) электр энергиясынын жоготуулары, кубаттуулуктун жоготууларынын паспорттук маалыматтарынын ΔPр негизде, же 3.1.-п таблицасында келтирилген, жабдуунун бул классы үчүн орточолонгон салыштырмалуу ченемдердин негизинде (3.1.-п) формула боюнча аныкталат.

Таблица 3.1.-п: Сагактоочу реакторлордо электр энергиясынын жоготуулары

| Жабдуунун түрү | Чыңалуудагы энергиянын салыштырмалуу жоготуулары, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 110 | 220 | 500 |
| СР, жылына миң кВт·с/МВА | 32 | 29 | 20 |

“Кыргызстан УЭТ” ААКда “Фрунзенская”  500/220/110 КЧында эки 500 кВ СР орнотулган.  Реакторлордо электр энергиясынын жоготууларынын орто айлык маанилеринин негизинде жана мүнөздүү мезгилдерде иштеген саатынын талдоосунда электр энергиясынын жоготууларынын төмөнкү орто айлык маанилери алынган:

Р-2 СШ  үчүн Wcp =  240,8 миң кВт.с ;

Р-514 үчүн     Wcp =  345 тыс.  кВт.с.

Сагактоочу реакторлордо электр энергиясынын кромжуларына төмөнкү формула боюнча баа берилет:

,				(3.2.-п)

мында  Wcp – реактордо орто айлык коромжулар, миң кВт.с;

Кс - 1-4- кварталдардын айлары үчүн 0,9га жана 2-3- кварталдардын айлары үчүн 1,1ге тең болгон, мезгилдүү оңдоонун коэффициенти.

Ui – i-айындагы орто айлык чыңалуусу.

3. Толуктооч түзмөктөрдө электр энергиясынын жоготуулары:

1) Машташ толуктоочто (МТ) же, МТ режимине которулган, генератордо электр энергиясынын жоготуулары формула боюнча аныкталат:

,                                      (3.3.-п)

мында βQ – эсептешүү мезгилине МТ максимум жүгүнүн коэффициенти;

ΔPном  – паспорттук маалыматтарына ылайык МТнын аталгы жүктөө режиминде кубаттуулуктун жоготуулары;

Тр – i-режиминде иштеген саатынын саны.

Азыркы учурда “Кыргызстан УЭТ” ААКда, “Ысык-Көл” КЧында  жана “Пржевальск” КЧында орнотулган, ылайыгына карата 50 жана 15 МВА кубаттуулугу менен эки МТ бар. Коромжуларды мерчемдөө учурда МТдагы коромжуларды 3.2.-п таблицанын маалыматтарынын негизинде аныктоого жол берилет.

Таблица 3.2.-п:  Машташ толуктоочтордо электр энергиясынын жоготуулары

| Жабдуунун түрү | МТнын аталгы кубаттуулугунда, МВА электр энергиясынын жоготуулары, жылына миң кВт.с |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 | 160 |
| МТ | 400 | 540 | 675 | 970 | 1570 | 2160 | 3645 | 4725 |

Эскертүүлөр:

1. Таблицада келтирилген аталгы кубаттуулуктан айырмаланган МТнын кубаттуулугунда электр энергиясынын жоготуулары сызыктуу интерполяциянын жардамы менен аныкталат.

2. Таблицада келтирилген, коромжулардын маанилери 365 күндүк саны менен бир жылга туура келет. Толук (февралы 29 күн болгон) жылда коромжуларды эсептөө учурда   k=366/365 коэффициенти пайдаланылат.

2) Статикалык толуктооч түзмөктөрдө электр энергиясынын жоготуулары –конденсаторлордун батареяларында (СКБ) – төмөнкү формула боюнча аныкталат:

(3.4-п)

мында ΔpКУ – конденсатордук орнотмолордун (КОнун) паспорттук маалыматтарына ылайык кубаттуулуктун салыштырмалуу жоготуулары

SКУ – КОнун кубаттуулугу;

Тр– КОнун иштеген саатынын саны.

Паспорттук маалыматтар болбогон учурда маани ΔpКУ СКБ үчүн - 0,003 кВт/кВАр, статикалык тиристордук толуктооч (СТТ) үчүн 0,006 кВт/кВАр тең алынат.

3) Сарп башкаргычтык дүрмөтсүздөгүчтө, ашачыңалуулардын чектегичтеринде, ЖЖ байланыштын кошулуу түзмөктөрүндө, чыңалуунун ченегич трансформаторлорунда, 0,22-0,66 кВ электр санагычтарында электр энергиясынын жоготуулары жабдуу даярдоочу-заводдордун маалыматтарына ылайык алынат.

Даярдоочу-заводдун маалыматтары болбогон учурда эсептешүү коромжулар 3.3-п таблицага ылайык алынат.

Таблица 3.3-п: Сарп башкаргычтык дүрмөтсүздөгүчтө (СД), ашачыңалуулардын чектегичтеринде (АЧЧ), агындын жана чыңалуунун ченегич трансформаторлорунда (АТ) (ЧТ) жана ЖЖ байланыштын кошулуу түзмөктөрүндө (ЖЖКТ)  электр энергиясынын жоготуулары

| Чыңалуунун классы, кВ | Жабдуунун түрлөрү боюнча Электр энергиясынын жоготуулары, жылына миң кВт.с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СД | АЧЧ | АТ | ЧТ | ЖЖКТ |
| 6 | 0,009 | 0,001 | 0,06 | 1,54 | 0,01 |
| 10 | 0,021 | 0,001 | 0,1 | 1,9 | 0,01 |
| 35 | 0,091 | 0,013 | 0,4 | 3,6 | 0,02 |
| 110 | 0,6 | 0,22 | 1,1 | 11,0 | 0,22 |
| 220 | 1,59 | 0,742 | 2,2 | 13,1 | 0,43 |
| 500 | 4,93 | 3,94 | 5,0 | 28,9 | 3,24 |

Эскертүүлөр:

1. ЖЖКТта электр энергиясынын жоготуулары - бир фазага, башка жабдуу үчүн үч фазага берилген.

2. Үч бир фазалык ЧТда коромжулар  бир үч фазалык ЧТдагы коромжуларга тең алынат.

3. 0,4 кВ чыңалуудагы агын трансформаторунда (АТда) электр энергиясынын жоготуулары 0,05 миң кВт∙с/жылына тең алынат.

4. Таблицада келтирилген, коромжулардын маанилери 365 күндүк саны менен бир жылга туура келет.  Толук (февралы 29 күн болгон) жылда коромжуларды эсептөө учурда k=366/365 коэффициент алынат.

5. АТда жана ЧТда электр энергиясынын жоготууларына, ченегич комплекстеринин курамына кирген, санагычтар кошулат.

4) Таажылык электр энергиясынын жоготуулары.

- таажылык электр энергиясынын жоготууларынын эсеби, 2013-жылы Энергетика жана экономика Кыргыз ИИИси (КИТБ “Энергия”) менен иштелип чыккан, “Тоолордогу аба чубалгылардын өкөргүчтөрүндөгү таажылык бейдүрмөттөн н кубаттуулуктун жоготууларынын эсеби боюнча жетекчи көрсөтмөдө” келтирилген таажылык бейдүрмөттөн кубаттуулуктун жоготууларын эсептөө методикасы боюнча аткаруу керек;

- Методика деңиз деңгээлинен (д.д. 500 – 3500 м) аркыл бийиктикте абдан татаал айкашкан жерлер боюнча өткөн тоо аба электр берүү чубалгыларын эске алат. Жердин рельефине байланыштуу АЧнын  трассасы бир катар бөлүктөргө бөлүнүп эсептелет.

- АЧнын үч фазалык j-бөлүгүндө таажылык бейдүрмөткө орточо жылдык кубаттулук жоготуулары аба-ырайынын ар бир тобу үчүн (жакшы аба-ырайы – ж.а., кургак кар – к.к., жамгыр – ж., бубак –б) фазалар боюнча коромжуларды кошуу формуласы менен эсептелет:

Pj=[(2х.п.1+х.п.2)ψх.п.+(2с.с.1 +с.с.2)ψс.с.+(2∂1+P∂2)ψ∂ + (2из1+Pиз2)ψиз)]·Lj  (3.5.-п)

мында Pх.п.1, Pс.с.1, P∂1, Pиз1 – башка топтор үчүн АЧнын  четки фазасындагы  таажылык бейдүрмөткө кубаттулуктун жоготууларынын салыштырмалуу маанилери;

Pх.п.2 , Pс.с.2 , P∂2 – орто фаза үчүн ошол эле;

ψх.п. , ψс.с. , ψ∂ , ψиз – башка топтор үчүн бир жылдык аба-ырайынын салыштырмалуу узактыгы  (ψi = Ti /8760 ), мында  Ti –аба-ырайынын i-топтогу бир жылдык узактыгы саат менен);

Lj – км, чубалгынын  j- бөлүктөгү узундугу

Чубалгылардын жумушчу чыңалуусунун таажылык жоготууларга таасир этүүсү, кубаттуулуктун салыштырмалуу таажылык жоготууларынын төмөнкү формула боюнча аныкталган коэффициентке көбөйтүлөт:

,                                    (3.6.-п)

мында Uотн – чубалгыдагы жумушчу чыңалуунун анын аталгы маанисине катышы;

5) Обочолоткучтар боюнча агындардын агылышынан электр энергиясынын жоготуулары.

“Кыргызстан УЭТ” ААКнын 110-500 кВ тармактарында электр энергиясынын жоготууларын мерчемдөө учурда обочолоткучтар боюнча агындардын агылышынан коромжуларды, обочолотуунун деңгээлинин картасынын жана жылдын ичиндеги аба ырайынын түрлөрүнүн салыштырма узактыгынын негизинде эсептөө жолу менен алынган, 1,8 млн. кВт.с. тең болгон, орто айлык чоңдук боюнча бааланат.

Эскертүү: Эсептешүү учурда Кыргызстандын обочолотуу деңгээлдеринин картасына ылайык, экинчи жана үчүнчү атмосферанын булганыч деңгээли менен райондордо өтүүчү, АЧ трассасынын узундугу эсепке алынган.

6) Көмөк чордондордун өз муктаждыктарына (ӨМде) электр энергиясынын сарпы:

- көмөк чордондордун ӨМде электр энергиясынын сарпы, өз муктаждыктарынын трансформаторлорунун (мындан ары - ӨМТ) жогорку жагына орнотулган, эсепке алуу алеттеринин негизинде аныкталат.

- ӨМТнын төмөнкү жагына эсепке алуу алетин орнотуу учурда ӨМТ эсептешүү жол менен аныкталат жана санагычтын көрсөтүүсүнө кошулат;

7) көмөк чордондордун өз муктаждыктарына электр энергиясын сарптоо элементтеринин номенклатурасы электр энергияны төмөнкү максаттарга жумшайт:

- трансформаторлорду жана автотрансформаторлорду муздатуу;

- имараттарды (ыкчам өндүрүштүк башкаруунун (ЫӨБ), жабык бөлүштүргүч түзмөктүн (ЖБТ), ыкчам чыкма бригаданын (ЫЧБ), аккумулятордук, компрессордук, соркыскыч өрт өчүрүүнүн имараттарын, синхрондук компенсаторлордун көмөкчү түзмөктөрүнүн имаратын, өтмө бөлмөнү) жылытуу, жарык кылуу жана желдетүү;

- территорияларды жарык кылуу;

- аккумулятордук батареялардын дүрмөттөөчү-кошумча дүрмөттөөчү түзмөктөрү;

- ыкчам чынжырларын жана башкаруу чынжырларын азыктандыруу (өзгөрүлмө ыкчам агыны менен көмөк чордондордо);

- тышкы орнотмонун комплекттүү бөлүштүргүч түзмөгүнүн (ТКБТ) чөнөктөрүн (релелик коргоо жана автоматиканын аппаратуралары, санагычтар же өчүргүчтөр менен) жана тышкы орнотмонун релелик шкафтарын жылытуу;

- иштеткичтерди жана өчүргүчтөрдүн май челектерин жылытуу;

- бөлгүчтөрдүн иштеткичтерин жана чукул туташтыргычтарды жылытуу;

- трансформаторлордун чыңалууда которуштуруучу жөнгө салуу түзмөктөрүнүн иштеткичтерин  жана май челектерин жылытуу;

- ажыраткычтардын электр кыймылдатуучу иштеткичтерин жылытуу;

- жылытылбаган бөлмөлөрдө электр санагычтарын жылытуу;

- агрегаттык шкафтарды жана абалык өчүргүчтөрүн башкаруу шкафтарын жылытуу;

- компрессорлорду азыктандыруу;

- аба чогулткучтарды жылытуу; синхрондук компенсаторлордун көмөкчү түзмөктөрү (май, уюлгулук жана сарыктыргыч соркыскычтары, жылдырма тээктер, автоматика);

- байланыш жана телемеханика аппаратураларын электр менен азыктандыруу;

- пайдалануу процессинде аткарылчу, көлөмү боюнча көп эмес оңдоо жумуштар;

- башкалар: сарыктыргыч соркыскычтар, ЧЖ түзмөктөрү, дистилляторлор, майда тестер жана эптегичтер ж.б.

8) Көмөк чордондордун өз муктаждыктарына электр энергиясынын сарпына ошондой эле электр кабыл алгычтарга электр энергиясынын сарпы кирет, алардын болгондугу көмөк чордондордун жабдууларын пайдалануу спецификасы менен шартталган: башкаруу калканынын бөлмөсүн кондициялоо (ысык климаттык аймак), көмөк чордондун ачык бөлүгүндө жабдууга жолдорду жылытуу (кар көп түшкөн аймактарда) жана у.с.

9) Көмөк чордондордун өз муктаждыктарынын электр кабыл алгычтарынын курамына чарбалык муктаждыктарга электр энергиясынын керектөөчүлөрү кирбейт.

4-тиркеме

Электр энергиясын эсепке алуу тутумунун мүмкүн каталыктары менен шартталган, жоготууларды эсептөө тартиби

1. Электр энергиясын эсепке алуу тутумунун мүмкүн каталыктары (ΔWпогр.Б) менен шартталган, электр энергиясынын накта жоготуулары (миң кВт.с) базалык мезгилге маалыматтарды эсепке алуу менен толугу менен электр энергиясынын мүмкүн теңдеш эместигинин ашачектик чоңдугу  катары формула боюнча аныкталат:

мында δi(δj) – электр тармагы боюнча  алынган (берилген) аракеттик электр энергиясынын ченегич каналынын катасы, %;

Wi (Wj) – электр тармак боюнча аракеттик электр энергиясынын ченегич каналдары менен белгиленген, электр энергиясынын алынышы (берилиши), миң кВт.с;

n – электр энергиясынын алынышын белгилеген, эсепке алуу чекиттеринин саны, даана;

m – электр энергиясынын кайтарып берилишин белгилеген, эсепке алуу чекиттеринин саны, ошондой эле ири керектөөчүлөргө, даана;

kз– үч фазалуу керектөөчүлөрдү эсепке алуу чекиттеринин саны ("m"де эсепке алынгандардан, тышкары), даана;

kу – бир фазалуу керектөөчүлөрдү эсепке алуу чекиттеринин саны ("m"де эсепке алынгандардан, тышкары), даана;

W3 – үч фазалуу керектөөчүлөрдүн электр энергиясынын керектөө ("m"де эсепке алынгандардан, тышкары), миң кВт.с;

W1– бир фазалуу керектөөчүлөрдүн электр энергиясын керектөө  ("m"де эсепке алынгандардан, тышкары), миң кВт.с.

2. Базалык мезгилде, электр энергиясын эсепке алган тутумунун мүмкүн каталыктары менен шартталган, электр энергиясынын салыштырма жоготуулары төмөнкүгө барабар:

мында Wос.Б – базалык мезгилге электр тармагы боюнча толугу менен тармакка электр энергиясынын коё берилиши.

Аракеттик электр энергиясынын ченегич каналынын каталыгы формула боюнча аныкталат:

мында δСЧ, δТТ, δТН – нормалдуу шарттарда санагычтардын, агын трансформаторлорунун, чыңалуу трансформаторлорунун негизги мүмкүн каталыктары (тактык класстарынын мааниси боюнча алынат), %;

δЛ – чыңалуу трансформаторуна (ЧТ) санагычтарды кошуу чубалгыларында чыңалуунун мүмкүн жоготууларынын ашачеги, %.

3. Чыңалуунун деңгээлдери боюнча, электр энергиясын эсепке алуу тутумунун мүмкүн каталыктары менен шартталган, электр энергиясынын жоготуулары базалык жана жөнгө салынчу мезгилдерде чыңалуунун деңгээлдери боюнча тармакка коё берүү катнашында бөлүштүрүлөт.

Базалык жылда электр энергиясынын технологиялык жоготуулары электр энергиясынын накта (отчёттук) жоготууларынан ашырылып жиберилген учурда, жөнгө салынчу жылы, эсепке алуу тутумунун мүмкүн каталыктары менен шартталган, электр энергиясынын жоготуулары нөлгө барабар деп алынат.

5-тиркеме

“Кыргызстан УЭТ” ААКтын электр тармактарында электр энергиянын жоготууларынын накта деңгээлинин көбөйүшүн (азайышын) баалоо боюнча шарттамалык же түзүлүштүк факторлордун таасири эсебинен жөнгө салчу мезгилде бекитилген ченемдик жоготууларына карата  методикалык сунуштоолор

1-глава. Жалпы жоболор

1. “Кыргызстан УЭТ” ААКнын электр тармактарында электр энергиянын келип түшүүсү жана жоготуулары боюнча накта ар бир айлык отчеттук берилиштер көрсөтүп турган статистикалык талдоо жоготууларына негизги таасирин тийгизчү  төмөнкү факторлор саналат:

- бөлүштүргүч компаниялардын электр тармактарына электр энергияны берүүдө  тармактарга келип түшкөн электр энергия  60%тен жогору (ЖЖЧЭТИнен тышкары);

- ЧүйЖЧЭТИнин электр тармактарына  БЖЭБдин электрөткөргүчтөрү менен электр энергиясын коё берүү;

- Казахстандын энерго тутуму менен жарыш иштөө – кошуу жана өчүрүү тутумдар аралык 220кВ чыңалуудагы ЭБЧнын убакыттын ар бир аралыгында байланышы;

- ЖЖЧЭТнин 500 жана 220 кВ электр тармактары боюнча ОшЖЧЭТне жана Түндүккө “Кемин” КЧна электр энергиянын транзити, тармакка келип түшкөн электр энергия 80% түзөт;

2. Башка факторлордун таасири – электр энергиянын экспорту жана импорту, ишканалар менен болгон контрактар боюнча электр энергиянын түз келип түшүүсү, чарбалык жана өз муктаждыктар электр энергиянын жоготууларынын абсолюттук чоңдугуна бир аз таасирин тийгизет.

2-глава. Бөлүштүргүч компаниялардын тармактарынан өткөн электр энергиянын накта көлөмдөрүнүн мерчемдик мааниси четтелген учурда ЖЧЭТИнин электр тармактарындагы электр энергиясынын жоготууларынын деңгээлинин өзгөрүүсүн балоо

3. ЖЧЭТИ электр тармактарындагы электр энергиянын жоготууларынын  өзгөрүү деңгээлин балоо  электр энергиянын жоготууларынын мүнөздөмөлөрү боюнча аткаруу сунушталат, бөлүштүргүч компаниялардын тармактарынан өткөн  электр энергиядан көз каранды түзүлгөн:

1) Чуй жогорку чыңалуудагы электр тармактары ишканасы:

ΔW1 = 0,00008 ·W2РЭК1 - 0,006 ·W РЭК +13,2 .	(5.1.-п)

2) Ысык-Көл жогорку чыңалуудагы электр тармактары ишканасы:

ΔW2 = 0,00076·W2РЭК2 - 0,014·WРЭК2+2,36.                        (5.2.-п)

3) Нарын жогорку чыңалуудагы электр тармактары ишканасы:

ΔW3 = 0,00014·W2РЭК3 + 0,034·WРЭК3 – 0,25.	            (5.3.-п)

4) Талас жогорку чыңалуудагы электр тармактары ишканасы:

ΔW4 = 0,00001·W2РЭК4 + 0,25·WРЭК4 + 0,6.			(5.4.-п)

5) Ош жогорку чыңалуудагы электр тармактары ишканасы:

ΔW5 = 0,00017·W2РЭК5  -  0,038·WРЭК5 + 6,5.	           (5.5.-п)

6) Жалал-Абад жогорку чыңалуудагы электр тармактары ишканасы:

“Датка-Кемин” 500 кВ ЭБЧнын пайдаланууга берилгенге чейин тармактардын түзүлүштөрү үчүн келтирилген мурунку Нускаманын жоготууларына окшош мүнөздөмөлөрүн колдонуу сунушталат

ΔW6 = 5,969e0,008WРЭК6  ,			                      (5.6.-п)

мында ΔW1 ÷ ΔW6  –  j- айга i- ЖЧЭТИнин тармагында электр энергиясынын жоготуулары, млн. кВт∙с;

WРЭК1 – WРЭК6 - j-айда i- ЖЧЭТИнин тармактары боюнча БЭКке берилген, электр энергиясынын көлөмү, млн. кВт∙с.

2. Эсептешүүгө алгачкы маалыматтар болуп төмөнкүлөр саналат:

- БЭКтин тармактарына пайдалуу коё берилген, электр энергиясынын накта айдын ичиндеги маанилери;

- БЭКтин тармактарына электр энергиясынын мерчемдик айдын ичиндеги маанилер.

3. Эсептешүү тартиби:

1) Ар бир i- ЖЧЭТИ үчүн (5.4-п–5.6-п.) туюнтмалар боюнча БЭКтин тармактарына энергияны пайдалуу коё берүүнүн мерчемдик маанидеги (Wijп) j-ай үчүн электр энергиясынын жоготууларынын эсептешүү маанилери аныкталат;

2) Ар бир i- ЖЧЭТИ үчүн (5.1.-п –5.6.-п) туюнтмалар боюнча БЭКтин тармактарына энергияны накта пайдалуу коё берүүдө (Wijф) j-ай үчүн электр энергиясынын жоготууларынын эсептешүү маанилери (ΔWijф) аныкталат;

3) Ар бир i- ЖЧЭТИ үчүн j-айда электр энергиясынын жоготууларынын мерчемдик маанилеринен  четтөөлөрү  (ΔWij) аныкталат:

ΔWij = ΔWijф - ΔWijп ,                                                                                                          (5.7.-п)

мында  ΔWijп – БЭКтин тармактарына электр энергиясын пайдалуу коё берүүнүн мерчемдик маанилеринде j- айы үчүн электр энергиясынын жоготууларынын эсептешүү маанилери, млн. кВт.с;

ΔWijф - БЭКтин тармактарына электр энергиясын накта пайдалуу коё берүүдө j- айы үчүн электр энергиясынын жоготууларынын эсептешүү маанилери, млн. кВт.с.

4) Отчёттук жылга ар бир ЖЧЭТИнин тармактарында электр энергиясынын четтөө жоготуулары (ΔWi) мерчемдерден тышкары коромжулардын ай ичиндеги маанилерин кошуу жол менен алардын белгилерин эске алуу менен аныкталат:

(5.8.-п)

5) БЭКтин электр тармактарына электр энергиясын коё берүүнүн накта көлөмдөрүнүн мерчемдик көрсөткүчтөрү (ΔWРЭК) ашырылып жиберилген учурда отчёттук жылга “Кыргызстан УЭТ” ААКнын тармактарында электр энергиясынын четтеп кетүү жоготуулары  бардык ЖЧЭТИнин ченемдерден тышкары жоготууларын кошуу менен аныкталат:

(5.9.-п)

2-глава. Бишкек ЖЭБтин электр өткөргүчү менен электр энергияны коё берүүдө шартталган өзгөрүүлөрдү, ЧүйЖЧЭТИнин электр тармактарында электр энергиясынын жоготууларынын өзгөрүү деңгээли менен баалоо

1. ЧуйЖЧЖЭТИнин электр тармактарында электр энергиянын жоготууларынын өзгөрүү деңгээли Бишкек ш. ЖЭБте өндүрүлгөн электр энергиядан көз карандылыгын жалпыланган көрүнүшүн алуу татаал, анткени ушуну менен бирге бардык 110-500 кВ чыңалуудагы тармактарда бөлүштүрүүчү кубаттулуктар өзгөрөт.

2. Айлар аралык Биишкек ш. ЖЭБте өндүрүлгөн электр энергиянын ЧүйЖЧЭТИнин электр тармактарында электр энергиянын жоготууларынын деңгээлинин жакындаштырылган өзгөрүүсүн баалоо, ЖЭБте өндүрүлгөн электр энергиянын салыштырылган маанисинен тармактардын элекр энергиясынын жоготууларынын салыштырылган өзгөрүүлөрү көз каранды эсептөөнү пайдалануу менен графоаналитикалык жол менен аткаруу мүмкүн (5.1-п сүр.).

ЧүйЖЧЭТИнин электр тармактарында электр энергиянын жоготууларынын мүнөздөмөлөрүнүн негизинде эсептөө жолу менен алынган көз карандылыгы 2-тиркемеде келтирилген.

1.-п сүрөт WТЭЦо.е. ЖЭБте электр энергияны өндүрүүдө салыштырмалуу функциясында ΔΔWо.е. электр энергиянын жоготууларынын салыштырмалуу өзгөрүшү ЧүйЖЧЭТИнин тармактарына электр энергиянын бир айда туруктуу келип түшүүсү (1 - 450 млн. кВт с. чейин электр энергиянын бир айлык келип түшүүсү; 2 - 750 млн. кВт с. электр энергиянын бир айлык келип түшүүсү; 3 - 800 млн. кВт с. жана андан жогору электр энергиянын бир айлык келип түшүүсү).

3-глава. ЧүйЖЧЭТИнин электр тармактарында электр энергиянын жоготууларына – убакыттын айрым аралыгында Казахстандын энерго тутуму менен 220 кВ чыңалуудагы байланышы ЭБЧ тутумдар аралык өчүрүү жэ кошуу – түзмөктүк өзгөртүүлөрдүн таасирин баалоо боюнча сунуштоолор

1. Берилген шарттамаларды учурдагы убакта убактылуу айрым айларда болуучу деп кароо болот. 220 кВ байланыш чубалгыларынын уланган абалында тармактардын иштөөсүнүн статистикалык маалыматтарынын көлөмү жетишерлик болбогонуна байланыштуу, ЧүйЖЧЭТИнин электр тармактарында электр энергиянын жоготууларынын берилген түзмөктөр үчүн мүнөздөмөлөрүн түзүү мүмкүн эмес.

2. Байланыш чубалгыларынын өчүрүү менен түзмөктөш салыштыруу боюнча жоготууларынын бир айлык маанисинин (%) төмөндөө салыштырмалуу жүктөр графиги жайкы жана кышкы суткалык мүнөздүү үчүн эсептөө жолу менен алынган колдонуу сунушталат электр энергиянын жоготууларынын өзгөрүүсү жакындаштырылган балоо үчүн:

- жайкы мезгилдер үчүн (апрель-сентябрь) – 10-12%га электр энергиясынын жоготууларынын төмөндөшү;

- кышкы мезгилдер үчүн (октябрь-март) – 14%га электр энергиясынын жоготууларынын төмөндөшү.

Мазмуну

“Кыргызстан улуттук электр тармагы” ААКнын 110-500 кВ электр тармактары боюнча электр энергиясын берүүдө анын технологиялык жоготууларынын ченемдерин эсептөө жана негиздөө боюнча нускама.

1. Жалпы жоболор

2. Электр тармактары боюнча электр энергиясын берүүдө анын технологиялык жоготууларынын түзүлүшү

3. Электр тармактары боюнча электр энергиясын берүүдө анын технологиялык жоготууларынын ченемдөөнүн жалпы принциптери

4. Электр энергиясынын жоготууларынын ченемдерин эсептөө жана негиздөө

“Кыргызстан улуттук электр тармагы” ААКнын 110-500 кВ электр тармактары боюнча электр энергиясын берүүдө анын технологиялык жоготууларынын ченемдерин эсептөө жана негиздөө боюнча нускамага тиркемелер:

1- тиркеме

2- тиркеме

3- тиркеме

4- тиркеме

5- тиркеме

Приложение

Утверждена

приказом Государственного комитета

промышленности, энергетики

и недропользования

Кыргызской Республики

от «___» ________ 2020 года № _____

Инструкция по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям

110-500 кВ ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция разработана в целях организации в ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии и их снижению в электрических сетях предприятий высоковольтных электрических сетей (ПВЭС), осуществляющих услуги по передаче электроэнергии.

2. Инструкция предназначена для сотрудников ОАО «НЭС Кыргызстана», осуществляющих расчёт и обоснование норматива потерь электроэнергии в электрических сетях 110-500 кВ на расчётный период регулирования.

3. Утверждение норматива потерь электрической энергии на расчетный период регулирования осуществляется уполномоченным государственным органом по регулированию топливно-энергетического комплекса.

4. Длительность расчётного периода регулирования устанавливает уполномоченный государственный орган по регулированию топливно-энергетического комплекса, в соответствии с проводимой тарифной политикой. Расчётным периодом регулирования является календарный год.

5. Под нормативом потерь электроэнергии в электрических сетях следует понимать обоснованный с учётом реального состояния электрической сети и документально подтверждённый технологический расход электроэнергии при её транспортировке, утверждённый в установленном порядке в именованных или относительных единицах (%) на расчётный период регулирования.

6. Основной целью нормирования потерь электроэнергии является целенаправленное снижение потерь до экономически обоснованного уровня.

7. Норматив потерь электроэнергии в электрических сетях 110-500 кВ ОАО «НЭС Кыргызстана» на расчётный период регулирования устанавливается в относительных единицах (процентах) к поступлению электрической энергии в электрические сети ОАО «НЭС Кыргызстана».

8. Норматив потерь электроэнергии на расчётный период регулирования устанавливается для условий нормального режима работы электрической сети ОАО «НЭС Кыргызстана».

9. Норматив потерь электроэнергии, утверждённый уполномоченным государственным органом по регулированию топливно-энергетического комплекса, разрешается применять при расчёте платы за услуги по передаче электроэнергии по электрическим сетям ОАО «НЭС Кыргызстана».

10. Технологические потери электроэнергии при её передаче по электрическим сетям на регулируемый период рассчитываются как в целом для электрической сети ОАО «НЭС Кыргызстана», так и с разбивкой по предприятиям высоковольтных электрических сетей и по уровням напряжения: 110, 220, 500 кВ.

Глава 2. Структура технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям

11. Технологические потери электроэнергии (далее – ТПЭ) при её передаче по электрическим сетям ОАО «НЭС Кыргызстана» включают в себя технические потери в линиях и оборудовании электрических сетей, обусловленные физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами работы линий и оборудования, с учётом расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций и потери, обусловленные допустимыми погрешностями системы учёта электроэнергии.

Технические потери электроэнергии в электрических сетях, возникающие при её передаче по электрическим сетям, состоят из потерь, не зависящих от величины передаваемой мощности (нагрузки) – условно-постоянных потерь, и потерь, объём которых зависит от величины передаваемой мощности (нагрузки) – нагрузочных (переменных) потерь.

12. Объём (количество) технологических потерь электроэнергии в целях определения и обоснования норматива технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям рассчитывается в соответствии с Методикой расчёта нормативных потерь электроэнергии в электрических сетях 110-500 кВ ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (для нормальной схемы сети (ЛЭП 500 кВ «Датка-Кемин» включена, межсистемные ЛЭП связи с Казахстаном 220 кВ включены) и Методикой расчёта нормативных потерь электроэнергии в электрических сетях 110-500 кВ предприятий высоковольтных электрических сетей ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (ЛЭП 500 кВ «Датка-Кемин» включена, межсистемные ЛЭП связи с Казахстаном 220 кВ включены) (приложения 1 и 2 к настоящей Инструкции).

13. Расход электроэнергии на собственные нужды определяется по приборам учёта. Номенклатура элементов расхода электроэнергии на собственные нужды приведена в приложении 3 к настоящей Инструкции.

14. Потери, обусловленные допустимыми погрешностями системы учёта, определяются в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции.

Глава 3. Общие принципы нормирования технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям

15. Технологические потери электроэнергии при её передаче по электрическим сетям ОАО «НЭС Кыргызстана» на регулируемый период определяются исходя из сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии.

16. Для расчёта и обоснования норматива технологических потерь при передаче электрической энергии на регулируемый период учитываются данные:

1) текущего периода, полученные в процессе сбора информации о фактической загрузке сетей (изменения схемы потокораспределения электрической энергии и мощности);

2) о планируемом вводе в эксплуатацию нового оборудования (линий электропередачи, трансформаторов), следствием чего является изменение схемы сети и перераспределение мощностей;

3) о фактических потерях электроэнергии на основе показаний приборов учёта, в случае чрезвычайных ситуаций, вызванных техногенными авариями на сетевом и генерирующем оборудовании, если неоптимальное функционирование сетей будет оказывать существенное влияние и на период регулирования;

4) о режимах работы межгосударственных ЛЭП при параллельной работе с энергосистемами смежных государств (Казахстана, Узбекистана и Таджикистана).

17. Технологические потери электроэнергии при её передаче по электрическим сетям предприятий высоковольтных электрических сетей рассчитываются раздельно по составляющим: условно-постоянные, нагрузочные и потери, обусловленные допустимыми погрешностями системы учёта.

18. Обобщенную оценку технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям ОАО «НЭС Кыргызстана» на регулируемый период допускается определять на основе сравнительного анализа в зависимости от расчётного значения ТПЭ за базовый период и показателей баланса электроэнергии базового периода и планового баланса электроэнергии на регулируемый период.

При этом:

1) нагрузочные потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям на регулируемый период определяются по формуле:

,				(3.1)

где	 ,  – нагрузочные потери электроэнергии за базовый и на регулируемый периоды, соответственно;

,  – поступление электроэнергии в сеть в базовом и регулируемом периодах, соответственно;

2) условно-постоянные потери электроэнергии на регулируемый период принимаются по результатам их расчётов за базовый период и корректируются в соответствии с изменением состава оборудования на регулируемый период;

3) потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями системы учёта электроэнергии, на регулируемый период определяются по формуле:

,						(3.2)

где 	 – потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями системы учёта электроэнергии, за базовый период в относительных единицах.

19. Расчёты прогнозных значений потерь электроэнергии для обоснования их величины, включаемой в тарифы на электроэнергию, и установления норматива потерь выполняются специалистами ОАО «НЭС Кыргызстана» и представляются на рассмотрение уполномоченным государственным органом по регулированию топливно-энергетического комплекса в установленные сроки.

20. Результаты расчёта потерь электроэнергии должны быть представлены в форме, обеспечивающей ясность обоснования, прозрачность структуры и динамику их изменения.

21. Обоснование норматива потерь электроэнергии для сети ОАО «НЭС Кыргызстана» в целом производится по укрупнённой нормативной характеристике потерь электроэнергии, представляющей собой зависимость потерь в сетях всех напряжений от одного параметра – поступления электроэнергии в сеть по методике, приведённой в приложении 1.

22. Норматив потерь электроэнергии на расчётный период регулирования утверждается уполномоченным государственным органом по регулированию топливно-энергетического комплекса для всей сети ОАО «НЭС Кыргызстана» на основании представленных обосновывающих материалов и (при необходимости) заключения независимой экспертной комиссии.

23. По окончанию расчётного периода регулирования уполномоченный государственный орган по регулированию топливно-энергетического комплекса осуществляет контроль выполнения норматива потерь электроэнергии по фактическим отчётным данным.

ОАО «НЭС Кыргызстана» на основании утверждённого норматива потерь электроэнергии для сети в целом осуществляет:

1) расчёт нормативов потерь электроэнергии на расчётный период регулирования, дифференцированных по предприятиям высоковольтных электрических сетей, исходя из плановых балансов электрической энергии по ОАО «НЭСК» и ПВЭС по методике, приведенной в приложении 2;

2) расчёт плановых значений потерь электроэнергии на отчётных интервалах расчётного периода регулирования, дифференцированных по ПВЭС и классам напряжения, исходя из помесячных и поквартальных плановых балансов электрической энергии.

24. ОАО «НЭС Кыргызстана» вправе корректировать плановые значения потерь электроэнергии по предприятиям высоковольтных электрических сетей на отчётных интервалах при изменении структуры и плановых значений поступление электрической энергии в сети предприятий, при этом норматив потерь на расчётный период для сети ОАО «НЭСК» в целом остаётся неизменным.

25. ОАО «НЭС Кыргызстана» вправе поставить перед уполномоченным государственным органом по регулированию топливно-энергетического комплекса вопрос о необходимости изменения норматива потерь электроэнергии при соответствующем обосновании.

26. Изменение (корректировка) норматива потерь электроэнергии до истечения расчётного срока регулирования может быть произведена в следующих случаях:

1) при существенном изменении схемы электрических сетей (например, при, вводе в эксплуатацию новых линий электропередачи и подстанций, при изменении условий параллельной работы с энергосистемами Центральной Азии и Южного Казахстана.), повлекшем за собой изменение потокораспределения и структуры баланса электроэнергии и т.д.;

2) при существенном устойчивом изменении структуры поступления и отпуска электроэнергии, повлекшим за собой перераспределение мощностей в электрической сети;

3) при превышении на 10 % и более фактического поступления электроэнергии в сеть для внутреннего потребления и экспорта по сравнению с плановыми величинами, на основании которых был установлен норматив потерь.

27. Сверхнормативные (сверхплановые) потери электроэнергии, обусловленные превышением над плановыми значениями фактических объёмов отпуска электроэнергии в электрические сети распределительных компаний или пониженной относительно плановой величины выработки электроэнергии на ТЭЦ г. Бишкека, должны покрываться за счёт распределительных компаний и ОАО «Электрические станции», в соответствии с двусторонними соглашениями.

28. В случаях, не предусмотренных в пункте 26 (передача по электрическим сетям ОАО «НЭС Кыргызстана» регулирующей мощности, экспортные поставки, транзит электроэнергии и др.), сверхнормативные потери электроэнергии должны покрываться за счёт прибыли ОАО «НЭС Кыргызстана», если иное не предусмотрено соответствующими двусторонними соглашениями.

29. Оценка превышения (снижения) уровня фактических потерь электроэнергии в электрических сетях ОАО «НЭС Кыргызстана» относительно утверждённого норматива потерь на регулируемый период за счёт влияния режимных или схемных факторов производится по методическим рекомендациям, приведенным в приложении 5.

30. Методика расчёта нормативных потерь электроэнергии в электрических сетях110-500 кВ ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» подлежит корректировке через каждые три года или при появлении объективных, существенно влияющих на потери, факторов, отмеченных в пункте 26.

Глава 4. Расчёт и обоснование нормативов потерь электроэнергии

31. Для обоснования норматива потерь расчёт потерь электроэнергии должен быть произведён для всей сети ОАО «НЭС Кыргызстана», результаты расчёта должны содержать не только общий уровень потерь, но и их структуру.

32. Расчёты потерь электроэнергии должны выполняться:

1) по ретроспективным данным для определения их структуры по группам элементов электрической сети и составления балансов электроэнергии по сети ОАО «НЭС Кыргызстана» в целом и её структурным подразделениям;

2) по оперативным данным для контроля текущих значений потерь и определения ожидаемых потерь электроэнергии на конец месяца, квартала, года;

3) по плановым значениям поступления электроэнергии в сеть для определения ожидаемых потерь электроэнергии на следующий расчётный период регулирования.

33. Для расчётов потерь электроэнергии в электрических сетях ОАО «НЭС Кыргызстана» должны использоваться сертифицированные методы и компьютерные программы и методики, приведённые в приложенияхк данной Инструкции, использование других методик и программ допускается после их согласования (утверждения) уполномоченным государственным органом по регулированию топливно-энергетического комплекса.

34. Условно-постоянные потери электроэнергии: потери холостого хода трансформаторов и реакторов, в батареях статических конденсаторов, синхронных компенсаторах, измерительных трансформаторах и их вторичных цепях, включая электросчётчики, должны определяться с использованием известных методов и рекомендаций, приведенных в приложении 3.

35. Расчёты потерь электроэнергии на корону должны выполняться в соответствии с «Руководящими указаниями по расчёту потерь мощности от коронного разряда на проводах горных линий электропередачи», разработанными в Кыргызском научно-техническом центре «Энергия» в 2014 году. Для оценки потерь мощности на корону допускается использование удельных среднегодовых значений потерь, приведённых в приложении 3.

36. Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций определяется на основании показаний приборов учёта в базовом периоде, номенклатура элементов расхода электроэнергии на собственные нужды, приведена в приложении 3.

37. Потери электроэнергии, обусловленные инструментальными погрешностями систем учёта, определяются на основе оценки систематических отрицательных погрешностей измерительных комплексов в точках учёта поступления энергии в сеть ОАО «НЭС Кыргызстана» в базовом периоде по формуле (3.2). Порядок расчёта потерь энергии, обусловленных инструментальными погрешностями систем учёта, приведён в приложении 4.

38. Определение и обоснование нормативов потерь электроэнергии по структурным подразделениям производится по характеристикам потерь электроэнергии, разработанным для ПВЭС и приведённым в приложении 2.

39. Составляющие потерь электроэнергии, полученные расчётным путем по нормативным характеристикам потерь, не могут иметь абсолютную достоверность, поэтому они должны быть представлены в виде трёх составляющих: среднего значения, верхней и нижней границ доверительного интервала возможных значений потерь, при определении которых учитывались особенности схемы сети и достоверность используемой информации о нагрузках.

40. При обосновании нормативов потерь электроэнергии в электрических сетях ОАО «НЭС Кыргызстана» в целом и сетях ПВЭС необходимо учитывать эффект от внедрения мероприятий по снижению потерь, планируемых на следующий расчётный период регулирования на основе анализа потерь.

41. Анализ потерь электроэнергии проводится на основе результатов расчёта потерь и их структуры с целью выявления зон и конкретных элементов сети с повышенными техническими потерями, оценки влияния на технические потери основных параметров поступления и отпуска электроэнергии и определения количественных показателей по снижению потерь для различных служб и структурных подразделений.

Приложение 1

Методика расчёта нормативных потерь электроэнергии в электрических сетях110-500 кВ ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» для нормальной схемы сети (ЛЭП 500 кВ «Датка-Кемин» включена, межсистемные ЛЭП связи 220 кВ с Казахстаном включены)

Глава 1. Термины, определения и сокращения

ОАО «НЭСК» – открытое акционерное общество «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

ПВЭС – предприятие высоковольтных электрических сетей, структурное подразделение ОАО «НЭСК».

Расчётный период регулирования – период, на который устанавливается норматив потерь электроэнергии.

Фактические (отчётные) потери электроэнергии – разность между электроэнергией, поступившей в сеть, и электроэнергией, отпущенной из сети, определяемая по данным системы учёта электроэнергии.

Технологические потери при транспортировке электроэнергии – сумма двух составляющих потерь:

- потерь в линиях и оборудовании электрических сетей, обусловленных физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами работы линий и оборудования (технические потери);

- расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций.

Норматив технологических потерь электроэнергии – технологические потери электроэнергии (в абсолютных единицах или в процентах установленного показателя), рассчитанные в соответствии с данной методикой при режимах работы, технических параметрах линий, оборудования сетей и системы учёта электроэнергии в рассматриваемом периоде.

Нормативная характеристика технологических потерь электроэнергии – зависимость норматива технологических потерь электроэнергии от структурных составляющих поступления и отпуска электроэнергии.

Глава 2. Методика расчёта норматива потерь электроэнергии в электрических сетях ОАО «НЭСК» по укрупнённой характеристике для нормальной схемы сети

1. Укрупнённая нормативная характеристика устанавливает связь величины суммарных месячных потерь электроэнергии () в абсолютных (млн. кВтч) единицах с величиной энергии (, млн. кВтч), поступившей в сеть ОАО «НЭСК», в виде следующего уравнения нелинейной регрессии:

(П1.1).

2. Оценка потерь электроэнергии () в i-ом месяце при заданном (планируемом) поступлении электроэнергии в сеть () производится по выражению (П1.1), при этом определяются в именованных и относительных единицах среднее и доверительные значения потерь электроэнергии:

- верхнее значение потерь

(П1.2);

- среднее значение потерь

(П1.3);

- нижнее значение потерь

(П1.4);

- относительные значения (в %)

.                         		         		(П1.5).

3. Квартальные, полугодовые и годовые средние и доверительные значения потерь электроэнергии в именованных единицах определяются путём суммирования помесячных величин потерь за рассматриваемый период времени (t):

, 							(П1.6)

где 	t = 3 мес. (квартал); t = 6 мес. (полгода); t =12 мес. (год).

4. Относительные значения потерь электроэнергии за рассматриваемый период (t) определяются по выражению:

(П1.7).

Приложение 2

Методика расчёта нормативных потерь электроэнергии в электрических сетях 110-500 кВ предприятий высоковольтных электрических сетей ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (ЛЭП 500 кВ «Датка-Кемин» включена, межсистемные ЛЭП связи с Казахстаном 220 кВ включены)

Глава 1. Расчёт нормативных потерь электроэнергии в электрических сетях Чуйского ПВЭС (ЧуПВЭС)

1. Укрупнённая нормативная характеристика потерь электроэнергии на месячных интервалах в электрических сетях ЧуПВЭС имеет следующий вид:

(П2.1)

где 	– месячное поступление электроэнергии в сеть ЧуПВЭС, млн. кВт·ч;

– потери электроэнергии, млн. кВт·ч.

2. Расчёт потерь электроэнергии () в i-ом месяце при заданном (планируемом) поступлении электроэнергии в сеть () производится в именованных и относительных единицах с учётом доверительного интервала по следующим выражениям:

- верхнее значение потерь

;			(П2.2);

- среднее значение потерь

;	 		 (П2.3);

- нижнее значение потерь

; 			(П2.4);

- относительные значения (в %)

.						(П2.5).

3. Квартальные, полугодовые и годовые средние и доверительные значения потерь электроэнергии в именованных единицах определяются путём суммирования помесячных величин потерь за рассматриваемый период времени (t):

, 								(П2.6)

где 	t = 3 мес. (квартал); t = 6 мес. (полгода); t =12 мес. (год).

4. Относительные значения потерь электроэнергии за рассматриваемый период (t) определяются по выражению:

.							 (П2.7).

5. Расчёт потерь электроэнергии в электрических сетях ЧуПВЭС по ступеням напряжений.

1) Характеристика потерь электроэнергии в электрических сетях ЧуПВЭС на месячных интервалах может быть представлена в виде трёх слагаемых – характеристик потерь по ступеням напряжений:

.                                   	(П2.8):

- характеристика потерь электроэнергии в электрической сети 500 кВ ЧуПВЭС:

(П2.9)

где 	 – месячные потери электроэнергии в сети 500 кВ, млн. кВт·ч.

– поступление электроэнергии в сеть ЧуПВЭС, млн. кВт·ч.;

- характеристика потерь электроэнергии в электрических сетях 220 кВ ЧуПВЭС:

(П2.10)

где 	 – месячное поступление электроэнергии в сеть ЧуПВЭС, млн. кВт·ч;

– месячные потери электроэнергии в сети 220 кВ, млн. кВт·ч.

- характеристика потерь электроэнергии в электрических сетях 110 кВ ЧуПВЭС:

(П2.11)

где 	 – месячное поступление электроэнергии в сеть ЧуПВЭС, млн. кВт·ч;

– месячные потери электроэнергии в сети 110 кВ, млн. кВт·ч.

2) Расчёт потерь электроэнергии по ступеням напряжений на месячных интервалах проводится в той же последовательности, как это показано выше в пунктах 1-4.

Глава 2. Расчёт нормативных потерь электроэнергии в электрических сетях Таласского ПВЭС (ТПВЭС)

6. Нормативная характеристика потерь электроэнергии в сети ТПВЭС имеет вид:

7. Расчёт потерь электроэнергии с учётом доверительного интервала производится по следующим выражениям (П2.12):

- среднее значение:

- верхняя граница интервала:

- нижняя граница интервала:

где	– месячное поступление электроэнергии в сети ТПВЭС, млн. кВт∙ч;

– месячные потери электроэнергии в сети ТПВЭС, млн. кВт∙ч.

8. Расчёт потерь электроэнергии () в i-ом месяце при заданном (планируемом) поступлении электроэнергии в сеть () производится по выражениям (П2.12) в последовательности, приведённой в пунктах 1-4, при этом определяются в именованных и относительных единицах среднее и доверительные значения потерь электроэнергии.

9. Потери электроэнергии в сети ТПВЭС как сумма потерь по ступеням напряжений

.

10. Расчёт потерь электроэнергии по ступеням напряжений на месячных интервалах выполняется по следующим характеристикам потерь:

1) характеристика потерь электроэнергии в электрической сети 500 кВ ТПВЭС с учётом доверительного интервала (П2.13):

- среднее значение

- верхняя граница интервала

- нижняя граница интервала:

где	 и  – потери в сети 500 кВ и поступление электроэнергии в сеть ТПВЭС, млн. кВт·ч;

2) характеристика потерь электроэнергии в электрических сетях 220 кВ ТПВЭС с учётом доверительного интервала (П2.14):

- среднее значение:

- верхняя граница интервала:

- нижняя граница интервала:

.

где 	 – месячное поступление электроэнергии в сеть ТПВЭС, млн. кВт·ч;

– месячные потери электроэнергии в сети 220 кВ, млн. кВт·ч;

3) характеристики потерь электроэнергии в электрической сети 110 кВ ТПВЭС с учётом доверительного интервала (П2.15):

- среднее значение:

- верхняя граница интервала:

- нижняя граница интервала:

где 	 – месячное поступление электроэнергии в сеть ТПВЭС, млн. кВт·ч;

– месячные потери электроэнергии в сети 110 кВ, млн. кВт·ч.

11. Потери электроэнергии в сети ТПВЭС как сумма потерь по ступеням напряжений

(П2.16).

Глава 3. Расчёт нормативных потерь электроэнергии в электрических сетях Иссык-Кульского ПВЭС (ИПВЭС)

12. Укрупнённая нормативная характеристика потерь электроэнергии на месячных интервалах в электрических сетях ИПВЭС вид:

,

13. Расчёт потерь электроэнергии с учётом доверительного интервала производится по следующим выражениям (П2.17):

- среднее значение:

- верхняя граница интервала:

- нижняя граница интервала

где 	 – месячное поступление электроэнергии в сеть ИПВЭС, млн. кВт·ч;

– потери электроэнергии, млн. кВт·ч.

14. Расчет потерь электроэнергии () в i-ом месяце при заданном (планируемом) поступлении электроэнергии в сеть () производится по выражениям (П2.17) в последовательности приведенной в пунктах 1-4, при этом определяются в именованных и относительных единицах среднее и доверительные значения потерь электроэнергии.

15. Расчёт потерь электроэнергии по ступеням напряжений на месячных интервалах выполняется по следующим характеристикам потерь:

1) характеристика потерь электроэнергии в электрических сетях 220 кВ ИПВЭС с учётом доверительного интервала (П2.18):

- среднее значение:

- верхняя граница интервала:

- нижняя граница интервала:

где	 – месячное поступление электроэнергии в сеть ИПВЭС, млн. кВт·ч;

– месячные потери электроэнергии в сети 220 кВ, млн. кВт·ч.

2) характеристика потерь электроэнергии в электрических сетях 110 кВ ИПВЭС с учётом доверительного интервала (П2.19):

- среднее значение:

- верхняя граница интервала:

- нижняя граница интервала:

где	– месячное поступление электроэнергии в сеть ИПВЭС, млн. кВт·ч;

– месячные потери электроэнергии в сети 110 кВ, млн. кВт·ч.

16. Потери электроэнергии в сети ИПВЭС как сумма потерь по ступеням напряжений

.						(П2.20)

Глава 4. Расчёт нормативных потерь электроэнергии в электрических сетях Нарынского ПВЭС (НПВЭС)

17. Укрупнённая нормативная характеристика потерь электроэнергии на месячных интервалах в электрических сетях НПВЭС имеет вид:

18. Расчёт потерь электроэнергии с учётом доверительного интервала производится по следующим выражениям (П2.21):

- среднее значение:

- верхняя граница интервала:

- нижняя граница интервала

где 	 – месячное поступление электроэнергии в сеть НПВЭС, млн. кВт·ч;

– потери электроэнергии, млн. кВт·ч.

19. Оценка потерь электроэнергии () в i-ом месяце при заданном (планируемом) поступлении электроэнергии в сеть () производится по выражению (П2.21) в последовательности, приведённой в пунктах 1-4, при этом определяются в именованных и относительных единицах среднее и доверительные значения потерь электроэнергии.

20. Расчёт потерь электроэнергии по ступеням напряжений на месячных интервалах выполняется по следующим характеристикам потерь:

1) характеристика потерь электроэнергии в электрических сетях 220 кВ НПВЭС с учётом доверительного интервала (П2.22):

- среднее значение:

- верхняя граница интервала:

-нижняя граница интервала:

где 	 – месячное поступление электроэнергии в сеть НПВЭС, млн. кВт·ч;

– месячные потери электроэнергии в сети 220 кВ, млн. кВт·ч.

2) характеристика потерь электроэнергии в электрических сетях 110 кВ НПВЭС с учётом доверительного интервала (П2.23):

- среднее значение:

- верхняя граница интервала:

- нижняя граница интервала:

где 	 – месячное поступление электроэнергии в сеть НПВЭС, млн. кВт·ч;

– месячные потери электроэнергии в сети 110 кВ, млн. кВт·ч.

21. Потери электроэнергии в сети НПВЭС как сумма потерь по ступеням напряжений:

.                    	  (П2.24)

Глава 5. Расчёт нормативных потерь электроэнергии в электрических сетях Ошского ПВЭС (ОшПВЭС)

22. Укрупнённая нормативная характеристика потерь электроэнергии на месячных интервалах в электрических сетях ОшПВЭС имеет вид:

23. Расчёт потерь электроэнергии с учетом доверительного интервала производится по следующим выражениям (П2.25):

- среднее значение:

- верхняя граница интервала:

- нижняя граница интервала

где 	 – месячное поступление электроэнергии в сеть ОшПВЭС, млн. кВт·ч;

– потери электроэнергии, млн. кВт·ч.

24. Оценка потерь электроэнергии () в i-ом месяце при заданном (планируемом) поступлении электроэнергии в сеть () производится по выражению (П2.25) в последовательности, приведённой в пунктах 1-4, при этом определяются в именованных и относительных единицах среднее и доверительные значения потерь электроэнергии.

25. Расчёт потерь электроэнергии по ступеням напряжений на месячных интервалах выполняется по следующим характеристикам потерь:

1) характеристика потерь электроэнергии в электрических сетях 220 кВ ОшПВЭС с учётом доверительного интервала (П2.26):

- среднее значение:

- верхняя граница интервала:

- нижняя граница интервала:

где 	 – месячное поступление электроэнергии в сеть ОшПВЭС, млн. кВт·ч;

– месячные потери электроэнергии в сети 220 кВ, млн. кВт·ч.

2) характеристика потерь электроэнергии в электрических сетях 110 кВ ОшПВЭС с учётом доверительного интервала (П2.27):

- среднее значение:

- верхняя граница интервала:                                                         (П2.27)

- нижняя граница интервала:

где 	 – месячное поступление электроэнергии в сеть ОшПВЭС, млн. кВт·ч;

– месячные потери электроэнергии в сети 110 кВ, млн. кВт·ч.

26. Потери электроэнергии в сети OшПВЭС как сумма потерь по ступеням напряжений

.					(П.2.28)

Глава 6. Расчёт нормативных потерь электроэнергии в электрических сетях Жалалабатского ПВЭС (ЖПВЭС)

27. Укрупнённая нормативная характеристика потерь электроэнергии на месячных интервалах в электрических сетях ЖПВЭС имеет следующий вид:

..

28. Расчёт потерь электроэнергии с учетом доверительного интервала производится по следующим выражениям (П2.29):

- среднее значение:

- верхняя граница интервала:

- нижняя граница интервала:

где 	 – месячное поступление электроэнергии в сеть ЖПВЭС, млн. кВт·ч;

– потери электроэнергии, млн. кВт·ч.

29. Оценка потерь электроэнергии () в i-ом месяце при заданном (планируемом) поступлении электроэнергии в сеть () производится по выражению (П2.29) в последовательности, приведенной в пунктах 1-4, при этом определяются в именованных и относительных единицах среднее и доверительные значения потерь электроэнергии.

30. Расчёт потерь электроэнергии по ступеням напряжений на месячных интервалах:

1) характеристика потерь электроэнергии в электрических сетях 500 кВ ЖПВЭС:

(П2.30),

где 	 – месячное поступление электроэнергии в сеть ЖПВЭС, млн. кВт·ч;

– потери электроэнергии, млн. кВт·ч.

2) характеристика потерь электроэнергии в электрических сетях 220 кВ ЖПВЭС:

(П2.31) ,

где 	 – месячное поступление электроэнергии в сеть ЖПВЭС, млн. кВт·ч;

– потери электроэнергии, млн. кВт·ч.

3) характеристика потерь электроэнергии в электрических сетях 110 кВ ЖПВЭС:

(П2.32),

где 	 – месячное поступление электроэнергии в сеть ЖПВЭС, млн. кВт·ч;

– потери электроэнергии, млн. кВт·ч.

31. Потери электроэнергии в сети ЖПВЭС как сумма потерь по ступеням напряжений:

(П2.33)

Глава 7. Характеристика потерь электроэнергии в электрических сетях 110-500 кВ ОАО «НЭС Кыргызстана»

32. Характеристика потерь электроэнергии в электрических сетях 110-500 кВ ОАО «НЭС Кыргызстана» на месячных интервалах в виде суммы приведённых выше нормативных характеристик потерь электроэнергии ПВЭС:

(П2.34)

Приложение 3

Методика расчёта условно-постоянных потерь (не зависящих от нагрузки)

1. Потери электроэнергии холостого хода в силовом трансформаторе (автотрансформаторе) определяются на основе паспортных данных потерь мощности холостого хода  по формуле:

, 					(П3.1)

где 	 – число часов работы оборудования в i-м режиме;

– напряжение на оборудовании в i-м режиме, кВ;

– номинальное напряжение оборудования, кВ.

Напряжение на трансформаторе (автотрансформаторе) определяется с помощью измерений или с помощью расчёта установившегося режима сети в соответствии с законами электротехники, при их отсутствии используются среднемесячные значения напряжения.

2. Потери электроэнергии в шунтирующих реакторах (ШР) определяются по формуле (П3.1) на основе паспортных данных потерь мощности или на основе усреднённых удельных норм для данного класса оборудования, приведенных в табл. П3.1.

Таблица П3.1: Потери электроэнергии в шунтирующих реакторах

| Вид оборудования | Удельные потери энергии при напряжении, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 110 | 220 | 500 |
| ШР, тыс. кВт·ч/МВА в год | 32 | 29 | 20 |

В ОАО "НЭС Кыргызстана" установлено два ШР 500 кВ на ПС 500/220/10 «Фрунзенская». На основе среднемесячных значений потерь электроэнергии в реакторах и анализе числа часов работы в характерные периоды получены следующие среднемесячные значения потерь электроэнергии:

для Р-2 СШ    =  240,8 тыс. кВтч;

для Р-514       =  345 тыс.  кВтч.

Потери электроэнергии в шунтирующих реакторах оцениваются по формуле:

,						(П3.2)

где 	 – среднемесячные потери в реакторе, тыс. кВтч;

– коэффициент сезонной коррекции, равный 0,9 для месяцев 1-го и 4-го кварталов и 1,1 для месяцев 2-го и 3-его кварталов;

– среднемесячные напряжения в i-м месяце.

3. Потери электроэнергии в компенсирующих устройствах:

1) Потери электроэнергии в синхронном компенсаторе (СК) или генераторе, переведённом в режим СК, определяют по формуле:

, 					(П3.3)

где  – коэффициент максимальной нагрузки СК в расчётном периоде;

– потери мощности в режиме номинальной загрузки СК в соответствии с паспортными данными;

– число часов работы СК в i-м режиме.

В настоящее время ОАО "НЭС Кыргызстана" располагает двумя СК, мощностью 50 и 15 МВА, установленными на ПС «Иссык-Кульская» и ПС «Пржевальск», соответственно. При планировании потери в СК определяются на основе среднестатистических данных таблицы П3.2.

Таблица П3.2: Потери электроэнергии в синхронных компенсаторах

| Вид оборудования | Потери электроэнергии, тыс. кВтч в год при номинальной мощности СК, МВА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 | 160 |
| СК | 400 | 540 | 675 | 970 | 1570 | 2160 | 3645 | 4725 |

Примечания:

1. При номинальной мощности СК, отличной от приведённых в таблице, потери электроэнергии определяются с помощью линейной интерполяции.

2. Значения потерь, приведённые в таблице, соответствуют году с числом дней 365. При расчёте потерь в високосном году применяется коэффициент k =366/365;

2) Потери электроэнергии в статических компенсирующих устройствах – батареях конденсаторов (БСК) – определяют по формуле:

,					(П3.4)

где	 – удельные потери мощности в соответствии с паспортными данными КУ;

– мощность КУ;

– число часов работы КУ.

При отсутствии паспортных данных значение  принимают равным для БСК 0,003 кВт/кВАр, для СТК – 0,006 кВт/кВАр;

3) Потери электроэнергии в вентильных разрядниках, ограничителях перенапряжений, устройствах присоединения ВЧ связи, измерительных трансформаторах напряжения, электрических счётчиках 0,22-0,66 кВ принимаются в соответствии с данными заводов-изготовителей оборудования.

При отсутствии данных завода-изготовителя расчётные потери принимаются в соответствии с таблицей П3.3.

Таблица П3.3: Потери электроэнергии в вентильных разрядниках (РВ), ограничителях перенапряжений (ОПН), измерительных трансформаторах тока (ТТ) и напряжения (ТН) и устройствах присоединения ВЧ связи (УПВЧ)

| Класс Напряжения, кВ | Потери электроэнергии, тыс. кВтч в год, по видам оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РВ | ОПН | ТТ | ТН | УПЧВ |
| 6 | 0,009 | 0,001 | 0,06 | 1,54 | 0,01 |
| 10 | 0,021 | 0,001 | 0,1 | 1,9 | 0,01 |
| 35 | 0,091 | 0,013 | 0,4 | 3,6 | 0,02 |
| 110 | 0,6 | 0,22 | 1,1 | 11,0 | 0,22 |
| 220 | 1,59 | 0,742 | 2,2 | 13,1 | 0,43 |
| 500 | 4,93 | 3,94 | 5,0 | 28,9 | 3,24 |

Примечания:

1. Потери электроэнергии в УПВЧ даны на одну фазу, для остального оборудования – на три фазы.

2. Потери в трёх однофазных ТН принимаются равными потерям в одном трёхфазном ТН.

3. Потери электроэнергии в ТТ напряжением 0,4 кВ принимаются равными 0,05 тыс. кВтч/год.

4. Значения потерь, приведённые в таблице, соответствуют году с числом дней 365. При расчёте потерь в високосном году применяется коэффициент k = 366/365.

5. Потери электроэнергии в ТТ и ТН включают потери в счётчиках, входящих в состав измерительных комплексов;

4) Потери электроэнергии на корону.

- расчёты потерь электроэнергии на корону должны выполняться по Методике расчёта потерь мощности на корону, приведенной в «Руководящих указаниях по расчёту потерь мощности от коронного разряда на проводах горных линий электропередачи» разработанной Кыргызским НИИ энергетики и экономики (КНТЦ «Энергия») в 2013 году;

- Методика расчёта потерь мощности на корону учитывает, что горная воздушная линия электропередачи проходит по очень сложной пересеченной местности на разных высотах над уровнем моря (от 500 до 3500 м н.у.м.). При расчете трасса ВЛ делится на ряд участков различной длины в зависимости от рельефа местности;

- среднегодовая мощность потерь на корону на j-м участке трёхфазной ВЛ вычисляется суммированием потерь по фазам для каждой группы погоды (хорошая погода - х.п., сухой снег - с.с., дождь – д, изморозь - из) по формуле:

(П3.5)

где 	, , ,  – значения удельных потерь мощности на корону для разных групп на крайней фазе ВЛ;

, , ,  – то же самое для средней фазы;

, , ,  – относительная продолжительность разных групп погоды за год  (), здесь  –  продолжительность за год i-й группы погоды в часах);

– длина j-го участка линии в км.

Влияние рабочего напряжения линии на потери на корону учитывается умножением удельных потерь мощности на корону на коэффициент, определяемый по формуле:

,					(П3.6)

где	 – отношение рабочего напряжения на линии к его номинальному значению;

5) Потери электроэнергии от токов утечек по изоляторам.

При планировании потерь электроэнергии в сетях 110-500 кВ ОАО «НЭС Кыргызстана» потери от токов утечки по изоляторам оцениваются по среднемесячной величине, равной 1,8 млн. кВтч, полученной для условий Кыргызстана расчётным путём на основании карты уровней изоляции и относительной продолжительности видов погоды в течение года.

Примечание: При расчётах учитывалась протяжённость трасс ВЛ, проходящих в районах с второй и третьей степенью загрязнённости атмосферы, в соответствии с картой уровней изоляции Кыргызстана;

6) Расход электроэнергии на СН подстанций:

- расход электроэнергии СН подстанций определяется на основе приборов учёта, установленных на высшей стороне трансформаторов собственных нужд (далее – ТСН).

- при установке прибора учёта на низшей стороне ТСН потери электроэнергии в ТСН определяются расчётным путем и добавляются к показанию счётчика;

7) Номенклатура элементов расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций включает расход электроэнергии на следующие цели:

- охлаждение трансформаторов и автотрансформаторов;

- обогрев, освещение и вентиляцию помещений (ОПУ, ЗРУ, ОВБ аккумуляторной, компрессорной, насосной пожаротушения, здание вспомогательных устройств синхронных компенсаторов, проходной);

- освещение территории;

- зарядно-подзарядные устройства аккумуляторных батарей;

- питание оперативных цепей и цепей управления (на подстанциях с переменным оперативным током);

- обогрев ячеек КРУН (с аппаратурой релейной защиты и автоматики, счётчиками или выключателями) и релейных шкафов наружной установки; обогрев приводов и баков масляных выключателей;

- обогрев приводов отделителей и короткозамыкателей;

- обогрев приводов и маслобаков переключающих устройств РПН;

- обогрев электродвигательных приводов разъединителей;

- обогрев электросчётчиков в неотапливаемых помещениях;

- обогрев агрегатных шкафов и шкафов управления воздушных выключателей;

- питание компрессоров;

- обогрев воздухосборников; вспомогательные устройства синхронных компенсаторов (масляные, циркуляционные и дренажные насосы, задвижки, автоматика);

- электропитание аппаратуры связи и телемеханики;

- небольшие по объёму ремонтные работы, выполняемые в процессе эксплуатации;

- прочие: дренажные насосные, устройства РПН, дистилляторы, мелкие станки и приспособления и т.д.

8) К расходу электроэнергии на собственные нужды подстанций относится также расход электроэнергии на электроприёмники, наличие которых обусловлено спецификой эксплуатации оборудования подстанций: кондиционирование помещения щита управления (жаркая климатическая зона), обогрев дорожек к оборудованию на открытой части подстанции (в районах с обильными снегопадами) и т.п.

9) В состав электроприёмников собственных нужд подстанций не должны включаться потребители электроэнергии на хозяйственные нужды.

Приложение 4

Порядок расчёта потерь, обусловленных допустимыми погрешностями системы учёта электроэнергии

1. Абсолютные потери электроэнергии (тыс. кВтч), обусловленные допустимыми погрешностями системы учёта электроэнергии (), определяются как предельное значение величины допустимого небаланса электроэнергии в целом по электрической сети с учётом данных за базовый период по формуле:

где	 – погрешность измерительного канала принятой (отданной) активной электроэнергии по электрической сети, %;

– приём (отдача) электроэнергии, зафиксированной измерительными каналами активной электроэнергии по электрической сети, тыс. кВтч;

– количество точек учёта, фиксирующих прием электроэнергии, шт.;

– количество точек учёта, фиксирующих отдачу электроэнергии, в том числе крупным потребителям, шт.;

– количество точек учёта трехфазных потребителей (за минусом учтённых в ), шт.;

– количество точек учёта однофазных потребителей (за минусом учтённых в ), шт.;

– потребление электроэнергии трёхфазными потребителями (за минусом учтённых в ""), тыс. кВтч;

– потребление электроэнергии однофазными потребителями (за минусом учтённых в ""), тыс. кВтч.

2. Относительные потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями системы учёта электроэнергии, в базовом периоде равны:

,

где	 – отпуск электроэнергии в сеть в целом по электрической сети за базовый период.

Погрешность измерительного канала активной электроэнергии определяется по формуле:

,

где	, ,  – основные допустимые погрешности счётчиков, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения при нормальных условиях (принимаются по значению классов точности), %;

– предел допустимых потерь напряжения в линиях присоединения счётчиков к ТН, %.

3. Потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями системы учёта электроэнергии, по уровням напряжения распределяются пропорционально отпуску в сеть по уровням напряжения как в базовом, так и в регулируемом периодах.

В случае если в базовом году технологические потери электроэнергии превышают фактические (отчётные) потери электроэнергии, то в регулируемом году потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями системы учёта, принимаются равными нулю.

Приложение 5

Методические рекомендации по оценке превышения (снижения) уровня фактических потерь электроэнергии в электрических сетях

ОАО “НЭС Кыргызстана” относительно утверждённого норматива потерь на регулируемый период за счёт влияния режимных или схемных факторов

Глава 1. Общие положения

1. Как показывает статистический анализ фактических помесячных отчётных данных по поступлению и потерям электрической энергии в электрических сетях ОАО «НЭС Кыргызстана» основными, влияющими на потери факторами являются:

- передача электроэнергии в электрические сети распределительных компаний более 60% от поступления электроэнергии в сеть (кроме ЖПВЭС);

- отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ г. Бишкека в электрические сети ЧуПВЭС;

- параллельная работа с энергосистемой Казахстана – включение и отключение межсистемных ЛЭП связи напряжение 220 кВ в отдельные промежутки времени;

- транзит электроэнергии по электрическим сетям 500 и 220 кВ ЖПВЭС в сети ОшПВЭС и на Север на подстанцию «Кемин», достигающий 80 % от поступления электроэнергии в сеть.

2. Влияние других факторов – экспорт и импорт электроэнергии, прямые поставки электроэнергии по контрактам с предприятиями, расходы на хозяйственные и собственные нужды оказывает незначительное влияние на абсолютную величину потерь электроэнергии.

Глава 2. Оценка изменения уровня потерь электроэнергии в электрических сетях ПВЭС при отклонениях от плановых фактических значений объёмов передачи электроэнергии в сети распределительных компаний

3. Оценку изменения уровня потерь электроэнергии в электрических сетях ПВЭС предлагается выполнять по характеристикам потерь электроэнергии, построенным в зависимости от отпуска электроэнергии в сети распределительных компаний:

1) Чуйское предприятие высоковольтных электрических сетей:

.		(П5.1)

- Иссык-Кульское предприятие высоковольтных электрических сетей:

.		(П5.2)

3) Нарынское предприятие высоковольтных электрических сетей:

.		(П5.3)

4) Таласское предприятие высоковольтных электрических сетей:

.		(П5.4)

5) Ошское предприятие высоковольтных электрических сетей:

.	          (П5.5)

6) Жалалабадское предприятие высоковольтных электрических сетей: предлагается использовать аналогичную характеристику потерь, приведенную в прежней Инструкции для схемы сети до ввода в эксплуатацию ЛЭП 500 кВ «Датка-Кумин»

(П5.6)

где 	W1W6 – потери электроэнергии в сети i-го ПВЭС за j-й месяц, млн. кВт∙ч;

WРЭК1  WРЭК6  – объём  электроэнергии, переданной в РЭК по сетям i-го ПВЭС в j-м месяце,  млн. кВт∙ч.

2. Исходными данными к расчёту являются:

- фактические месячные значения электроэнергии, полезно отпущенной в сети РЭК;

- плановые месячные значения отпуска электроэнергии в сети РЭК.

3. Порядок расчёта:

1) По выражениям (П5.1П.5.6) для каждого i-го ПВЭС определяются расчётные значения потерь электроэнергии для j-го месяца  при плановых значениях полезного отпуска энергии в сети РЭК;

2) По выражениям (П5.1П.5.6) для каждого i-го ПВЭС определяются расчётные значения потерь электроэнергии для j-го месяца  при фактическом полезном отпуске энергии в сети РЭК ;

3) Для каждого i-го ПВЭС определяются отклонения потерь электроэнергии (ΔWij) в j-м месяце от плановых  значений:

,						(П.5.7)

где	 – расчётные значения потерь электроэнергии для j-го месяца при плановом значении полезного отпуска энергии в сети РЭК, млн. кВтч;

– расчётные значения потерь электроэнергии для j-го месяца при фактическом полезном отпуске энергии в сети РЭК, млн. кВт∙ч.

4) Отклонения потерь электроэнергии  в сетях каждого ПВЭС за отчётный год определяются путём суммированием месячных значений сверхплановых потерь с учётом их знаков:

(П5.8)

5) Сверхнормативные потери электроэнергии в сетях ОАО "НЭС Кыргызстана" за отчётный год при превышении плановых показателей фактических объёмов отпуска электроэнергии в электрические сети РЭК () определяются суммированием отклонений потерь всех ПВЭС:

.					(П.5.9)

Глава 2. Оценка изменения уровня потерь электроэнергии в электрических сетях ЧуПВЭС, обусловленная изменениями отпуска электроэнергии с шин ТЭЦ г. Бишкек

1. Зависимость изменения уровня потерь электроэнергии в электрических сетях ЧуПВЭС от выработки электроэнергии на ТЭЦ г. Бишкека в обобщённом виде получить трудно, так как при этом изменяется распределение мощностей в сетях всех напряжений 110-500 кВ.

2. Приближённую оценку изменения уровня потерь электроэнергии в электрических сетях ЧуПВЭС от выработки электроэнергии на ТЭЦ г. Бишкек на месячных интервалах можно выполнить графоаналитическим путём с использованием расчётных зависимостей относительного изменения потерь электроэнергии в сети от относительного значения выработки электроэнергии на ТЭЦ г. Бишкек (рис. П5.1).

Зависимость получена расчётным путём на основании характеристики потерь электроэнергии в электрических сетях ЧуПВЭС, приведенной в приложении 2.

Рисунок П5.1 Относительное изменение потерь электроэнергии  в функции относительной выработке электроэнергии на ТЭЦ  при фиксированном месячном поступлении электроэнергии в сеть ЧуПВЭС (1 - при месячном поступлении электроэнергии до 450 млн. кВт∙ч; 2 - при месячном поступлении электроэнергии 750 млн. кВт∙ч; 3 - при месячном поступлении электроэнергии 800 и более млн. кВт∙ч).

Глава 3. Рекомендации по оценке влияния схемных изменений при включению или отключению межсистемных ЛЭП связи напряжением 220 кВ с энергосистемой Казахстана в отдельные промежутки времени на потери электроэнергии в электрических сетях ЧуПВЭС

1. Данные режимы в настоящее время можно рассматривать как врéменные, имеющие место в отдельные месяцы. В связи с отсутствием достаточного объёма статистических данных работы сети с включёнными линиями связи 220 кВ построение характеристики потерь электроэнергии в электрических сетях ЧуПВЭС для данной схемы невозможно.

2. Для приближенной оценки изменения потерь электроэнергии рекомендуются к использованию полученные расчётным путём для характерных суточных зимнего и летнего графиков нагрузки относительные (в %) значения снижения месячных потерь по сравнению со схемой с отключенными линиями связи:

- для летнего периода (апрель-сентябрь) - снижение потерь электроэнергии на 10-12 %;

- для зимнего периода (октябрь-март) – снижение потерь электроэнергии на 14 %.

Содержание

Инструкция по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям 110-500 кВ ОАО «национальная электрическая сеть Кыргызстана».

1. Общие положения.

2. Структура технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям.

3. Общие принципы нормирования технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям.

4. Расчёт и обоснование нормативов потерь электроэнергии.

Приложения к Инструкции по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям 110-500 кВ ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»:

Приложение 1.

Приложение 2.

Приложение 3.

Приложение 4.

Приложение 5